## Slide 1: Actassi Håndbog

## Slide 2
Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lag- de lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af da- takonnektoren Actassi S1.
Hovedpræmien ved det uofficielle nordi- ske mesterskab var en tur til Paris for at besøge Schneider Electrics hovedkvar- ter, samt naturligvis en specielt designe- de pokal.

## Slide 3: Indhold
3
Actassi systemoversigt
Actassi netværk - Det sikre valg ............ 6 Hvorfor vælge Actassi ............................ 7
Netværkets opbygning........................... 8
Vælg den rigtige løsning ...................... 14
Kabling til trådløse netværk ................. 16 Power over Ethernet ............................. 20 Materialekategori og standarder ......... 22 SE Calc - Projektberegningsværktøj ... 26
Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer
Actassi kobbersystemer....................... 30
Kabler og kabeltyper............................ 32
Kabelopbygning ................................... 34
Farvekoder............................................ 36
Montering af Actassi konnektor ........... 38 Montering af Actassi S1 konnektor ...... 40 Montering af Actassi patchpanel ......... 42 Consolidatiation Point (CP)................... 46 Overvejelser ved installation af kobbernet ..48 Stærkstrømsbekendtgørelsen.............. 50
Respektafstand .................................... 52
Undtagelser .......................................... 54
Oplægning ............................................ 55
Føringsveje ........................................... 56
Respektafstand i kanaler ..................... 59 Bøjningsradius og klemmeskader ....... 61 Installation af dobbelt kabler................ 62 Fordelene ved et skærmet netværk ..... 63 Rigtig fremføring af kabler.................... 64
Afprøvning og test
Afprøvning og test ................................ 68
Testinstrumenter ................................... 69
Opsætningsguide................................. 70
Hvad måles i et kobbernet ................... 72
Quick guide til projektering .................. 76
Fibersystemer
Actassi fiber – et sikkert valg ............... 80 Valg af fiberkabel type ......................... 81
Netværksapplikationer ......................... 83 Actassi fiber .......................................... 84
Pre-termineret fiber............................... 86 Montering i avanceret fiberpatchpanel ...88 Konnektering med lyspen .................... 89 Værd at tænke på ved installation af fiber .94 Opmærkning af fibernet ....................... 95
Måleinstrumenter til fiber ...................... 96
Dæmpning (fiber optic loss)................. 97
Rack & tilbehør
Dimensionering af rackskabe
og rum størrelse .................................. 100
Valg af rackskab ................................. 102
Racktilbehør........................................ 104
Jordforbindelse .................................. 106
Farvemærkning og opmærkning
Farvemærkning....................................110
Opmærkning........................................111
Forslag til opmærkning........................112
Certificering
Certificering .........................................115
Ordliste
Ordliste.................................................118
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner ................................. 123

## Slide 4: Actassi systemoversigt
4
udførelser i LK FUGA®, LK OPUS®
og LK CLIC’LINE® design.
Dataudtag leveres i forskellige udførelser i LK FUGA, LK OPUS
og LK CLIC’LINE design.
20
Fiberudtag leveres i forskellige
19
17
22
16
21
18
10
12
13
2a
4a
7
8
9
1
2
3
4
5
11
20 14
15 6
23

## Slide 5
1 | 19” Rack. Leveres i gulv- og vægudførelser | 13 | Konnektorer i Cat.5e/Cat.6 og Cat.6A STP og UTP udførelse
2 | 19” patchpanel for Actassi Cat.5e /Cat.6 /Cat.6A, UTP/STP avanceret udgave | 14 | Montageplade for adapter. Leveres i ST, SC og LC udførelse
2a | 19” patchpanel for Actassi Cat.5e Cat.6 Cat.6A, UTP/STP standardudgave | 15 16 | Montageplade blind Dataudtag. Leveres i forskellige
3 4 | Patchkabel guide Tele-patchpanel for 50 telestik |  | udførelser i LK FUGA, LK OPUS og LK CLIC’LINE design
4a | Patchkabel guide for montage med | 17 | Fiberudtag. Leveres i ST, SC og LC udførelser i LK FUGA, LK OPUS,
 | 19” paneler fås i to varianter afhæn- gig af rackbredden | 18 | LK CLIC’LINE design Montagerammer for LK CLIC’LINE
5 6 | 19” blindplade. Leveres i flere HE 19” udtrækbar fiberskuffe for fire |  | dataudtag. Leveres i otte farver i henhold til EIA/TIA 606
7 | montage-plader 19” instrumenthylde. Tilbehør til rack. | 19 | Fiberpatchkabler. Leveres i ST, SC og LC udførelser og i forskellige længder
8 | Leveres i forskellige udførelser Powerpanel. Tilbehør til 19” rack. | 20 | Fiberadapter. Leveres i ST, SC og LC udførelser
9 | Leveres i forskellige udførelser 19” hylde fire punktsopspændt. | 21 | Netværkskabler LS0H/LSFR0H. Leveres i både skærmet og uskærmet
10 | Leveres i forskellige udførelser Patchboks for 16xRJ45 | 22 | Fiberkabler LS0H. Leveres i multimo- de og singlemode
11 | Farvemærkningsbjælker for | 23 | Patchkabler leveres i Cat.5e, Cat.6 & Cat.6A i forskellige længder
 | patchpanel. Leveres i otte farver i henhold til EIA/TIA 606 |  | 
12 | Støvlåg for patchpanel. Leveres i syv farver i henhold til EIA/TIA 606 |  | 
 |  |  | 5

## Slide 6: Actassi netværk – det sikre valg
6
Strukturerede netværk kendetegnes blandt andet ved, at ansvaret for installationen lig- ger hos bygherren eller entreprenøren og ikke som tidligere hos slutbrugeren. Alle kabler og alle tilslutninger indgår i ejendom- mens planlægning og installeres i forbindel- se med nybyggeri eller renovering på lige fod med den øvrige el-installation. Eftersom man ikke ved hvilke krav fremtidens bruge- re vil stille, skal installationen være meget fleksibel, så der er mulighed for at ændre typen af trafik, øge overføringshastighe- den eller tilpasse netværkets logiske struk- tur uden først at skulle trække nye kabler.
Schneider Electric Actassi er en datanet- værksløsning med fokus på høj kvalitet og funktionalitet. Uanset kravene til netværks- ydeevne og applikationsvalg findes der en Actassi-systemløsning, som dækker dine og din virksomheds behov. Det er lige fra 100 Mbit til 100 Gigabit Ethernet-løsninger. Actassi er et samlet system der omfatter patchpaneler, konnektorer, kabler og udtag til kobber- eller fibernetværk – samt rack- skabe og patchkabler. Med Actassi får du en helhed i dit netværk, både funktionelt og designmæssigt.

## Slide 7: Hvorfor vælge Actassi?
7
Montagevenlighed prioriteres højt i pro- duktudviklingen og er gennemgående
i hele produktsortimentet
Høj grad af support i form af kurser, vejledning på dansk, teknisk support fra vores netværksspecialister samt personlig kontakt til vores eksterne salgsingeniører som er specialiseret i datanetværk
Actassi er et globalt brand som markedsføres i hele verden
Actassi er samtidig lokalt tilpasset f.eks. med et bredt sortiment i danske dataudtag produceret i danmark
Designmæssig sammenhæng med Lauritz Knudsens designserier
Laboratorietest gennemføres på uvildigt testlaboratorium
Slutbrugergaranti på 20 år på både fiber- og kobberløsninger i forbindelse med certificering af installationen
Miljøvenlige produkter. Schneider Electric arbejder fortløbende på at reducere energi- og råstofforbruget ved fremstillingen af Actassi produkterne,
og genanvender i udstrakt grad plast- og metalprodukter
Alle kommunikations- og patchkabler leveres som standard i halogen og PVC- fri udførelse.
Konnektorernes konstruktion giver minimale konnekteringsfejl – og derved hurtigere test af den færdige installation
Fleksibel farvemærkning samt mulighed for farvemærkning med støvlåg giver mulighed for et overskueligt netværk med de bedste betingelser for optimal funktion og minimal antal nedbrud
Der er mange gode grunde til at vælge et Actassi datanetværk. Blandt de vigtigste kan nævnes:

## Slide 8: Netværkets opbygning
8
Et struktureret netværk opbygges af enten kob- berkabling, fiberkabling eller en kombination af begge. I nedenstående beskrivelse har vi valgt en kombination af kobber og fiber, som er den mest almindelige opbygning
i et traditionelt kontor- byggeri.
Et struktureret netværk består af dataudtag, etagekrydsfelt (floor distribution), bygnings- krydsfelt (building distri- bution), områdekrydsfelt (campus distribution) mm. som er forbundet
af forskellige typer af kabling (patchkabler, horisontal kabling, backbonekabling mm.) Den overordnede struktur er stjerneforbindelser i maksimum tre niveauer.
Etagekrydsfelt
Bygnings- backbone
Bygningskrydsfelt

## Slide 9
9
Horisontal kabling
Dataudtag
Områdebackbone
Områdekrydsfelt
Øvrige bygninger
Patchkabel

## Slide 10
10
Horisontal kabling
Starter vi fra brugerens arbejdsplads fin- der vi de første to punkter som skal forbin- des. Brugerens udstyr (PC, telefon, printer mm.) og dataudtaget (på vægen, i kanal, i panelunderlag, i gulvboks eller lignende).
Disse to punkter forbindes med et patchka- bel. Patchkablet er ofte et fleksibelt kabel (flerkorret) med to RJ45 han-stik som er monteret af Schneider Electric og derfor underlagt høje kvalitetskrav.
Den næste forbindelse er mellem dataud- taget og etagekrydsfeltet. I dataudtaget monteres en RJ45 hun-konnektor og i eta- gekrydsfeltet sidder et patchpanel hvori der ligeledes monteres en RJ45 hun-kon- nektor. Disse to konnektorer forbindes med horisontal kabling som er et kobber- kabel med solid inderleder. Patchpanelet i etagekrydsfeltet forbinder de enkelte da- taudtag på etagen i en stjerneforbindelse.
Etagekrydsfelt
Etagekrydsfeltet (også kaldet etagekryds- felt eller floor distribution) bør placeres centralt på de enkelte etager, så begræns- ningen på 90 m. kan udnyttes bedst muligt.
I etagekrydsfeltet sidder ofte et aktivt pro- dukt kaldet en ”Edgeswitch” (eller blot switch). Patchpanelet og switchen forbindes med et patchkabel som beskrevet tidligere.
Ifølge EN50173 gælder følgende for den horisontale kabling:
Hver arbejdsplads bør have mindst to tilslutninger.
Kan udføres med twisted-pair kabel eller fiberkabel
Ved twisted-pair, maksimalt 90 m. kabel til fast installation samt i alt
10 m. patchkabel
Ved fiberkabel skal længden afstemmes med kvaliteten af fiberkabel og den ønskede hastighed på netværket
Der bør være minimum ét etagekrydsfelt pr. etage
Hver etagekrydsfelt bør maksimalt servicere 1.000 m2

## Slide 11
11
Den Horisontale kabling indeholder:
Patchkablet i brugerens computer
Dataudtaget
Datakabel (installationskabel med solid inderleder)
Patchpanelet i etagekrydsfeltet
Patchkabel mellem patchpanel og switch i etagekrydsfeltet.
Bygningsbackbone Bygningsbackbone (building backbone) er forbindelsen mellem etagekrydsfeltet og bygningskrydsfeltet. Switchen i etage- krydsfeltet er ofte forsynet med en fiberport, som skal forbindes til et fiberpatchpanel i etagekrydsfeltet. Forbindelsen laves med et fiberpatchkabel, der er et kort fleksibelt fiberkabel med han-stik i begge ender.
Den næste forbindelse er mellem fiber- patchpanelet i etagekrydsfeltet og et fiber- patchpanel i bygningskrydsfeltet. Denne forbindelse sker ofte med et 12 eller 24
leder fiberkabel så hver switch i etage- krydsfeltet kan have sin egen forbindelse til bygningskrydsfeltet. Fiberkabel har for- delen af at kunne række længere, bliver ikke forstyrret af støj og er immun over for evt. potentielle forskelle.
Fiberkablet skal termineres i hver ende med fiberstik. Dette kan ske enten ved fusions- splisning af fiberpigtails, med fiberstik di- rekte på fiberkablet eller man kan anvende pre-termineret fiberkabler hvor fiberkablet bliver leveret med fiberstik monteret fra fa- brikken.
Bygningskrydsfeltet
Bygningskrydsfeltet kaldes også byg- ningskrydsfeltet eller building distributi- on. Der findes kun bygningskrydsfelter, hvis netværket består af flere bygninger. Her vil etagekrydsfelterne være forbun- det til et bygningskrydsfelt i f.eks. stue- etagen, og de enkelte bygningers byg- ningskrydsfelter vil være forbundet til et områdekrydsfelt i stueetagen på hoved- bygningen.
Hvis der kun er én bygning i netværket vil etagekrydsfelterne være forbundet direk- te til områdekrydsfelt.

## Slide 12
12
Bygningskrydsfeltet bør placeres i stue- eller kælderetage umiddelbart under de enkelte etagers etagekrydsfelter, således at fiber- backbonekablet bliver så kort som muligt. I bygningskrydsfeltet finder man ofte en fi- berswitch som forbinder switchene i etage- krydsfelterne. Fiberpatchpanelet i bygnings- krydsfeltet forbindes til fiberswitchen med et fiberpatchkabel som beskrevet tidligere.
Fiberpatchpanelet i bygningskrydsfeltet for- bindes med de enkelte fiberpatchpaneler i etagekrydsfelterne i en stjerneforbindelse. Ifølge EN50173 gælder følgende for en backbonekabling:
Kan udføres med 4 pars twisted-pair kabel eller fiberkabel, og for analog telefoni kan anvendes multipars kabel (f.eks. 25 pars, 50 pars)
Ved twisted-pair, maksimalt 90 m. kabel til fast installation samt i alt 10 m. patchkabel (uanset om der anvendes twisted-pair kabel eller fiberkabel)
Ved fiberkabel skal længden afstemmes med kvaliteten af fiberkabel og den ønskede hastighed på netværket
Områdebackbone indeholder:
Fiberpatchkabel fra switch i etagekrydsfeltet
Fiberpatchpanel i etagekrydsfelt
12 eller 24 leder fiberkabel mellem etagekrydsfelt og bygningskrydsfelt (eller områdekrydsfelt i netværk med kun én bygning)
Fiberpatchpanel i bygningskrydsfeltet
Fiberpatchkabel til fiberswitchen i bygningskrydsfeltet
Områdebackbone
Der er behov for områdebackbone (cam- pus backbone) hvis netværket breder sig ud over flere bygninger. Områdebackbo- ne forbinder de enkelte bygningskrydsfel- ter med områdekrydsfeltet.
Fiberswitchen i bygningskrydsfeltet er forsynet med en højhastigheds fiberport som forbindes til et fiberpatchpanel i byg- ningskrydsfeltet med et fiberpatchkabel.
Den næste forbindelse er mellem fiber- patchpanelet i bygningskrydsfeltet og et fiberpatchpanel i områdekrydsfeltet som bør udføres med 24 leder fiberkabel (mi- nimum OM3). Fiberkablet termineres på samme måde som områdebackbone.
Det anbefales at fiberpatchpanelt i byg- ningskrydsfeltet er et andet end det som bruges til afslutning af de enkelte eta- gekrydsfelter, således at bygnings- og områdebackbone adskilles i forskellige fiberpaneler.
Områdekrydsfelt
Områdekrydsfelt er den mest centrale del af netværket. I et netværk som kun indeholder én bygning afsluttes alle etagekrydsfelter her. I et netværk med flere bygninger, ind-

## Slide 13
13
skydes et niveau med bygningskrydsfelter og det er så de enkelte bygningers byg- ningskrydsfelter som afsluttes her (i dette tilfælde vil områdekrydsfeltet nogle gange benævnes områdekrydsfelt eller Campus distribution).
I områdekrydsfeltet finder man den centra- le fiberswitch som forbinder fiberswitchene i bygningskrydsfelterne. Fiberpatchpane- lerne i områdekrydsfeltet forbindes til den centrale fiberswitch med et fiberpatchkabel som beskrevet tidligere.
Det anbefales at der i områdekrydsfeltet anvendes minimum ét fiberpatchpanelt for hver bygning i netværket.
De centrale services såsom internetforbin- delse, telefonforbindelse, fil-servere, WEB- servere, telefoncentraler mm. placeres i nogle tilfælde i et særskilt rum kaldet Equip- ment room som forbindes med backbone- kabling til områdekrydsfeltet. Men i langt de fleste tilfælde er disse services placeret direkte i områdekrydsfeltet.
Bygningsbackbone indeholder:
Fiberpatchkabel fra switch i bygningskrydsfeltet
Fiberpatchpanel i bygningskrydsfelt
24 leder fiberkabel for udendørs brug mellem bygningskrydsfelt og områdekrydsfelt.
Fiberpatchpanel i områdekrydsfeltet
Fiberpatchkabel til den centrale fiberswitchen i områdekrydsfeltet

## Slide 14: Vælg den rigtige løsning
14
Actassi Cat.5e
Actassi Cat.5e vælges generelt til boligfor- eninger, private boliger og mindre konto- rer. Det uskærmede Actassi Cat.5e system (UTP) har en båndbredde på 125 MHz og kan køre applikationer som 10, 100 og 1Gb/s Ethernet. Actassi Cat.5e UTP væl- ges hvor der ikke er behov for beskyttelse mod støj.
Det skærmede Actassi Cat.5e (STP) an- vendes hvor der ønskes et netværk, der er beskyttet mod støj fra eksterne kilder som for eksempel HF armaturer, fre- kvensomformere og radiosendere. Sy- stemet bruges ofte i mindre kontorer og produktionsmiljøer. Actassi Cat.5e STP har en båndbredde på 125 MHz og kan køre applikationer som 10, 100 og 1 Gb/s Ethernet.
Actassi Cat.6
Actassi Cat.6 har en større båndbredde end Cat.5e. Systemet er derfor mindre sår- bart i forhold til støj. Actassi Cat.6 vælges derfor generelt hvor der ønskes en større båndbredde end applikationerne kræver.
Derved sikres et mere robust datanetværk. Det uskærmede Actassi Cat.6 system (UTP) opfylder de krav, der stilles til en mo- derne kabling. Systemet benyttes i større virksomheder og boligforeninger. Actassi Cat.6 UTP har en båndbredde på 250MHz og kan køre applikationer som 10, 100 og 1 Gb/s Ethernet. Systemet vælges hvor der ikke er behov for beskyttelse mod støj.
Det skærmede Actassi Cat.6 system (STP) anvendes i større virksomheder og produktionsmiljøer hvor der ønskes et netværk, der er beskyttet mod støj fra eks- terne kilder som for eksempel HF armatu- rer, frekvensomformere og radiosendere. Systemet har en båndbredde på 250MHz og kan køre applikationer som 10, 100 og 1 Gb/s Ethernet.
Actassi Cat.6A
Actassi Cat.6A er det rigtige valg til et fremtidsorienteret system. Det er et kom- plet kabelsystem, som understøtter Ether- net-standarden for 10 Gbit/s. Systemet omfatter alt fra kabler til konnektorer, ud- tag og patchkabler. Systemet har en stør-

## Slide 15
15
re kapacitet end der normalt anvendes i de standard pc’ere der sælges i dag. Ac- tassi Cat.6A skal derfor vælges, hvor man vil installere et fremtidssikret kabelsystem eller hvor man allerede nu har behov for morgendagens hastigheder på datanet- værket, f.eks. i grafiske virksomheder og serverrum.
Actassi Cat.6A findes som de øvrige systemer som både skærmet (STP) og uskærmet (UTP). Den klare anbefaling er dog at installere en STP løsning. Proble- mer med respektafstand, indbyrdes over- høring mellem de enkelte kabler (ANEXT) og forstyrrelser fra andre støjkilder er væ- sentligt reduceret med en STP løsning.
Tager STP længere tid at konnektere? Tidligere har der været en holdning til at installationstid er højere på STP systemer end på UTP systemer. Det har til dels sin rigtighed når vi taler om Cat.5e og Cat.6 systemer, men med Cat.6A systemer er det snarere omvendt. Det skyldes at der i et Cat.6A UTP kabel altid indgår en pla-
stikseparator mellem de enkelte par som skal fjernes før monteringen, samt at de enkelte par er kraftigt snoet. Dette øger installationstiden betragteligt.
Samtidig er brugervenligheden på Cat.6A STP kabler øget betragteligt, f.eks. er det nu muligt at fjerne både ydreskærm og skærm om de enkelte par i et step. Des- uden er snoningen af de enkelte par ikke kraftigere end i et traditionelt Cat.6 kabel.
Certifikater
Actassi Cat.6A komponenter testes af uvil- dige testinstitutter for at sikre overholdelse af gældende standarder. Nedenfor er vist et testcertifikat fra Delta på Actassi Cat.6A.

## Slide 16: Kabling til trådløse netværk
16
Udbredelsen og udviklingen af trådløse netværk er gået stærkt de seneste år, og tanken om helt at kunne erstatte det kab- lede netværk med et trådløst datanetværk er naturligvis både interessant og fristen- de. Kigger vi på fordele og ulemper ved trådløse og kablede netværk, kan vi se at de komplimenterer hinanden mere end de erstatter hinanden.
Trådløse netværk er opbygget ved hjælp af tre hovedkomponenter.
Et Wireless Access Point (WAP) som modtager og sender data til alle klienterne i dækningsområde. WAP tilsluttes til en switch i krydsfeltet for at få forbindelse til resten af netværket.
Klienten som kan være en bærbar PC, tablet, smart phone eller anden enhed med et trådløst interface.
En trådløs protokol (f.eks. IEEE802.11g, IEEE802.11n eller IEEE802.11ac). For at WAP og klient skal kunne kommunikere sammen skal de understøtte samme protokol. De trådløse protokoller er som regel bagudkompatibel, hvilket betyder at nye standarder supportere enheder med gamle protokoller. Det er dog ofte forbundet med nedsat performance på hele det trådløse netværk hvis en
klient med en gammel protokol anvendes.
Trådløse netværk (WLAN) Kablet netværk |  | 
Fleksibilitet | Det trådløse netværk er yderst fleksibelt og meget velegnet til mobile enheder som f.eks. tablets og smart phones. Endvidere er trådløse netværk meget anvendelige i mødelo- kaler og i receptionsområder. | Det kablede netværk er væ- sentlig mindre fleksibelt end det trådløse netværk. Der er dog tiltag som kan give fleksibilitet i det kablede netværk såsom Consolidati- on point.
Kabel
WAP
IEEE 802.11
Klienter
Eksisterende netværk

## Slide 17
17
Trådløse netværk (WLAN) Kablet netværk |  | 
Transmissions- hastighed | Transmissionshastigheden på trådløse netværk er stødt stigende. De nuværende standarder er 802.11g (54Mb) og 802.11n (op til 600Mb) | Den mest almindelige transmissionshastighed er 1 Gbps, men med Cat.6A kabling er der mulighed for op til 10 Gb
Dedikeret båndbredde | Trådløse netværk kører med såkaldt ”delt båndbredde”. Det betyder at alle enheder som er forbundet til det enkel- te Access Point i det trådløse netværk deles om den tilgængelige båndbredde. | Det kablede netværk afsluttes ofte i en switch i krydsfeltet. Switchen (med f.eks 1 Gb) er et ”dedikeret medie” hvilket betyder at alle tilsluttede enheder har 1 Gb til rådighed.
Båndbreddespild | En stor del af båndbredden bruges til at vedligeholde forbindelsen, koordinere af- sendelse og modtagelse samt at opretholde sikkerheden ved kryptering mm. Det reelle ”throughput” nedsættes yder- ligere, når pakker ødelægges og skal gensendes på grund af forstyrrende signaler i samme frekvensområde. Det er ikke ualmindelig at op- leve en effektivitet på 35-50% (eks. 20 Mbps på et 802.11g netværk.) | Selv switched netværk har en del båndbreddespild (kontrolpakker, VLAN tagging, kryptering mm.). Alt efter hvordan og hvad der medregnes opnår man en effektivitet på ca. 85%
Rækkevidde | Båndbredden falder betrag- teligt med afstanden mellem Access Point og Klient, specielt indendørs hvor for- skellige materialer forårsager forskellig blokering af det trådløse signal (gipsvægge, murstensvægge, glas, arme- ring i vægge mm.) For at finde den præcise rækkevidde på den enkelte lokalitet kræves en såkaldt site survey, men en god håndregel er ca. 20 m. | Båndbredden er konstant inden for de 100 m. som er beskrevet i standarden.

## Slide 18
18
Da de trådløse netværk har en begrænset rækkevidde (ca. 20 m. indendørs) er man nødsaget til, at have et kablet netværk mellem WAP og det øvrige netværk. Den kabling som vælges til at forbinde WAP
skal naturligvis tage højde for udviklingen i hastigheden på de trådløse netværk samt udviklingen i antallet af trådløse klienter. Det betyder at både kvaliteten og antallet af kab- ler til de enkelte WAP nøje skal overvejes.
Trådløs protokol | Trådløs hastighed | Min. anbefalet kapa- citet i netværket | Anbefalet kablet forbindelse til AP
802.11g | 54 Mbps | 1 Gb | Cat.6
802.11n | 600 Mbps | 1 Gb | Cat.6
802.11ac (wave 1) | 1,3 Gbps | 1 Gb | Cat.6
802.11ac (wave 2) (forventet 2015) | 3,2 Gbps | 2x1 Gb eller 1x10 Gb | 2x Cat.6 eller 1x Cat.6A
802.11ad | 6,75 Gbps | 10 Gb | 1x Cat6A
Montageboks
Kabling til trådløse netværk er beskrevet i TIA TSB-162-A. Idéen er at lave en fleksi- bel kabling, som vil kunne supportere tråd- løs dækning af hele bygningen, både med nuværende og fremtidig trådløs teknologi.
Princippet er at opdele f.eks. et kontor- område i kvadrater af 60 fod (18,3 m.). I hver kvadrat placeres en Montageboks
som forbindes til de enkelte WAP med patchkabler. Kablerne i montageboksen afsluttes i etagekrydsfeltet sammen med de øvrige horisontale kabler og forbindes til switchen i etagekrydsfeltet.
I hver kvadrat kan placeres et eller flere WAP alt efter, hvordan den trådløse dækning er i det enkelte område og antallet af klienter.

## Slide 19
19
Denne metode sikrer at der kan planlæg- ges og installeres et komplet kablet net- værk til den trådløse dækning, uden at skulle foretage en sitesurway eller tage hensyn til antallet af klienter.
Det præcise antal af WAP i hver kvadrat afhænger af to ting:
Bygningsmaterialer. De trådløse signaler udbredes forskelligt gennem forskellige materialer. Dette kortlægges ved en såkaldt sitesurway
Antallet af trådløse klienter. WLAN er et såkaldt ”delt medie”, hvilket betyder
at alle klienter, som er tilsluttet det enkelte WAP, deler den tilgængelige båndbredde.
Det anbefales at trække minimum 4 (ger- ne 6) Cat.6A kabler til hvert kvadrat for at kunne dække nuværende og fremtidige behov for trådløs dækning.
Eksempel på montageboks til trådløse installationer (INS68200).

## Slide 20: Power over Ethernet (PoE)
20
Power over Ethernet (PoE) er en teknologi som giver mulighed for, at forsyne net- værksenheder med strøm direkte gen- nem netværkskablet. Man undgår altså at tilslutte både et netværkskabel og en strømforsyning til enheden.
Fordelene er mange:
Man undgår at skulle lave en 230V installation til enheden som forsynes af PoE
Man undgår løse strømforsyninger ude ved enhederne
Man undgår de mange forskellige typer af strømforsyninger
Mulighed for nødstrømsforsyning
Mulighed for at styre, måle og derved nedbringe energiforbrug på de tilsluttede enheder.
Teknologien sender en 44-57V DC spæn- ding ud på netværkskablet. Spændingen sendes enten ud på de ubrugte leder par i 10 Mb og 100 Mb kommunikation (mode B). Eller sendes ud som en fantomspænding på ”data parrene” (metode A). Det er også denne metode der anvendes når der kom- munikeres med 1 Gb og 10 Gb hvor alle 4 par bruges til datakommunikaton.
De 3 komponenter i PoE:
Power Sourcing Equipment (PSE)
er en enhed, der giver sender power ud på netværkskablet, for eksempel en netværksswitch som supporterer PoE
Powered Device (PD) er en enhed, der drives af en PSE og dermed
forbruger energi. For eksempel et trådløst Access Point eller et IP-kamera.
PoE medie er den forbindelse som PSE leverer power igennem for at nå ud
til PD (patchkabel, konnektor og kabel).
PoE er i konstant udvikling og udviklingen går i én retning; Mere power - for at kunne supportere flere applikationer og flere ty- per af enheder.
Eksempler på PD enheder:
Trådløse access points (WAP)
IP telefoner
IP kameraer
Overvågningskamera med zoom, tilt og opvarmning
Dankort terminaler
Dørkontrol
Tynde klienter
Enheder til bygningsstyring
Sensorer
Belysning
TV skærme

## Slide 21
21
PoE type | Standard | Antal par med power | Power til rådighed
PoE | IEEE802.3af | 2 par | 13W
PoE+/PoEP | IEEE802.3at | 2 par | 25W
UPoE | Proprietære | 4 par | 51W
HiPoE | En del af HD-BaseT | 4 par | 72W
Temperaturstigning og gnister
Med stigningen i den power som kan leve- res gennem netværkskablet, stiger også bekymringerne for om poweren kan have indflydelse på PoE mediet.
Bekymringerne er allerede adresseret i standardorganisationerne som har omsat dem til en standardiseret testprocedure.
På kabeldelen hedder standarden ISO/IEC TR 29125 og tester temperaturstigningen i et kabel ved fuld PoE+ belastning. Denne test viser, at jo større lederdiameteren er, jo min- dre er modstanden i kablet og dermed min- dre temperaturstigning. Testen viser også at skærmede kabler har en bedre evne til at bortlede varmen og derved mindske tem- peraturstigningen.
På konnektordelen hedder standarden IEC 60512-99-001 og beskriver hvordan en konnektor skal testes for at sikre, at den kan holde til den nuværende PoE+ standard og ikke mindst de fremtidige PoE standarder.
Testen viser hvordan der opstår gnister når en konnektor med PoE+ tilsluttes og afbry- des og derved nedbryder forgyldningen på konnektorens kontaktflader med risiko for dårlig forbindelse eller afbrydelser.
Anvendes der allerede nu PoE i netværket eller forventes det at PoE bliver anvendt i netværkets fremtid bør der, for at undgå disse problemer, vælges konnektore som er certificeret til IEC 60512-99-001
Kabeltype | Temp. stigning
Cat.5e U/UTP | 140
Cat.6 F/UTP | 100
Cat.6A F/UTP | 70

## Slide 22: Materialekategori og standarder
22
Category eller Class
De toneangivende standardorganisatio- ner inden for struktureret kabling er:
Den amerikanske organisation ”Telecommunications Industry Association” forkortes TIA. Den del der omhandler struktureret kabling er 568
Den europæiske ”European Committee for Electro technical Standardization” også kaldet CENELEC bruger forkortelsen EN. Den del der omhandler struktureret kabling er 50173 og 50174
Den internationale ”International Organization for Standardization” forkortes ISO. Den del der omhandler struktureret kabling er 11801.
Alle har de et behov for at kunne skelne mellem kvaliteten på den samlede link og på de enkelte komponenter i linket (kon- nektorer, kabler, patchkabler). Desværre er der ikke helt enighed omkring brugen af begreber, hvilket skaber en del forvirring. Således benævner TIA både de enkelte kvaliteter af systemer og de enkelte kom- ponenter med kategorier (Cat.5e, Cat.6, Cat.6A osv). Anderledes enighed er der i ISO og EN, hvor man begge steder bru- ger klasser (Class D, Class E, Class EA osv.) om kvaliteten af den samlede link, og kategorier når man skal beskrive de enkelte komponenter i linken.
Generelle begreber i denne bog | EN50173 / Link | ISO11801 Komponen- ter | TIA-568 Link Komponen- ter |  | Minimum båndbredde
Cat.5e | Class D | Cat.5 | Cat.5e link | Cat.5e | 100 Mhz
Cat.6 | Class E | Cat.6 | Cat.6 link | Cat.6 | 250 Mhz
Cat.6A | Class EA | Cat.6A | Cat.6A link | Cat.6A | 500 Mhz
Cat.7 (1 | Class F | Cat.7 | Cat.7 | Cat.7 | 600 Mhz
Cat.7A (1 | Class FA | Cat.7A | Cat.7A | Cat.7A | 1.000 Mhz
Cat.8 (2 | - | - | Cat.8 | Cat.8 | 2.000 Mhz
1) Typen af konnektor og stik er pt. ikke stan- dardiseret for Cat.7 og Cat.7A systemerne, hvorfor en del forskellige producentspecifik- ke løsninger findes på markedet.
2) Cat.8 er en standard som der pt. ar- bejdes på, at få defineret som standard i organisationerne. Cat.8 sigter mod at kunne overføre 40 Gbps over PDS kabel med RJ45 konnektore op til 30 m.

## Slide 23
23
Actassi giver bedre ydeevne end standarderne kræver
Actassi serierne Cat.5e, Cat.6 og Cat.6A omfatter alle de komponenter (konnektorer, kabler og patchkabler), der kræves for at in- stallere et komplet link og de findes alle i så- vel skærmede som uskærmede versioner. Actassi Cat.5e, 6 og 6A er udviklet i over- ensstemmelserne med følgende inter- nationale standarder: ISO/IEC11801 Ed. 2.2, EN50173-1:2011 og EN50173-2:2007
(inkl. amendment EN50173-2/A1:2010) og ANSI/TIA-568-C.2.
Actassi Cat.5e komponenterne opfylder kravene til Cat.5e (IEC61156 serien for kabler, IEC60603-7 serien for konnektorer og IEC61935-2 for patchkabler) samt Link Class D (ISO/IEC11801 Ed. 2.2).
Actassi Cat.6 komponenterne opfylder kravene til Cat.6 (IEC61156 serien for kab- ler, IEC60603-7 serien for konnektorer og IEC61935-2 for patchkabler) samt Link Class E (ISO/IEC11801 Ed. 2.2).
Actassi Cat.6A komponenterne opfylder kravene til Class EA Permanent Link (2 og 3 konnektor model) og Class EA Channel link (4 konnektor model). Samt kravene til Cat.6A (ISO/IEC11801:2011 (Ed. 2.2), CEN- ELEC EN50173-1:2011 og EN50173-2:2007
inkl. Amendment A1:2010 og ANSI/TIA- 568-C.2:2009).
Komponenterne opfylder kravene til Cat.6A (IEC61156 serien for kabler, IEC60603-7 serien for konnektorer og IEC61935-2 for patchkabler) samt Link Class EA (ISO/ IEC11801 Ed. 2.2).
Schneider Electric har et tæt samarbejde med tredjeparts certificeringsinstitutioner for uvildig verificering af komponenter og løsningers performance.
(VDIB1771XB12)

## Slide 24
24
Standard | Titel | Bemærkning
EN50173-1:2007 | Part 1: Generic cabling systems | NB! Erstatter sammen med EN50173-2 den tidligere EN50173-1
EN50173-2:2007 | Part 2: Office premises | Datainstallationer i kontormiljøer
EN50173-3:2007 | Part 3: Industrial premises | Datainstallationer i industrielle miljøer
EN50173-4:2007 | Part 4: Homes | Datainstallationer i hjemmet
EN50173-5:2007 | Part 5: Data centres | Anbefalinger for datacentre
EN50173 standarden Kablingsstandarden EN50173 blev æn- dret i 2007 og delt op i flere standarder, der hver især dækker specifikke installa- tionstyper.
EN50174 standarden
Standard | Titel | Bemærkning
EN50174-1 | Part 1: Installation specificati- on and quality assurance | Bruges primært i specifikationsfasen
EN50174-2 | Part 2: Installation planning and practices inside buildings | Omhandler anbefalinger i forbindelse med installation af indendørs datanetværk. Her i blandt seperationsafstand til strømførende kabler
EN50174-3 | Part 3: Installation plan- ning and practices outside buildings | Omhandler anbefalinger i forbindelse med installation af udendørs datanetværk. Heri blandt fiberkabling mellem bygninger

## Slide 25
25
MICE
Et af de ny tiltag er MICE, som er en klas- sificering af det miljø som netværket in- stalleres i. Denne klassificering er en del af den generelle standard EN50173-1.
MICE anvendes til at beskrive de miljøer et givent produkt skal kunne fungere i. Klas- serne i de enkelte kategorier følges ikke nødvendigvis ad. Et krav til et produkt kun- ne således være M1I1C1M3, eller M2I2C1M1 eller blot M1I1C1M1 til almindeligt kontormiljø.
Miljøklasse Bemærkning |  |  |  | 
 | 1 (kontormiljø) | 2 (lettere industrimiljø) | 3 (hårde industrimiljø) | 
Mechani- cal | M1 | M2 | M3 | Chok, stød, tryk, vi- bration og bøjning
Ingress | I1 | I2 | I3 | Nedbrydning og indtrængning af partikler
Climatic and chemical | C1 | C2 | C3 | Temperatur/ -skift, fugtighed, bestandighed mod påvirkning fra væ- sker og gasser
Electro- magnetic | E1 | E2 | E3 | Elektrostatisk udladning, indstrå- ling, magnetiske felter mm.

## Slide 26: SE Calc – Projektberegningsværktøj
26
For at gøre dagligdagen lettere for vores kunder har vi udviklet et software, som ved hjælp af få informationer kan beregne en komplet stykliste over produkter, der skal bruges til et projekt. SE Calc kan håndtere både den horisontale kabling og Backbo- ne kabling.
1. SE Calc startside.
2. Projektet opbygges i
SE Calc med bygninger og etager. De enkelte etager bestykkes med antal og type af dataudtag, system kategori og kabellængde.
Der er mulighed for at gemme projektet for senere redigering, samt at udskrive en skræddersyet rapport med stykliste, pro- jektdata, installationsvejledninger og da- tablade mm. på de enkelte komponenter.

## Slide 27
27
3. De enkelte etager forbindes via backbonekabling, som defineres i fiberguiden med fibertype, konnektortype
mm. Fiberguiden tager også højde for maksimalt tilladte længder i forhold til fibertype og protokol.
4. Det færdige projekt kan dokumenteres med stykliste, projektbeskrivelse, datablade og brugervejledninger.
Prøv det selv, gå ind på schneider-electric.com/secalc/dk Eller scan koden med
din Smartphone eller Tablet.

## Slide 28: Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobbersystemer
28

## Slide 29
29

## Slide 30: Actassi kobbersystemer
30
Actassi Cat.5e komponenterne opfylder kravene til Cat. 5:2011, og systemet klarer nemt kravene til link klasse D.
Actassi Cat.6 komponenterne opfylder kravene til Cat.6, og systemet klarer nemt kravene til link klasse E.
Actassi Cat.6A opfylder kravene til Cat. 6A og systemet klarer nemt kravene til link klasse EA.
Et Actassisystem består af følgende komponenter:
Actassi patchkabler
Actassi konnektorer
Kommunikationskabler
  Uskærmede og skærmede udførelser
  LS0H og LSFR0H udførelse
Fælles for alle systemer er følgende komponenter:
Dataudtag
Patchpaneler
Montagebokse
Montagerammer
Mulighed for farvemærkning
LK FUGA Softline®
LK FUGA Softline® montagebokse
LK CLIC’LINE®
LK FUGA Softline® 63
LK OPUS® 66 LK OPUS® 66
Farvemærkningsbjælke LK FUGA. Rød,
Grøn, Blå, Sort, Gul, Lysegrå, Koksgrå og Hvid
Støvlag med farvemærkning
LK FUGA/LK OPUS. Grøn, Rød og Transperant.
Patchkabler Actassi Cat.5e/ Cat.6/Cat.6A sortimentet: 0,5, 1, 2, 3, 5
og 10 m
Dataudtag
50 LK FUGA® for ISF

## Slide 31
31
Patchpaneler, 19 tommer Patchpanelerne findes med 24 huller, for både S1 systemet og for ”LK” systemet, i basic eller advanced udgaver.
Farvemærkningsbjælke
Otte farver.
Kabler
Kabler leveres i tromle eller i kasse.
Montagerammer
Benyttes i forbindelse med Actassisystemet ved montage i LK CLIC’LINE udtag og patchbokse.
Konnektorer Actassi konnektorer findes i følgende systemer. Som både skærmet eller uskærmet. S1 -
Cat. 6A ”LK” -
Cat.5e/Cat.6
Kommunikationskabler
Skærmet eller uskærmet.
Enkelt og twin udførelse.

## Slide 32: Kabler og kabeltyper
32
U/UTP: Uskærmet kabel
F/UTP: Skærmet kabel, folieskærm.
4x2xAWG24 2x(4x2xAWG24)
4x2xAWG24 2x(4x2xAWG24)
4x2xAWG23 2x(4x2xAWG23)
U/UTP: Uskærmet kabel
For at beskrive kabler, consolidationpoint- kabler og patchkabler som uskærmet el- ler skærmet findes følgende muligheder.
x/yTP
  x står for hvordan kablet er skærmet.
  y står for hvordan de enkelte par er skærmet
U står for uskærmet (unshielded)
S står for fletskærm (shield), som beskytter mod lavfrekvente forstyrrelser
F står for folieskærm (foil), som beskytter mod højfrekvente forstyrrelser
Actassi Cat.5e
Actassi Cat.6

## Slide 33
Leveres på 500 m kabeltromle. Nogle udvalgte typer leveres i boks med 305 m
Mærket med typebetegnelse og opbygning, kategoriangivelse, meter markeringer samt produktionskode. Nogle er også mærket med NVP værdien.
33
F/UTP: Skærmet kabel (folieskærm).
U/UTP: Uskærmet kabel.
F/UTP: Skærmet kabel, folieskærm.
Generelt for Actassi kobberkabler
Leveres i PVC- og blyfri samt halogenfri og brandhæmmende (LS0H og LSFR0H) udførelse
Alle ledere er tydeligt farvekodet i henhold til EIA/TIA 568
Alle leverancer er 100 % testede
4x2xAWG23 2x(4x2xAWG23)
4x2xAWG23 2x(4x2xAWG23)
4x2xAWG23 2x(4x2xAWG23)
F/FTP: Skærmet kabel, folieskærm om de enkelte ledere og omkring hele kab- let som kan afmonteres i ét stykke.
Actassi Cat.6A
4x2xAWG23 x(4x2xAWG23)

## Slide 34: Kabelopbygning
34
Snoning og balancering
Lederne er parvis snoede, så forstyrrel- ser blive ens opfanget og i samme fase. I en balanceret indgang, som fungerer som transformatorkoblingen på tegningen til høj- re, forsvinder støjsignaler, eftersom de på- virker begge sider af indgangen lige meget under forudsætning af, at de kommer frem samtidig.
Det kan de kun gøre såfremt lederne er lige lange og snoningen er ubeskadiget (tole- rancen mindskes af naturlige årsager jo højere signalfrekvensen er).
Forstyrrelser i fase elimineres i en balan- ceret indgang. Signal i modfase kan pas- sere en balanceret indgang.
Opsnoning af kabler
Snoede ledere udbalancerer forstyrrelser. Opsnoede ledere er følsomme over for forstyrrelser, blandt andet for overhøring fra andre tætliggende ledere. Derfor må der i Car.5e løsninger ikke findes mere end 13 mm. opsnoning ved hver konnektor (føl- somheden for støj er frekvensafhængig).
Snoningen kan også ødelægges ved ufor- svarlig behandling eller bøjning af kablerne. Sker dette separeres parrene fra hinanden.
For Cat.6/Cat.6A systemerne er kravet at opsnoningen ikke må være mere end 6 mm.
Signal i modfase kan passere en balanceret indgang.
Forstyrrelser i fase elimineres i en balanceret indgang.
Maks. 13 mm opsnoede kabel for Cat.5e links på alle stik og maks. 6 mm opsnoede kabel for Cat.6/6A links på alle stik.
Cat.5e (maks. 13 mm)
Cat.6/6A (maks. 6 mm)

## Slide 35
35

## Slide 36: Farvekoder
36
Ledningernes farvekode følger standarden EIA/TIA 568 A og B:
Placeringen af de enkelte par efter farvekode A.
Par 1: Hvid/blå – blå
Par 2: Hvid/orange – orange Par 3: Hvid/grøn – grøn
Par 4: Hvid/brun – brun
6
3
2
1
4
5
8
7

## Slide 37
I tilfælde af fejl kan konnektorerne re-termineres.
37
Husk!
Der konnekteres efter samme farvekodnings- princip (568 A eller B)
i begge ender af et link.
EIA/TIA 568A
Konnektorerne er farvekodede i henhold til EIA/TIA 568A.
EIA/TIA 568B
Konnektorerne er farvekodede i henhold til EIA/TIA 568B.
Kontakt/pin | Farve
1 | Hvid-grøn
2 | Grøn
3 | Hvid-orange
4 | Blå
5 | Hvid-blå
6 | Orange
7 | Hvid-brun
8 | Brun
Kontakt/pin | Farve
1 | Hvid-orange
2 | Orange
3 | Hvid-grøn
4 | Blå
5 | Hvid-blå
6 | Grøn
7 | Hvid-brun
8 | Brun
De enkelte pars anvendelse
1,2 - 3,6: Data (10/100 Mbit)
4,5: Analog telefoni
7,8: Disp.
1,2 - 3,6 - 4,5 - 7,8: Data (1/10 Gbit)

## Slide 38: Montering af Actassi konnektor
38
3. Folieskærmen fjernes indtil de inderste 10-15 mm. der beholdes
Punkt 1 til 9 er fælles for skærmede (STP) og uskærmede (UTP) løsninger.
1. Afisoler kablet min. 10 cm.
2. Sæt skærmkappen på kablet
5. Afklip plastkrydset i midten
6. Indfør det afisolerede kabel i stufferkappen (uden drainwiren)
4. Drainwiren vikles rundt om folieskærmen

## Slide 39
39
7. Træk hvert par ned i rillerne uden at opsno parrene. Brug farvekodning 568 A eller B
Punkt 10 til 12 gælder kun for skærmede (STP) løsninger.
8. Luk stufferkappen med et let tryk til et tydeligt ”klik” høres
9. Klip enderne med en elektronikskævbider
11. Klip overskydende drainwire af
10. Fastgør drainwiren til skærmringen. Brug ”hægterne”, læg drainwiren under disse
12. Tryk skærmkappen på og konnektoren er færdig

## Slide 40: Montering af Actassi Cat.6A S1 med CL-MX kabel
40
1. Actassi 6A S1 skærmet konnektor
2. Afisoler ca. 100 mm. af yderkappen ved at dreje i min. retning på afisoleringsværktøjet (hvis max. vælges skades folien)
3. Afisoler folien 20 mm. fra kabelkappen. Drej værktøjet i min. retning (hvis max. vælges skades lederne)
4. Drainwiren (ståltråden) vikles et par gange om folien. Der skal være ca. 30 mm. tilbage til afslutning i konnektoren

## Slide 41
41
5. Kablet og folie fikseres ved at lukke den fjederpåvirkede bagpart, der sikre 360 gr. skærmning
6. Start med at terminere lederne i lednings- hullerne efter ønskede farvekode A/B. Sørg for at lederne er helt nede i ledningshullerne.
7. Terminér drainwiren under terminerings fjederen ved at trække drainwiren op under fjederen til et lille klik mærkes og trækkes så til højre.
8. Klip lederne af med en elektroniktang (maks. 0.5 mm.) Klippes så tæt på ledningsholderen som muligt.
9. Luk konnektoren ved at trykke den sammen. Dette gøres uden brug af værktøj.

## Slide 42: Montering af Actassi patchpanel
42
1. Sæt clipsmøtrikkeren i det midterste hul i en HE i 19” profilet.
2. Labelsholder åbnes for adgang til fastgørelsesskrue.
3. Patchpanelet skubbes ind i 19” profilet.
6. Labelholder lukkes.
5. Patchpanelet skrues fast i clipsmøtrikkerne.
Montering
4. Patchpanelerne er forsynet med styr og skrue der gør montagen lettere i 19” profilet.

## Slide 43
43
9. Patchpanelet kan også let tages helt ud ved at løfte det en smule op og trække samtidig.
8. Patchpanelet trækkes ud til stoppet og der kan nu monteres konnektorer og kabler.
11. Konnektor klipses i panelet.
10. Patchpanelet kan nu tages helt ud for lettere montage.
12. Kablerne trykkes i kabelorganisatoren og derved undgås strips.
7. Ved at trykke i begge sider trækkes panelet ud.

## Slide 44
44
13. Patchpanelet kan nu skubbes på plads igen.
14. Opmærkningsfelt åbnes.
16.Patchpanelet er som standard mærket 1-24, men det kan ændres.
15. Tekstmærkat tages ud for opmærkning.

## Slide 45
45
Montering af tilbehør
Demontering
1. Ved at løsne fastgørelsesskruen kan patchkabel guide monteres på siden af patchpanelet.
1. Demonteringsværktøj til konnektorerne medfølger.
2. Her ses patchkabel guide for 80 cm. rack monteret, kan monteres under alt 19” udstyr med Quick Fix.
2. Demontering af konnektorer sker ved
at trykke demonteringsværktøjet ind ved konnektorens overkant.

## Slide 46: Consolidation Point (CP)
I patchboksen (208K9020) kan afsluttes op til 16 konnektorer.
46
Consolidation Point betegnes som et fleksibelt afslutningspunkt.
CP er det punkt hvor den horisontale kob- ber kabling (som regl 4 eller 8 konnektorer) afsluttes på et skjult sted eksempelvis pla- ceret over et Rack, over hængelofter eller under hævede EDB gulve.
Fra dette CP tilkobles et CP kabel, et slags horisontalt patchkabel med et modular han- stik i den ene ende samt en hun-konnektor i den anden.
Disse CP installationer gør kablingen flek- sibel og bruges til stave eller standere, pri- mært i kontorlandskaber.
Vores anbefaling er at den horisontale kabling frem til CP boksen ikke overstiger 80 m, da det samlede horisontale link maks. må være 90m som foreskrevet i standarden.
Actassi programmet indeholder flere gode løsninger til afslutning. Se mulighederne nedenfor.
Montageboksene findes i model til afslu- ning af 2 (588D6042) eller 4 konnektorer (588D6046).
I LK CLIC’LINE udtaget kan man afslutte op til 8 konnektore (108F6693).
Overhead ramme (VDIM33174) kan håndte- re op til 96 konnektorer i patchpaneler.
CP kabel

## Slide 47
47

## Slide 48: Overvejelser ved installation af kobbernet
48
Vi anbefaler mindst to dobbeltudtag pr. arbejdsplads. Fremtidens netværk vil kræve flere dataud- tag pr. arbejdsplads, hvorfor man med for- del kan installere flere dataudtag end det antal der dækker det umiddelbare behov.

## Slide 49
49

## Slide 50: Stærkstrømsbekendtgørelsen
50
Nærføring behandles i Stærkstrømsbe- kendt- gørelsens afsnit 6. Del 528.1.1.
Strømkredse med spænding i spændings- område I og II må ikke fremføres i samme ledningssystem med mindre en af følgen- de metoder er anvendt:
Hvert kabel eller ledning er isoleret for den højeste forekommende spænding.
Hver leder i et flerlederkabel eller en flerlederledning er isoleret for den højeste spænding, der forekommer
i kablet eller ledningen.
Kablerne eller ledningerne er isoleret for deres systemspænding og installeret i separate rum i en lukket ledningskanal eller i et ledningskanalsystem.
Kablerne eller ledningerne er installeret på en kabelbakke, hvor de er fysisk adskilt med en skillevæg.
Der er anvendt separate rør, lukkede ledningskanaler eller ledningskanalsystemer. For SELV og PELV strømkredse skal bestemmelserne i 411.1.3.2 være opfyldt.
528.1.2 Installationer, som ikke har funkti- onsmæssig tilknytning til lavspændingsin- stallationer, og som almindeligvis oplæg- ges, tilses eller vedligeholdes af andre end autoriserede el-installatører, skal være således adskilt fra lavspændingsinstallati- oner, at arbejder kan foretages uden ind- greb i en lavspændingsinstallation.
For yderligere information se sikkerhedssty- relsens meddelse: elinstallationer nr. 11/09.
Note
For telekommunikationsstrøm- kredse, dataoverføringskredse og lignende kan det være nødvendigt, at tage særligt hensyn til elektrisk interferens, både elektromagnetisk og elektrostatisk.

## Slide 51
51

## Slide 52: Respektafstand
52
Betegnelse | Separationsklasse | Type af føringsveje
Actassi Cat.5e uskærmet Actassi Cat.6 uskærmet | B | Ingen EMC virkning (plast)
 |  | Gitterbakke
 |  | Perforeret kabelbakke
 |  | Lukket kabelbakke
Actassi Cat.5e skærmet Actassi Cat.6 skærmet Actassi Cat.6A skærmet Actassi Cat.6A Uskærmet | C | Ingen EMC virkning (plast)
 |  | Gitterbakke
 |  | Perforeret kabelbakke
 |  | Lukket kabelbakke
Actassi Cat.7A skærmet | D | Ingen EMC virkning (plast)
 |  | Gitterbakke
 |  | Perforeret kabelbakke
 |  | Lukket kabelbakke
Minimum respektafstand
Antal 1-fasede strømkredse maks. 20A
Afstanden imellem stærkstrømskabler og netværkskabler (respektafstanden) er blevet vigtigere at overholde i takt med, at hastigheden i netværkskablet er stigende.
Vi ser at den generelle standard for net- værkskabling EN50174-2 afsnit 6 nu be- skriver, at respektafstanden SKAL over- holdes og ikke som i gl. dage bør. Dette er for at undgå retransmissioner og derved langsommere netværkshastighed.
Respektafstanden er i dag afhængig af tre ting
netværkskablets separationsklasse A, B, C eller D
(oplyses af leverandøren)
type af føringsveje (jo mere metal jo mindre afstande)
antal strømkredse (jo flere stømkredse jo større afstande)
Nedenfor er vist et skema hvor alle tre kri- terier er opsat i en matrix. Forudsætnin- gen for brug af tabellen er, at hver installa- tionstype har sin egen føringsvej.

## Slide 53
53
 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | >75
 | 20 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm
 | 15 mm | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 150 mm | 225 mm | 300 mm | 375 mm | 450 mm
 | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm
 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm
 | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm
 | 8 mm | 15 mm | 23 mm | 30 mm | 38 mm | 76 mm | 114 mm | 152 mm | 190 mm | 228 mm
 | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm
 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm
 | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm
 | 2 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 40 mm | 48 mm
 | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm
 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm
For at gøre brug af metallets afstands- regulering, skal leverandøren påvise, at de lever op til de godstykkelser og maks. perferinger som standarden foreskriver. Hvis ikke dette overholdes skal man gå en ”klasse” op i type af føringsveje.
Tabellen kan også ses på vores hjemmeside www.lk.dk.
Se undtagelse side 54.
Min. respektafstand

## Slide 54: Undtagelser
Der er ingen krav til respektafstand hvis ne- denstående betingelser er opfyldt, og der ikke er særlige støjkilder i nærheden (bort- set fra krav i henhold til nationale eller lokale bestemmelser f.eks. SB).
Strømkredse:
- Parallelføringen er kun med én fasede kredsløb (3x1,5 mm2 (230V)).
  Den samlede strøm i alle strømkredse er maks. 32A (f.eks. 3x10A eller 2x16A)
  Lederne ligge samlet (kabel,
ledninger i rør, holdt sammen med strips eller andet for at mindske magnetfeltet).
Respektafstand til særlige støjkilder
Kilde til forstyrrelser | minimumsseparation i mm.
Fluorescerende lamper | 130 a
Neonlamper | 130 a
Kviksølvlamper | 130 a
High intensity discharge lamper | 130 a
Bue svejseudstyr | 800 a
Induktionsvarmeanlæg | 800 a
Hospitalsudstyr | b
Radiosendere | b
TV sendere | b
Radar | b
ª Minimum respektafstanden kan reduceres, hvis der anvendes passende føringsveje eller leverandøren giver garanti.
b Hvis der ikke forefindes garanti fra leverandør, skal der foretages analyse af mulige forstyrrelser f.eks. frekvensområde, harmoniske frekvenser, transcienter, peaks osv.
54
2) Netværkskabler er i overensstemmelse med E1 i EN50173-1:2007.
3) Netværkskablet er i overensstemmelse med separationsklasse A, B, C eller D i tabel 3.
Eller:
Hvis IT kablingen er applikationsspecifik og denne applikation ikke indeholder krav til separation.

## Slide 55: Oplægning
I oversigten nedenfor vises eksempler på hvordan kablerne skal oplægges i føringsveje i henhold til gældende standarder.
Anbefalet oplægning
Forkert oplægning
A
A
Korrekt oplægning i samme føringsvej
eller
A
A
A
eller
Fastgørelse kræves (med f.eks. velcro) Ingen fastgørelse kræves
Effektkabler Netværkskabler Styrekabel
Følsomme kabler (kabler til måling)
A Respektafstand
Bemærk SB stiller krav til adskillelse som skal overholdes. I oversigten nedenfor vises eksem- pler på, hvordan kablerne skal oplægges i føringsveje i henhold til gældende standarder.
55

## Slide 56: Føringsveje
Føringsveje opdeles i 5 hovedgrupper, med hver deres virkning i forhold til skærmning imod EMC:
Kabelkanaler, luft eller rør (plast): Ingen EMC afskærmning
Kabelstiger: Ingen tilstrækkelig eller lidt EMC afskærmning
Perforerede kabelbakker: God EMC afskærmning
Uperforerede kabelbakker: Stor EMC afskærmning
Lukkede metal rør eller føringsveje: 100% EMC afskærmning
Kabelstige
Perforeret kabelbakke
56
Korrekt anbringelse af kabler i kabelstige
Korrekt anbringelse af
kabler i perforeret kabelbakke
EMC påvirkningen er afhængig af placerin- gen af kabler. Kabler skal min. være 1 cm. under overkant af en metalisk føringsvej.
Min. 10 mm
Ved oplægning af kabler i kabelbakker bør der tages hensyn til følgende:
Højden på kabelbundtet skal være lavere end højden på kabelbakken
Der er bedre EMC virkning i siderne/ hjørnerne af kabelbakkerne end i midten.

## Slide 57
57
Skemaet viser mængden af kabler der kan være i gitterbakken ved brug af de forskel- lige Actassi kabler.
Gitterbakke Wibe- bakke højde 7 cm.
Maks. 7 kabler oven på Bakkebredde i cm. hinanden |  |  |  |  |  | 
 | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm
Actassi Cat.5e |  |  |  |  |  | 
U/UTP enkelt | 42 | 63 | 84 | 102 | 154 | 206
U/UTP dobbelt | 15 | 23 | 30 | 37 | 56 | 75
F/UTP enkelt | 38 | 57 | 75 | 92 | 138 | 186
F/UTP dobbelt | 16 | 24 | 32 | 39 | 59 | 79
S/FTP dobbelt | 36 | 54 | 71 | 87 | 131 | 176
Actassi Cat.6 |  |  |  |  |  | 
U/UTP enkelt | 38 | 58 | 77 | 93 | 141 | 189
U/UTP dobbelt | 11 | 17 | 23 | 27 | 42 | 56
F/UTP enkelt | 29 | 43 | 58 | 75 | 112 | 152
F/UTP dobbelt | 11 | 17 | 23 | 27 | 42 | 56
SF/UTP | 27 | 40 | 53 | 70 | 106 | 145
U/UTP enkelt PE (udv) | 30 | 43 | 57 | 76 | 114 | 153
Actassi Cat.6A |  |  |  |  |  | 
U/UTP enkelt | 19 | 30 | 42 | 57 | 77 | 105
F/UTP enkelt | 28 | 42 | 56 | 73 | 110 | 149
F/UTP dobbelt | 8 | 12 | 17 | 22 | 33 | 44
F/FTP enkelt | 25 | 38 | 51 | 67 | 102 | 140
F/FTP dobbelt | 7 | 11 | 15 | 20 | 30 | 40
Actassi Cat.7 |  |  |  |  |  | 
S/FTP enkelt | 24 | 38 | 50 | 67 | 101 | 139
S/FTP dobbelt | 7 | 11 | 14 | 19 | 29 | 38

## Slide 58
58
Skemaet viser mængden af kabler der kan være i kabelbakken ved brug af de for- skellige Actassi kabler.
TEK kabelbakke
Bakkebredde i cm. |  |  |  |  |  | 
 | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm
Actassi Cat.5e |  |  |  |  |  | 
U/UTP enkelt | 48 | 57 | 69 | 114 | 171 | 228
U/UTP dobbelt | 15 | 19 | 23 | 38 | 56 | 75
F/UTP enkelt | 38 | 48 | 58 | 96 | 144 | 192
F/UTP dobbelt | 11 | 14 | 17 | 28 | 42 | 56
S/FTP dobbelt | 36 | 45 | 55 | 91 | 135 | 182
Actassi Cat.6 |  |  |  |  |  | 
U/UTP enkelt | 40 | 50 | 62 | 101 | 152 | 202
U/UTP dobbelt | 8 | 11 | 13 | 22 | 34 | 45
F/UTP enkelt | 25 | 31 | 38 | 63 | 95 | 127
F/UTP dobbelt | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 40
SF/UTP | 24 | 30 | 36 | 61 | 92 | 125
U/UTP enkelt PE (udv) | 26 | 33 | 40 | 65 | 98 | 131
Actassi Cat.6A |  |  |  |  |  | 
U/UTP enkelt | 14 | 17 | 21 | 35 | 53 | 70
F/UTP enkelt | 20 | 25 | 31 | 50 | 76 | 101
F/UTP dobbelt | 6 | 8 | 9 | 15 | 23 | 30
F/FTP enkelt | 18 | 22 | 28 | 46 | 68 | 91
F/FTP dobbelt | 7 | 9 | 10 | 17 | 26 | 35
Actassi Cat.7 |  |  |  |  |  | 
S/FTP enkelt | 17 | 21 | 27 | 45 | 66 | 89
S/FTP dobbelt | 7 | 9 | 10 | 16 | 25 | 31

## Slide 59: Respektafstande i OptiLine og TEK kanaler
59
Her under eksempler på hvor mange strømkredse og net- værkskabler der kan være i de forskellige kanalstørrelser og samtidig overholde EN50174-2:2009.
OptiLine størrelse 100
Maks. Cat.5e UTP Cat.5e F/UTP |  | 
Antal netværkskabler | 14 | 11
Antal strømkredse iht. EN50174 | 6 | 9
Min. respektafstand mm. | 40 | 30
Maks. Cat.6 UTP Cat.6 F/UTP |  | 
Antal netværkskabler | 12 | 9
Antal strømkredse iht. EN50174 | 6 | 9
Min. respektafstand mm. | 40 | 30
Maks. Cat.6A F/UTP |  | 
Antal netværkskabler |  | 9
Antal strømkredse iht. EN50174 |  | 9
Min. respektafstand mm. |  | 30
Maks. Cat.5e UTP Cat.5e F/UTP |  | 
Antal netværkskabler | 22 | 17
Antal strømkredse iht. EN50174 | 9 | 15
Min. respektafstand mm. | 60 | 50
Maks. Cat.6 UTP Cat.6 F/UTP |  | 
Antal netværkskabler | 18 | 15
Antal strømkredse iht. EN50174 | 9 | 15
Min. respektafstand mm. | 60 | 50
Maks. Cat.6A F/UTP |  | 
Antal netværkskabler |  | 15
Antal strømkredse iht. EN50174 |  | 15
Min. respektafstand mm. |  | 50
OptiLine størrelse 120
Min. respektafstand
Min. respektafstand

## Slide 60
60
1 strømkreds = maks. 20A 230V 1-faset. 3-faset kabler skal behandles som 3 stk. 1-faset kabler.
Da strømkredsene og stærkstrømskabler findes i forskelli- ge dimensioner, er det nødvendigt at tjekke om det valgte antal stærkstrømskabler fysisk kan være i den valgte ka- nal. Dette kan nemt ses i OptiLine kataloget.
OptiLine størrelse 140
Maks. Cat.5e UTP Cat.5e F/UTP |  | 
Antal datakabler | 32 | 26
Antal strømkredse iht. EN50174 | 9 | 15
Min. respektafstand mm. | 60 | 50
Maks. Cat.6 UTP Cat.6 F/UTP |  | 
Antal datakabler | 28 | 22
Antal strømkredse iht. EN50174 | 9 | 15
Min. respektafstand mm. | 60 | 50
Maks. Cat.6A F/UTP |  | 
Antal datakabler |  | 22
Antal strømkredse iht. EN50174 |  | 15
Min. respektafstand mm. |  | 50
Maks. Cat.5e UTP Cat.5e F/UTP |  | 
Antal datakabler | 20 | 18
Antal strømkredse iht. EN50174 | 6 | 12
Min. respektafstand mm. | 40 | 40
Maks. Cat.6 UTP Cat.6 F/UTP |  | 
Antal datakabler | 16 | 16
Antal strømkredse iht. EN50174 | 6 | 12
Min. respektafstand mm. | 40 | 40
Maks. Cat.6A F/UTP |  | 
Antal datakabler |  | 14
Antal strømkredse iht. EN50174 |  | 12
Min. respektafstand mm. |  | 40
TEK 123
Min. respektafstand
Min. respektafstand

## Slide 61: Bøjningsradius og klemmeskader
61
Ændrer man afstanden imellem lederne i et par, hvilket man gør ved klemmeskader, for- andrer man også impedansen. Impedans- fejl forårsager forstyrrende reflektioner og øget dæmpning af datasignalerne. Selv en så lille påvirkning som en uforsigtig behand- ling af kablet har afgørende betydning.
Den største risiko for klemmeskader er, når man fastgør kablet. Den eneste løsning er, at være forsigtig med kabelbinderen, at læg- ge flere kabler i et bundt samt generelt altid tænke på, hvor hårdt man belaster kablet. Brugen af velcro strips anbefales.
Husk - en klemmeskade kan ikke rettes op igen/repareres!
Montagekrav fra TSB40 standarden Bøjningsskader er også klemmeskader, som for eksempel når man hænger det tunge kabel ud over en kabelstige eller ka- belbakke. Eller når man under installation, hænger kabelrullen på en krog, mens man venter på at kunne fortsætte arbejdet eller på at racket skal blive opsat.
For at undgå kabelskader anbefaler Schneider Electric aldrig at hænge kab- let ud over skarpe vinkler, at lægge blø- de bukninger rundt om hjørner, ikke at trække hårdt i kablerne og altid tænke på, hvordan kablet skal behandles.
Generel bøjningsradius
Ved at følge nedennævnte retningslinier mindskes risikoen for kabelskader.
Bøjningsradius og klemmeskader
Undgå skarpe knæk på kablet
Kablerne må ikke stripses for hårdt. Derfor kan velcrobånd anvendes
Bøjningsradius under kabeltræk må ikke være mindre end otte x diameter. Når man trækker samtidig med at man
bøjer som man gør ved installationen, tåler kablet ikke så meget.
Der skal klippes en meter af kablet i trækenden efter kabeltræk
Bøjningsradius af installerede kabler må ikke være mindre end fire x diameter.
Mindste bøjningsradius | 
Ved installationen | Otte x kabeldiameteren
Fast installeret | Fire x kabeldiameteren

## Slide 62: Installation af dobbeltkabler
Når man udfører installationer hvor man an- vender dobbeltkabler, som trækkes i rør, er der en installationsguide der skal overholdes.
Guiden hedder ISO/IEC 14763-2. Denne guide sætter krav til, hvor lange afstande kabler må trækkes i rør, hvor mange bøjnin-
ger der må være samt, hvor mange kabler der må være i rør af en hvis diameter.
Nedenstående vises et sammendrag af standarden for dobbeltkabel i rør, samt et skema der viser hvor mange kabler man må have i forskellige rørdiameter:
Oversættelse af paragraf 7.6.2.1.4 fra standarden ISO/IEC 14763-2
Der hvor et rør er installeret uden bøjninger, skal den maksimale afstand mellem trækpunkterne være 100 meter, medmindre det er angivet at specifikke kabler og/eller installationsteknikker skal anvendes.
Hvor der er bøjninger på røret
Skal røret ikke være genstand for yderligere ændringer i vinkler der overstiger 180 grader mellem trækpunkterne
Røret må ikke indeholde mere end to bøjninger på op til 90 grader mellem hver af trækpunkterne (f.eks. stikkontakter, rackskabe eller trækbrønde)
Den maksimale afstand mellem trækpunkterne må være 15 meter
Bøjninger inde i røret skal være tilgæn- gelige og i stand til at fungere som trækpunkter medmindre ingen yderlige- re kabler skal installeres i røret, efter den første installation af kabler - medmindre at:
Kablerne skal fjernes før yderligere installation finder sted.
Rørene er opdelt, så yderligere kabler kan installeres uden påvirkning af de allerede installerede kabler.
Den indvendige radius af en bøjning i røret skal være mindst 6 gange større end kablets diameter. Bøjninger i røret må ikke indeholde knæk eller andre dis- kontinu- iteter, der kan have en skadelig virkning på kablet under kabeltrækning.
Røret skal betragtes som ”fyldt ud”, når tværsnitsarealet af de planlagte/installe- rede kabler når 40% af ledningens tvær- snitsareal.
35
30
25
20
15
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Inder diameter
62
Maks. kabelantal i rør:
Maks. kabler
Actassi dobbeltkabler må ikke trækkes i rør hvis følgende ikke overholdes:
Rør er maks. 50% fyldt Længde på rør er maks. 3 m Rør har maks. 2 bløde bøjninger

## Slide 63: Fordelene ved et skærmet netværk
63
En overvejende del af de datanetværk der installeres i dag er uskærmede. Men skærmede netværk får stigende betydning, eftersom:
skærmen giver en bedre beskyttelse mod nuværende og fremtidige forstyrrelser
skærmen mindsker udstråling og dermed muligheden for aflytning
skærmen øger mulighederne for høj og sikker overføringshastighed også i fremtiden
meromkostninger ved nyinstallation er begrænset sammenlignet med omkostninger ved en eventuel udskiftning senere.
Der er to forskellige skærmningstyper:
folieskærm beskytter mod højfrekvente datasignaler
fletskærm beskytter mod lavfrekvente datasignaler.
Ulemper ved uskærmet Cat.6A
Når man arbejder med Cat.6A som kan transmitere en båndbredde på op til 10 Gbps stilles der store krav til selve kablet. Kablet støjer i sig selv (krydstale/NEXT). Denne støj kan have indflydelse på nær- liggende netværkskabler, som kan blive påvirket af denne fremmede støj (Alien Next/Alien Crosstalk). Uskærmede kab- ler er ikke immune over for denne støj og kablets transmissions båndbredde kan ødelægges. Den skærmede løsning kan bedre håndtere problemer som ANEXT.
Man kan sikre at en uskærmet installation ikke påvirkes af ANEXT problemer ved at teste for Alien Crosstalk. De førende test- instrumenter har specielle testkit til Alien Cross-test.
Nedenstående tabel viser forskellen på anvendelse af skærmet og uskærmet løs- ning til Cat.6A installationer.
Cat.6A U/UTP |  | CL-MX Cat.6A F/FTP
Dimension i mm. | 9 mm. | 7,2 mm.
Jording af rack / stabilt jord poti- entiale | Ja / Nej | Ja / Ja
Bøjningsradius under installation | 7,2 cm. | 5,6 cm.
Bøjningsradius fast installeret | 3,6 cm. | 2,9 cm.
Separationsklasse A, B, C eller D | C | C
Alien Cross talktest nødvendig | Ja | Nej
Fyldningsgrad i føringsveje | 100 % | 85 %
Snoning af par | 3 gange/cm. | 1 gang/cm.
Monteringshastighed i % | 100 % | 45 %

## Slide 64: Rigtig fremføring af kabler
64
Ved fremføring af kabler i føringsvej anbefales følgende:
Brug ikke plastkabelbøjler. Hvis de anvendes som supplement er det på korte strækninger:
  Maks. fem meter strækning
  Maks. 25 cm. i mellem bøjler
  Maks. 6 enkelte kabler eller 3 dobbeltkabler i bøjlerne
Netværkskablerne har sin egen bakke/ spor. For yderligere information se EN50174-2-2009
Brug ikke vandret placerede kabelstiger
Brug helst ikke gitterbakker, da for store bundter kan stresse kablerne (Return Loss fejl kan opstå).
Hvis gitterbakker anvendes skal følgende være overholdt:
Maks. 5 kabler i højden (bundtet) eller
Maks. 7 kabler i højden ved anvendelse af Schneider Electric (Wibe) gitterbakker pga. den dobbelttrådede bund og derved bedre beskyttelse af kabel.
Ved større antal kabler placeres en dækplade i bunden af gitterbakken
Schneider Electric anbefaler perforerede/lukkede bakker pga. bedre EMC beskyttelse samt bedre kabelbeskyttelse.
Kabelgennemføringer under lofter bør være overdimensionerede med min. 50%
Træk aldrig stærkstrømskabler og PDS- kabler i samme spor (henvisning til bekendtgørelsen).
maks. 25 cm
maks. 5 m
maks. 6 kabler

## Slide 65
65
Kabeltræk:
Under oplægning bør kablerne lægges og ikke trækkes
Kablerne må ikke opstrappes for hårdt. Strips må ikke strammes, brug velcrostrips/bånd
Der skal klippes en meter af kablet i trækenden efter kabeltræk pga. eventuelle beskadigelser af kabel i trækfasen.
Bøjningsradius under kabeltræk må ikke være mindre end otte x diameter
Bøjningsradius af installerede kabler må ikke være mindre end fire x diameter
Kabellængden må maks. være 90 m.

## Slide 66
66
Afprøvning og test

## Slide 67
67

## Slide 68: Afprøvning og test
68
Hvad indebærer afprøvning?
I de fleste tilfælde kan man ikke se om et kabel er beskadiget, eller se om en tilslut- ning er dårligt udført. Derfor har man ud- viklet metoder til at måle, dokumentere og certificere kablernes og konnektorernes præstationer. En testrapport er også nød- vendig for, at få installationen godkendt i henhold til eksempelvis Cat.5e, Cat.6 eller Cat.6A.
Hvilke krav er gældende?
Hver af de tidligere nævnte standardorga- nisationer (ISO, EN og TIA) beskriver kra- vene til hvordan kabelsystemet skal testes. De forskellige standardorganisationers krav har samme formål, nemlig at sikre at de datasignaler som skal løbe i systemet kan transmitteres problemfrit. Men af forskellige årsager er der enkelte forskelle på hvordan testen udføres alt efter hvilken standard der vælges.
Bygherrer, rådgivende ingeniører eller andre kan have en holdning til hvilken teststandard der skal anvendes, hvorfor det er vigtigt at få dette afstemt inden ka- belsystemet testes.
Den enkelte teststandard indeholder op- lysninger om, hvilke målinger der skal ud- føres, hvilke grænseværdier der er gæl- dende for hver enkelt måling og hvilket frekvensområde der skal måles i.
Linkdefinitioner
Et link er sammensat af de komponenter, som tilsammen danner en signalvej i net- værket. ISO11801 og EN50173 skelner imellem to hovedtyper.
Permanent Link
Permanent Link omfatter den faste installa- tion fra konnektor i patchpanel til konnektor i vægudtag, samt selve konnekteringen hertil = fire konnektorer (to konnektorsam- linger, stik + konnektor) + maks. 90 meter kommunikationskabel (”horisontalkabel”). Desuden kan linket indeholde et såkaldt konsolideringspunkt.
Channel Link
Channel Link, som beskriver forbindelsen mellem de aktive komponenter og såle- des også omfatter patchkablerne mellem patchpanel og hub/switch, samt patchkablet imellem vægudtag og pc = maks. fire konnek- torer + maks. 90 meter kommunikationskabel
+ to stk. patchkabler (maks. 10 meter i alt).
Permanent Link (ekskl. patch- og dropkabler)
Channel Link (inkl. patch- og dropkabler)

## Slide 69: Testinstrumenter
69
Der findes en del forskellige fabrikanter af testinstrumenter til måling på strukturere- de kabelsystemer på markedet. I Danmark kommer de mest solgte, og samtidig dem vi anbefaler, fra Fluke JDSU og Ideal. De se- neste modeller er DSX-serien fra Fluke og LanTEK II serien fra Ideal. Der er tale om in- strumenter som er lette at anvende, og som desuden giver dig gode råd ved fejlsøgning.
En anden fordel er, at man med udvidelses- moduler også kan anvende instrumenterne til måling af fiberkabling.
Testinstrumenterne er inddelt i niveauer efter deres præcision og målenøjagtighed (defineret i IEC 61935). Eksempelvis kræves der minimum Level IIIe for at kunne teste Cat.6A.
IIe |  | III | IIIe | IV | V
Cat.5e | • | • | • | • | •
Cat.6 |  | • | • | • | •
Cat.6A |  |  | • | • | •
Cat.7 |  |  |  | • | •
Cat.7A |  |  |  |  | •

## Slide 70: Opsætningsguide
70
Instrumentets grundindstilling er ikke altid gældende for det netværk, som skal må- les på. Udover at man bør sætte sig ind i betjeningen af instrumentet (kalibrering mm.) anbefaler vi derfor som minimum at indstille følgende parametre:
Teststandarden (EN50173, ISO11801 eller TIA568)
Performance (Cat.5e/Class D, Cat.6/Class E eller Cat.6A/Class EA)
Systemtype (Skærmet eller uskærmet)
NVP værdi - en værdi som udtrykker fysiske længder i forhold til ledernes elektriske længde (findes i databladet for det anvendte kabel, eks. 67%)
Vælg de rigtige testadoptorer eller testpatchkabler til testinstrumentet. Tilslut testinstrumentets hovedenhed til kablets ene ende og remote-enhe den til den anden. Tryk på AUTOTEST og efter kort tid har instrumentet gennemført alle nødvendige målinger på alle kablets lederpar (samt evt. skærm).
Hver test kan have to udfald:
PASS: Testen er godkendt og lever op til den valgte teststandard. Testresultatet gemmes i instrumentets hukommelse og kan senere arkiveres elektronisk eller udprintes. PASS* kan opleves og indikerer at en eller flere af målingerne er tæt på grænseværdien, PASS* regnes dog stadig som PASS.
FAIL: Testen er ikke godkendt da en eller flere målinger ikke lever op til grænseværdierne i den valgte teststandard. Testinstrumentet
indikerer hvilke af målingerne som er fejlet, og giver adgang til funktioner for videre fejlfinding og lokalisering af fejl.
Når fejlen er udbedret foretages en ny test. FAIL* kan opleves og indikerer at en eller flere af målingerne er tæt på grænseværdien, FAIL* regnes dog stadig som FAIL.
Der skal foreligge et testresultat med PASS på samtlige drop i installationen.
Fail |  | Fail* | Pass* | Pass
 | Fejl |  | Ok | Godt
Link performance
Grænseværdi

## Slide 71
71
Eksempel på komplet testrapport

## Slide 72: Hvad måles i et kobbernet
72
Hver enkelt test består af mange forskellige målinger. Der er lidt forskel på hvilke målinger som indgår i de forskelli- ge teststandarder og performanceklasser. Herunder fin- des en beskrivelse af de mest anvendte målinger:
Wire map (pinforbindelser)
Kontrollerer at hvert snoede par har den rette pinforbin- delse og ikke har kortslutninger, afbrydelser, splittede par, ombyttede par eller ombyttede ledere.
Forholdsregler ved fejl: Kontrollér installationsvejledning og montér konnektoren igen. Vær specielt opmærksom på at anvende samme farvekodning i begge ender.
DC (loop) Resistance (jævnstrømsmodstand)
Kontrollerer at kabler og konnektorer er hele og funkti- onsdygtige ved at måle sløjfens modstand for hvert par. Alle kabler og konnektorer har en vis naturlig modstand – 16 ohm pr. 100 m. er for eksempel normalt for et 100MHz kabel. For høj jævnstrømsmodstand skyldes ofte ødelag- te kabler, slidte konnektorer, forkert kabeltype eller er en følge af kortslutning eller afbrydelse.
Forholdsregler ved fejl: Undersøg alle tilslutninger. Lav en TDR måling for at lokalisere eventuelle kabelskader.
Length (kabellængde)
Kontrolleres ved at måle tiden som det tager et signal, at nå den anden ende og blive reflekteret tilbage. Man skal kende den nominelle udbredelseshastighed (NVP) i kablet for at kunne beregne længden. Dette er en materialeegen- skab, som producenten kan oplyse om. NVP værdien ind- tastes i testinstrumentet, inden du starter din test.
Forholdsregler ved fejl: Find en kortere kabelvej – even- tuelt et ekstra krydsfelt, eller overvej at anvende lysleder. Kontrolléer også at du har anvendt den rigtige NVP værdi.

## Slide 73
73
Insertion loss/attenuation (signaltab)
Måler signaltabet på de enkelte lederpar fra ende til ende. Eftersom dæmpning er frekvensafhængig, må- les ved bestemte intervaller mellem 1 og 250Mhz (1 til 500MHz ved Cat.6A). Dæmpningen for alle fire par skal ligge under grænseværdien ved samtlige frekvenser, så- fremt kablet skal kunne godkendes. For høj dæmpning skyldes ofte, at skæreklemmerne ikke har skåret ordent- lig, forkert kabeltype eller et for langt kabel.
Forholdsregler ved fejl: Montéer nye konnektorer. Hjæl- per det ikke udskiftes kablet.
NEXT; Near End Crosstalk (krydstaledæmpning)
PS NEXT, ELFEXT og PS ELFEXT er forskellige måder at beskrive de enkelte lederpars forstyrrende indvirkning på hinanden (overhøring). Eftersom krydstaledæmpningen er frekvensafhængig og mest udtalt ved kabelenderne, må- ler instrumentet automatisk fra begge ender ved bestemte intervaller mellem 1 og 250Mhz (1 til 500MHz ved Cat.6A). Krydstaledæmpningen for alle parkombinationer skal lig- ge over grænseværdien ved samtlige frekvenser, såfremt kablet skal kunne godkendes. For lav krydstaledæmpning skyldes i mange tilfælde, at opsnoningen af de enkelte par er for lang. Men det kan også skyldes for mange og for dårlige samlinger af kablet eller et mast kabel.
Forholdsregler ved fejl: Montér nye konnektorer. Sørg for at opsnoningen er tilstrækkelig kort (se montagevej- ledningen). Sørg for at lederne i hvert par er præcis lige lange.

## Slide 74
74
ANEXT; Alien Near End Crosstalk (krydstaledæmpning fra ”fremmede” kabler) Med introduktionen af Cat.6A blev en ny måling indført. Med frekvenser op til 500MHz og nye kodningsmetoder for at opnå 10 Gbps er der ikke blot overhøring mellem de enkelte par i kablet (NEXT), men også overhøring mellem de enkel- te kabler i kabelbundtet (ANEXT). Ved måling af NEXT har testinstrumentet ”fat” i alle par i kablet og kan således måle på et par samtidig med at der udsendes et målesignal på et andet par. Men ved måling af ANEXT skal testinstrumentet kunne måle på et par (victim) samtidig med, at der sendes målesignal ud i nogle af de øvrige kabler i installationen (di- sturbers). Hvilket ekstraudstyr der skal anvendes til det en- kelte testinstrument og hvilken fremgangsmetode som skal anvendes kan findes hos producenten af testinstrumentet.
Forholdsregler ved ANEXT: Jo tættere og længere kabler parallelføres, jo større er risikoen for ANEXT. Derfor bør følgende holdes for øje:
Minimeér antallet af kabler i hvert kabelbundt
Undgå at bundte kabler og patchkabler, specielt på de første 15 m. i hver ende.
Undgå kabelbindere hvis muligt. Hvis ikke, så monteér kabelbinderne løst og med stor afstand
Undgå at ligge kablerne ”pænt” i kabelbakkerne. De bør ligge en smule ”rodet” så det undgås at kabler ligger parallelt over længere afstande.
Anvend skærmede systemer for en effektiv reduktion af ANEXT.
ACR; Attenuation to Crosstalk Ratio (Dæmpning vs. krydstale, “signal/støj forhold”)
ACR, PSACR, ACR-F og PSACR-F sammenligner vær- dierne for dæmpning og krydstale, og giver et mål for hvordan dataoverførslen vil komme til at fungere. En stor dæmpning af krydstale og en lav signaldæmpning inde- bærer problemfri trafik.

## Slide 75
75
Forholdsregler ved fejl: Montér nye konnektorer. Sørg for at opsnoningen er tilstrækkelig kort (se vejledningen). Sørg for at lederne i hvert par er præcis lige lange.
Delay/Delay skew (Forsinkelse)
Måles blandt andet for at beregne kabellængden. Mange LAN-applikation er desuden følsomme overfor tidsforsin- kelser, som er større end et mikrosekund. For stor forsin- kelse skyldes at kablet er for langt. Store forskelle mellem de forskellige par i et kabel tyder på afbrydelse eller kort- slutning. Delay er forsinkelsen på de enkelte par, hvorimod Delay skew er forskellen på tidsforsinkelsen i de enkelte par. Forholdsregler ved fejl: Find en kortere kabelvej – even- tuelt et ekstra krydsfelt, eller overvej at anvende lysleder.
RL; Return Loss (Refleksionsdæmpning)
Måler forholdet mellem det signal, som sendes afsted og det, som reflekteres tilbage. Refleksioner på kablet er uønskede og man ønsker derfor så stor dæmpning af det reflekterende signal som muligt. En lav dæmpning tyder på impedansfejl i installationen og indebærer et lavt nyt- tesignal i modtagerenden.
Forholdsregler ved fejl: Undersøg konnektorerne. Udfør en TDR måling for at lokalisere eventuelle kabelskader.
TDR; Time Domain Reflectometer (impedansmåling med pulsreflektometer)
TDR er ikke en del af autotesten men er et godt værktøj til fejlfinding. TDR undersøger hvordan impedansen foran- dres i lederparrets forskellige dele. De bedste instrumen- ter præsenterer resultatet som en kurve, hvor man direkte kan se hvor der findes skader og fejl.

## Slide 76: Quickguide til projektering
76
Vælg den rigtige kobberløsning Skemaet herunder giver overblik over an- vendelsesområderne for de forskellige Ac- tassi kobberløsninger.
Skærmet eller uskærmet kabel
Vi anbefaler skærmede systemer, som er meget mere immune over for indstråling fra f.eks. andre netværkskabler, radiosendere, røngentudstyr, laboratorier, HF spoler og lignende.
I kontormiljøer bør der anvendes skærmede netværkssystemer, hvis føringsvejene er af plastik. Eksisterende UTP kabler kan forstyr- re nye UTP kabler ved parallelføring.
Installation af kabel
Pas på kablerne under installation
Lad ikke kablerne ligge løst på gulvet efter endt træk
Kvejl ikke store kabelbundter op og lad dem ikke hænge ud over skarpe kanter
Læg aldrig kabler bøjet rundt om skarpe kanter.
Træk aldrig mere i kablerne end leverandø- rens anvisninger, da impedansen kan æn- dres og fejl opstå.
Arbejdsstationer
Vi anbefaler min. fire enkeltudtag eller to dobbeltudtag pr. arbejdsstation. Udtag skal være forsynet med drejbart opmærknings- felt, så mærkningen enten kan skjules eller ekstra information omkring rack placering kan påføres.
Vælg rigtige føringsveje og respektafstande
Læg aldrig netværkskabler vandret på stiger eller i bøjler i lange stræk (se side 64)
Bundt ikke mere end fem kabler i højden på en gitterbakke.
Schneider Electric Wibes gitterbakker kan fyldes med op til syv kabler i et bundt, da bunden er dimensioneret bedre for oplægning af netværkskabler
Følg EN50174-2-2009/A1:2011
anvisningen i forhold til respektafstand. (se side 52)
Læg netværkskabler i deres egen føringsvej og ikke sammen med andre kabler.
Cat.5e UTP |  | Cat.5e STP | Cat.6 UTP | Cat.6 STP | Cat.6A STP
Privat bolig/boligforeninger | X |  | X |  | 
Kontormiljøer | * |  | X | X | X
Mindre erhverv |  | X |  | X | X
Industrimiljø |  | X |  | X | X
Serverrum |  |  | * | * | X
Grafiske virksomheder |  |  |  | * | X
X Anbefalet, * Kan anvendes

## Slide 77
77
Vælg det rigtige rack
Vælg altid det dybest mulige rack, gerne 80-100 cm. for gulvrack og 60 cm. for vægrack
Brug altid rack forberedt for RUKO lås
Ventilér altid rack, gerne suppleret
med køling af rummet/racket. Husk filtre i rack ved ventilation.
Træk altid samme jordpotientiale (min. 6 kvardrat) frem til rack, som
anvendes til jording af EDB stikkontakter
Jord altid hvert patchpanel
Vælg udtrækbare patchpaneler (RAL 7016) to-punktsophængt, da
arbejdet gøres lettere og kunden får en bedre konnekteret og kablet installation, og derved bedre og pænere resultater.
Montér en vandret (1HE) kabelguide
for hvert panel der opsættes. Alternativt kan panelet påsættes en guide tilpasset panelets side. Det gør patchningen mere overskuelig.
Vælg samme leverandør af alle produkterne til rack. Det gør at rack, paneler, powerpaneler, fiberbokse og guides er tilpasset både farve men også performancemæssigt.
Test af installation
Kræv altid en permanent linktest af installation
Kræv altid ekstra Alien-cross test af en uskærmet Cat.6A installation
Vi anbefaler at man tester efter den europæiske standard EN50173-1:2011. Men vores system kan også testes i henhold til den amerikanske og internationale teststandard.
Mærkning af installation:
De enkelte kabler skal være forsynet med entydig, tydelig og bestandig mærkning i begge ender, således at de umiddelbart kan identificeres i fejlfindingssituationer m.v.

## Slide 78
78
Fibersystemer

## Slide 79
79

## Slide 80: Actassi fiber – et sikkert valg
80
Actassi Fiber
I fordelings- og backbonenet hvor kravene til båndbredde er høje, anvendes typisk optiske fiber. Datatrafik på fiber påvirkes ikke af potentielle forskelle og støj (EMC)– og er praktisk taget umulig at aflytte. Med Actassi Fiber kan du tilbyde fiber helt frem til arbejdspladsen (fiber-to-the-desk), da det komplette program også omfatter specielle fiberudtag i Lauritz Knudsens designserier. Uanset hvilket Actassi netværk din kunde har valgt, er installationen enkel og ligetil. Skulle der trods alt opstå problemer, er løs- ningen aldrig længere borte end den nær- meste telefon. Ring blot til Actassigruppen i Kundeservice (se side 123).
Kobberkabler eller optisk fiber?
Fiber har mange fordele: Større båndbred- de, mindre følsomhed over for forstyrrelser, mindre tab, større sikkerhed mod aflytning og mindre vægt hører til de vigtigste. Den væsentligste ulempe er de højere startom- kostninger på den aktive del af installationen.
Et fibernet er fremtidsorienteret Båndbredden er allerede fra begyndelsen meget højere, ligesom det er muligt at fore- tage omfattende opgraderinger ved kun, at udskifte de aktive komponenter. Det forud- sætter at man har valgt en OM-klasse, der understøttes af den applikation man vælger.
Backbone-net
Backbone-nettet forbinder de forskellige fordelingsnet i en bygning (se side 8). Af- hængigt af belastningspotentialet vælges
enten en fiber- eller en kobberløsning. I større datanet med stort belastningspo- tentiale er fiber et bedre alternativ. Det kan under alle omstændigheder være klogt at trække fiber parallelt med den øvrige instal- lation. Det koster mindre end at gøre det se- nere, og fiberinstallationen kan tilsluttes når det behøves. Backbone-nettet kan også forbinde de forskellige bygninger (se side 8) inden for samme område. Det kan være en skole, et sygehus, et beboelsesområde, en erhvervsejendom eller en gruppe af an- dre bygninger, som ligger relativt tæt ved hinanden. Backbone -net til datakommuni- kation mellem bygninger bør bygges op af fiber for, at kunne klare dagens og fremti- dens belastninger og fleksibilitetskrav samt af hensyn til eventuelle potentielle forskelle. Telebackbone-nettet er som regel altid kob- ber PDS kabel.
Fiber
Backbone maks. 2.000 m. (100 Mbit) på multimode. Backbone maks. 80.000 m. (10 Gbit) på singlemode. Fiber Link EN50173- 1:2002 angiver tre forskellige klasser for Fiberlink:
OF-300 (maks. længde 300 m.)
OF-500 (maks. længde 500 m.)
OF-2000 (maks. længde 2.000 m.).
I Annex E, tabel E3 i ovennævnte standard, findes de applikationer, der anbefales til de respektive fiberkanaler.

## Slide 81: Valg af fiberkabeltype
81
Loose tube
Tight buffered
7
1
1
4
2
2
5
6
8
8
3
Kabelkappen
Øger trækstyrken af kablet.
Robusthed
Høj trækkraft og stød modstand af kablet under installation.
UV-resistens
Bestandighed mod UV-nedbrydning.
Farver
Forskellige farver til at identificere strategiske kabler og
forebygge fejlagtigt klipning af kablet.
Vandblokerende elementer
Øger trækstyrken af kablet. Fungerer som gnaverbeskyttelse.
1
2
100% glasgarn
Øger trækstyrken af kablet. Fungerer som gnaverbeskyttelse.
Loose tube elementer
Gel
Giver en beskyttende barriere mod evt. vandindtrængning.
Loose tube 250 µm coating
Tight buffer 900 µm coating
Mindsket bøjningsradius
Reduceret bøjningsradius:
10 x diameter for Tightbuffer og 60 mm. til Loosetube kabler.
3
4
1 | Blå | 
2 | Orange | 
3 | Grøn | 
4 | Brun | 
5 | Grå | 
6 | Hvid | 
7 | Rød | 
8 | Sort | 
9 | Gul | 
10 | Violet | 
11 | Lyserød | 
12 | Aqua | 
Farvekodning af fiber
Fiberne 1-12 er i henhold til følgende farver
Fiberne 13-24 som ovenstående
+ transparent farve
Der findes som hovedregel to typer fiberkabler: Tightbuffer og Loosetube. Nedenfor er vist opbygningen af de to typer af kabel.
5
6
7
8

## Slide 82
82
OM klassificering
Multimode (OM1, OM2, OM3, OM4)
4 serier af optiske multimode fiber klasser: OM1 62,5/125, OM2 50/125μm, OM3 50/125μm og OM4 50/125μm. Opfylder markedskrav for op til
10 Gigabit/s.
OM4 50/125μm klassen imødekommer markedsbehov for hastigheder på
40 Gigabit/s eller 100 Gigabit/s.
Stor båndbredde. Optimeret til at øge maksimal linkafstand på begge bølgelængder (850 nm og 1300 nm).
Lille dæmpning. Optimeret til at mindske signaldæmpningen på begge bølgelængder.
Singlemode (OS1/OS2)
Singlemode fiber optisk ydelse: OS1/OS2 9/125μm. Opfylder markedsbehov for singlemode applikationer.
Lav Vand Peak og PMD. Optimeret til mindske signal dæmpningen mellem 1260 til 1625nm for at muliggøre multiplexing (moderne optisk transmission teknologier som DWDM)
Dispersion
Retractive Index Profile
Output Pulse
Input Pulse
Multimode Graded Index
Retractive Index Profile
Output Pulse
Input Pulse
Singlemode Step Index
Fiberkabler klassificeres i en række OM klasser (jf. i den forbindelse EN50173). Følgende OM klasser benyttes:
OM1 kendetegnet ved en minimum båndbredde på 200 MHz/km ved
850 nm og 500 MHz/km ved 1.300 nm.
OM2 kendetegnet ved en minimum båndbredde på 500 MHz/km ved
850 nm og 500 MHz/km ved 1.300 nm.
OM3 kendetegnet ved en minimum båndbredde på 1.500 MHz/km ved 850 nm og 500 MHz/km ved 1.300 nm.
OM4 kendetegnet ved en minimum båndbredde på >4500MHz/km ved 850 nm >500MHz/km ved 1300 nm
OS1/2 kendetegnet ved en høj båndbredde og store transmissionsafstande. Den maksimale dæmpning for fiberkabler er 3,5 ved 850 nm og 1,5 ved 1.300 nm.
NB:
OS1/2 klassificering kan kun opnås ved 9/125μm singlemode fiberkabel.
OM3/4 klassificering kan kun opnås ved 50/125μm multimode fiberkabel.

## Slide 83: Netværksapplikationer
83
Applikation/maks. længde
600
500
400
300
200
100
0
5000
4000
3000
2000
1000
0
62,5 µm OM1
50 µm OM2
50 µm OM3
50 µm OM4
Reach
Bandwidth
Reach (meters, at 10 Gb/s)
Bandwidth (MHz-km, at 850nm) Fiber type (ISO Grade)

## Slide 84: Actassi fiber
84
Actassi fiber kabler
Indendørs/Udendørs flerleder (6, 12, 24)
Multimode (MM) 50 µm
Halogenfri og brandhæmmende (LS0H)
Leveres i 2.100 m. tromle mærket med typebetegnelse, antal ledere, fiberdimensioner, metermarkeringer, OM/OS klasse og produktionskode
Leveres i kundespecifikke længder
Actassi fiber patchpanel
Udtrækbart
Plads til fire montageplader i ST, SC, LC
Simplex eller duplex udførelse
Blindplader
Advanceret fiberoptisk 19” skuffe
Indendørs/Udendørs 6 ledere
Indendørs/Udendørs 12 ledere tight buffer
Indendørs/Udendørs 24 ledere loose tube
Blindplade
3 x SC duplex
6 x ST
6 x LC duplex

## Slide 85
85
Patchkabler (computertilslutninger)
Duplex 62,5/125 μm eller 50/125 μm, 1, 2, 3 og 5 m
ST, SC og LC udførelse
OM1, 2 og 3 udførelser
LS0H
Pigtails
Patchkabel LC-LC OM4
Patchkabel LC-LC OM3
Actassi pre-polerede fiberkonnektorer
ST, SC eller LC udførelse
OS1, OM2 og OM3 udførelser
Singlemode OS1/2 konnektorer.
Actassi fiberadaptere (mellemled)
ST til ST, SC til SC, LC til LC, SC samt ST
Actassi fiberudtag
installationssystem for ST, SC eller LC. SC ST
SC/ST SC/SC
Værktøjssæt
For konnektering af pre-polerede fiberkonnektorer
Multimode OM2 konnektorer.
Multimode OM3/4 konnektorer.
LC/LC
LK FUGA Softline® montagebokse
LK FUGA Softline® fiber montagebokse

## Slide 86: Pre-termineret fiber
86
Pre-termineret fiber dækker over en ræk- ke forskellige løsninger, som alle fokusere på at nedbringe installationstiden.
Fiberboks med
pre-konnekterede fiberpigtails
I denne løsning leveres en fiberboks mon- teret med fiberadaptere (LC, SC e.l.) i fron- ten og fiberpigtails monteret i fiberadapter- ne. Man skal blot splidse en pigtail på hver enkelt fiberleder i fiberkablet.
Fordelen ved denne løsning er at man ikke skal montere fiberadapterne i fiber- boksen og sætte fiberpigtails i adapterne.
Fiberboks med MPO/MTP fiberadaptor
I denne løsning leveres en fiberboks monteret med fiberadaptere (LC, SC e.l.) i fronten og MPO/MTP fiberadapter i bag- enden. MPO/MTP er et system som sam- ler 12 eller 24 fiber i et stik.
I selve fiberboksen er der monteret et eller flere mellemkabler som går fra fiberadap- terne i fronten til MPO/MTP fiberadapte- ren i bagenden. I denne løsning er det traditionelt at anvende fiberkabel i instal- lationen erstattet af et såkaldt trunkkabel med MPO/MTP stik i begge ender. Man skal altså blot montere MPO/MTP stikket i MPO/MTP fiberadaptoren.
Fordelen ved denne løsning er at man ikke skal montere fiberadapterne i fiber- boksen og sætte fiberpigtails i adapterne. Samtidig undgår man selve processen med splidsning af pigtails på de enkelte fiberledere.
Fiberbokse og trunkkabler leveres oftest med testcertifikat, som giver lav sandsyn- lighed for fejl under den afsluttende test af den samlede installation.
Denne løsning giver en markant tidsbe- sparelse og eliminerer helt behovet for det relativt dyre fusionssplidseudstyr, samt personale som er specielt uddannet i fusionssplidsning.

## Slide 87
87
Fiberpaneler med MPO/MTP base- ret fiberkassetter
I denne løsning leveres et panel som kan indeholde f.eks. 4 kassetter. Kassetterne er udstyret med fiberadaptore (LC, SC e.l.) i fronten og MPO/MTP fiberadapte- re i bagenden. I selve fiberkassetten er der monteret et mellemkabel som går fra fiberadapterne i fronten til MPO/MTP fibe- radapteren i bagenden. Som i forrige be- skrevet løsning anvendes her trunkkabler med MPO/MTP stik i begge ender.
Fordelene er de samme som i løsningen ovenfor, men i denne løsning kan hver kassette tilføjes som installationen vok- ser, og man har mulighed for at tilføje kassetter med forskellig konnektor- eller fibertype.

## Slide 88: Montering i avanceret fiberpatchpanel
5. Sæt låget på fiberskuffen. Saml det overskydende kabel i én eller et par ringe og fastgør disse til skabets bagerste profil.
88
1. Kablet føres ind i panelet.
2. Fiberkablet trækaflastes ved at kablets kevlar snoes om en fiber guide og låses med en strip. Fiberen konnekteres.
3. Efter konnektering kvejles fiberne op ved hjælp af fiber guide.
6. Skub fiberskuffen ind, og tryk låsen på plads.
4. Konnektorerne sættes i adaptorerne. Sørg for at bøjningsradius stadigvæk overholdes alle steder.

## Slide 89: Konnektering med lyspen
89
Bestanddelene i en konnektor: Konnektorhus (A), konnektor med støvhætte
(B) og kabeltylle (C).
1. Åben låget, tryk på knappen i øverste højre side så slæde kører op.
2. Læg konnektoren i værktøjet.
4. Tjek at konnektoren sidder rigtigt, røret skal stikke ca. 2 mm. ud.
Fremgangsmåden gælder ved konnektering af LC, ST og SC konnektorer.
Husk at konnektorer skal have samme OM/OS klasse, som de kabler der konnekterer på.
3. Slip knappen igen, så slæden kører ned og holder konnektoren. Lysslæden køres ned over konnektoren.
B
A
C
5. Lad slæden køre ned over konnektoren.

## Slide 90
90
6. Tænd for lyset ved at trykke knappen ned.
7. Luk låget på værktøjet og kontrollér at det grønne lys er tændt, ellers åbnes låget og konnektoren placeres rigtigt.
8. Sæt kabeltyllen på fiberen.
11. Sørg for at fiberen er renset for al cladding ved at trække en ekstra gang med stripperen.
10. Strip fiberen min. 40 mm.
9. Ved LC konnektering sættes konnektor bagpart på.

## Slide 91
91
12. Kontrollér længden af den strippede fiber.
13. Påfør rensevæsken på en fnugfri serviet ved at trykke ned.
14. Rens fiberen ved at trække den mellem servietten med rensevæsken..
17. Overskydende fiber stikker ud i den anden ende af cleaveren.
16. Fiberen føres nu ind i cleaveren.
15. Læg cleaveren i hånden og tryk den sorte og røde knap ind samtidig.

## Slide 92
92
18. Knæk fiberen ved et tryk på den blå knap.
19. Fjern fiberen ved at holde den sorte knap inde mens den trækkes ud.
20. Den cleavede fiber føres nu ind i konnektoren i værktøjet.
22. Hvis konnekteringen er udført korrekt lyser den grønne lampe.
21. Når fiberen er ført helt ind i konnektoren, låses den ved at trykke på den nederste knap i højre side af værktøjet.
23. Nu aflastes fiberen ved at dreje håndtaget i bunden 180 grader.

## Slide 93
93
25.For at fjerne konnektoren, trykkes der på den øverste knap i højre side, hvorved slæden kører op.
24. Værktøjet åbnes.
27. Konnektorbagpart og kabeltylle sættes nu på konnektoren.
26.Konnektoren tages nu ud af værktøjet.

## Slide 94: Værd at tænke på ved installation af fiber
94
Laserlyset er farligt
Se ALDRIG ind i en tilsluttet fiber. Du kan ikke se laserlyset, eftersom bølge- længden ligger udenfor det synlige om- råde, men det indeholder stor energi. Brandskaderne i øjet kan blive så alvorli- ge, at du mister synet.
Du kan kontrollere din fiber for gennem- gang med en almindelig lyspen, alterna- tivt med en almindelig lommelygte.
Kabel- type | Kabeltype | Fast installeret
6-leder | 106 mm. | 53 mm.
8-leder | 124 mm. | 62 mm.
12-leder | 148 mm. | 74 mm.
Generelt | 20 x diameteren | 10 x diameteren
Håndtér fiberen forsigtigt
Hold styr på enderne mens du installerer, så du ikke stikker dig. Vær opmærksom på at fiberlederen kun er 125 μm på fiberen og derfor let kan passere igennem din hud. Tænk også på at fiberen kan beskadiges eller knække af, hvis du trækker, trykker eller bøjer den for meget.
Mindste bøjningsradius for fiber Tommelfingerreglen er at du ikke skal bøje et fiberkabel mere end at du kan få en håndbold ind i bøjningen. Bemærk fiber har mindre bøjningsradius under in- stallation.
Hold styr på fiberstumper
Et stykke fiber er meget svært at opdage. Det trænger let gennem huden og er umu- ligt at se med røntgen. Læg ALLE stumper i en egnet beholder, f.eks. en kanyleboks (fås på apoteket) når du knækker fiberen.

## Slide 95: Opmærkning af fibernet
95
Forplader med to rækker nummereres fra nedre venstre mod højre. Monterer man duplex konnektorer benævnes disse med henholdsvis A og B.
1
2
3
A
B
A
B
C
D
1 2 3
1 2 3 4 5 6
Grundprincippet er naturligvis det samme for fibernettet som for kobbernettet. Men eftersom fiberpanelerne har en anden ud- formning, findes der en del forskelle.
Fiberpatchpanelet har fire huller som kan monteres med forplader til forskellige konnektorer. Ligeledes findes forplader beregnet for adaptere.
Forpladerne benævnes A, B, C og D fra venstre mod højre. Hullerne i forpladerne nummereres fra venstre hjørne mod højre alt efter hvor mange huller der er i forpla- den.
Opmærkning sker fra venstre til højre såvel i panelet som på den enkelte forplade.

## Slide 96: Måleinstrumenter til fiber
96
Måling af en fiberinstallation følger sam- me retningslinier som måling af en kob- berinstallation. Derudover kræves der for fiber en dæmpningsmåling, som test- instrumenter til certificering af PDS installati- oner typisk har som tilbehør.
Hvis du vil have et rigtigt godt testinstru- ment, findes der ikke så mange at vælge imellem. I Danmark kommer de mest solg- te, og samtidig dem vi anbefaler, fra Fluke JDSU og Ideal. De seneste modeller er DSX-serien fra Fluke og LanTEK II serien fra Ideal. Der er tale om instrumenter som er lette at anvende og desuden giver dig gode råd ved fejlsøgning.
Alle drop skal godkendes og testes i begge retninger. Resultatet kan overføres til en pc for arkivering og udskrivning.
Hvis en måleværdi ligger uden for grænser- ne, får du en umiddelbar indikation. Instru- menterne har forskellige hjælpemidler, som leder dig videre i arbejdet med fejlsøgning.
Tester du fiberinstallationer skal du først an- give (eller godkende) dæmpningsbudget og eventuelt længde. Ved test af fiberkabler med fibermoduler til ovenstående testinstru- menter, vil man typisk blive præsenteret for et testresultat, som indeholder både dæmp- ningsmåling og længdemåling på det enkel- te fiberpar.

## Slide 97: Dæmpning (fiber optic loss)
97
Måler tabet på din fiberkabling (inkl. fiberkabel, kon- nektorer og splidsninger). Godkend ikke resultatet hvis signalstyrken ligger under sikkerhedsmarginer (positivt tab).
For høj dæmpning skyldes ofte dårlig cleaving eller at fiberen ikke er indført korrekt i konnektoren. Mang- lende rengøring af fiberkonnektorerne kan også være forklaringen.
Husk i den forbindelse altid at rense konnektorene, nye som gamle.
Forholdsregler ved fejl: Rengøring af fiberkonnektor med isopropylalkohol. Hjælper det ikke, monteres en ny konnektor og i sidste instans udskiftes fiberkablet.
Ved test af fiberkabler med fibermoduler til de nævn- te testinstrumenter, vil man udover dæmpningen ty- pisk også få oplyst længden på fiberkablet.
OTDR
(Optical Time Domain Reflectometry)
Hvis målingen ligger uden for dæmpningsbudgettet findes der instrumenter, som i stil med TDR målin- gen på kobberkabler kan give et grafisk billede af fiberstrækningen med angivelse af, hvor eventuelle dårlige konnekteringer, dårlige splidsninger eller ka- belbrud er.
Udover de traditionelle OTDR instrumenter, som fin- der dæmpning helt ned til 0,01dB på kabelstræknin- ger helt op til 100 kilometer, er der på det seneste udviklet mere økonomiske “mini-OTDR moduler” som finder dæmpninger ned til 0,2 dB på kabel- strækninger op til 10 kilometer. Disse specifikationer er fuldt tilstrækkelige til fiberinstallationer i lokalnet- værk (LAN).

## Slide 98
98
Rack & tilbehør

## Slide 99
99

## Slide 100: Dimensionering af rackskabe og rumstørrelse
100
Når rackskabet skal vælges er det vigtigt at overveje en række forhold vedrørende dimensioneringen af rackskabet.
Hvis netværket strækker sig over flere eta- ger, bør hver etage have sit eget rack. Og rackskabene bør stå lige over hinanden. Pla- cer rackskabet sådan, at horisontale kabel- længder bliver så korte som muligt. Sørg for at du har alle de jordklemmer, der behøves både i rackskabet og på patchpanelerne.
Vælg et tilstrækkeligt stort rack så der er plads til fremtidige udvidelser. En tommel- fingerregel er, at der skal være 25% over- skydende plads, når du er færdig. Husk også på, at rackskabskomponenterne ge- nerelt fylder mere og mere, hvorfor rack- skabene tilsvarende skal være dybere.
Ventilation
Husk udvidelses- muligheder!
25%
Det er vigtigt, at der er plads til køling/ven- tilation af alle aktive komponenter, der skal afkøles. Alternativet er at anvende åbne rack og ventilere hele rummet. Vælg et rackskab, hvor der er let adgang både til ventilation og senere service, eksempelvis et rackskab med aftagelige sidepaneler.
Sørg for at der er tilstrækkeligt med plads rundt om rackskabet samt, at kabelgen- nemføringerne er tilstrækkeligt dimensio- nerede.
Er patchpanelerne udtrækbare, giver det større fleksibilitet. Mindre patchpaneler er mere overskuelige end store. Adskil tele og data - så mindsker du risikoen for for- vekslinger.
Montér kablet med tilstrækkeligt slæk, så svingrammer og skuffer kan fungere. Tænk også på at man kan være nødsaget til at flytte rackskabet i forbindelse med vedligeholdelse.

## Slide 101
101
Op til 500 termineringer.
3,0 m
3,2 m
0,8 m 0,8 m
4,6 m
3,2 m
0,8 m 0,8 m
Op til 1000 termineringer.
Rumstørrelser
Den internationale standard EN50174-2: 2009 /A1: 2011 kommer idag med anbe- falinger til rumstørrelse i forbindelse med rackskabe.
Nedenstående skema viser anbefalingerne til rumstørrelser i forhold til antal termine- ringer, hvor der samtidig er placeret aktivt udstyr.
Yderligere er der i EN50174-1:2009 anbe- falinger om at der skal være mindst 1,2 meter frit foran alle sider på rackskabet hvor der kræves adgang.

## Slide 102: Valg af rackskab
102
Der findes forskelige muligheder for rackskabe samt tilbehør.
Vægrack vælges til mindre installationer, op til 150 drop
Gulvrack vælges til større installationer, over 150 drop
Gulvrack VDA
Serverrack VDS

## Slide 103
103
Vægrack
Flad pak vægrack
19” overhead (VDIM33174)

## Slide 104: Racktilbehør
Actassi telepatchpanel
1 HE • 50xRJ45 i front
Med LSA klemmer på bagsiden
104
Blindplader for 1, 2 og 3 HE
Actassi patchpanel 24 huls avanceret og standard udgave
Actassi S1 vinklet patchpanel for opti- maludnyttelse af pladsen.
Actassi Fiber patchpanel i avanceret udgave med plads til 4 adapterplader
Actassi Fiber patchpanel standard udgave med plads til 4 adapterplader
Kabelgennemføringsplade med børster
Actassi S1 patchpanel 24 huls standard udgave

## Slide 105
105
Patchkabel guide for montage
i forbindelse med Quick fix udstyr
Patchkabel guide, vandret
Vinkelprofil til ekstra 19” opspænding i42 He gulvrack
Clipsmøtrikker
Powerpanel leveres i 5 forskellige versioner
Kabelgennemføring med børster
Diverse instrumenthylder
Jordskinne for gulvrack

## Slide 106: Jordforbindelse
106
Alle installationer kræver gennemtænkt jordforbindelse. Sådan undgår du jordsløjfer som kan føre strømme rundt, komme i resonans og forår- sage ulykker i almindelighed: Stærkstrøms- bekendgørelsen skal altid overholdes
Schneider Electrics anbefaling
Det gælder om i videst mulig udstrækning at undgå at forstyrrelserne overføres, når jordbeskyttelsen sammenkobles med skærmens jordforbindelse i datanetvær- ket. I forbindelser mellem bygninger anbe- fales fiber. Så undgår man at overføre de forstyrrelser som kan findes.
3
1
2
1 Træk separat jord fra hver enhed der kan bidrage med støj, dvs. patchpaneler, aktivt udstyr, som eksempelvis switche, router osv., til krydsfeltets jordplint
2• Træk separat jord (SE anbefalinger min. 6 kvadrat) fra hvert skab til etageplansjordplint
3• Træk separat jord (SE anbefalinger min. 6 kvadrat) fra hvert etageplan til bygningens jordplint.
2

## Slide 107
107
I takt med at hastigheden på netvær- ket øges, øges også dets følsomhed over for forstyrrelser fra omgivende magnetiske felter. Med øgede overfø- ringshastigheder forstyrrer netværket også de omgivende systemer i stadig højere grad.
Den almindeligste måde at mindske forstyrrelser på er anvendelsen. Det indebære at der ofte bliver mange koblingspunkter mellem skærmen og el-systemets jordbeskyttelse.
I el-installationens jordbeskyttelse fore- kommer alle mulige forstyrrelser: Blandt andet såkaldte vagabonderende strøm- me som følge af potentielle forskelle mellem bygningens forskellige dele, lækstrømme fra indkoblet udstyr, for- styrrelser fra det fælles distributionsnet med videre.
Bemærk at i dag findes en standard som beskriver hvordan man opbygger jordforbindelsen EN50310.

## Slide 108
108
Farvemærkning og opmærkning

## Slide 109
109

## Slide 110: Farvemærkning
110
Horisontal- kabling
For at lette installationen og i endnu høje- re grad serviceringen af et datanetværk
– har vi udviklet et system med farve- mærkningsbjælker og farveclips. Farver- ne er specificeret i henhold til EIA/TIA
606. Netværksinstallationen opmærkes ved at anvende farvede montagebjælker til konnektorerne i patchpanelerne og dataudtag samt farveclips til enderne af patchkablerne.
Bygnings- backbone
Områdebackbone
Farvemærkning sikrer større overskuelighed i netværket. Farverne er specificeret i henhold til EIA/TIA 606.
Områdekrydsfelt
Bygnings- krydsfelt
Horisontal kabling | 
Standard | Sort
Data | Grøn
Telefoni | Rød
Horisontal kabling, video, audio | Blå
Alarm mm. | Gul
Horisontal kabling, video, audio. Ses også ofte anvendt til Trådløse Access point | Blå
Backbonekabling | 
Områdebackbone | Hvid
Bygningsbackbone | grå
Etagekrydsfelt

## Slide 111: Opmærkning
111
Dataudtag, patchpaneler, patchkabler og patchbokse kan opmærkes. Konnektorer- ne monteres direkte i panel, udtag eller boks uden brug af værktøj. Herefter er det muligt at påsætte en farvemærknings- bjælke med en given farve.
Dataudtag og patchboks kan med fordel forsynes med støvlåg. Disse kan udover at fungere som beskyttelse mod støv også anvendes til opmærkning med øget drifts- sikkerhed og brugervenlighed til følge.
Ikonark for støvlåg
Ikonarket indeholder selvklæbende sym- boler for ISDN, fax, data, alarm, modem, printer, telefon analog og telefon digital og følger standarden for markering af net- værk. Ikonerne påklæbes støvlåget.
Clips for patchkabel Farvemærkningsclips til patchkabler bi- drager til at sikre en overskuelig installati- on. Røde og grønne farvemærkningsclips leveres med patchkablerne.

## Slide 112: Forslag til opmærkning
112
Der findes mange forskellige måde at opmærke sit netværk på. Generelt anbefales det at mærke alle konnekterings- punkter (dataudtag, patchpaneler, fiberpaneler mm.) med et unikt nummer bestående af tal eller/og bogstaver. Lige- ledes bør alle kabler (horisontal og backbone) markeres entydigt i begge ender. Endvidere er det anbefalelsesvær- digt også at markere patchkabler i begge ender, specielt i krydsfeltet, hvor denne opmærkning ville lette den såkaldte MAC (moves, adds & changes)
Standarder for opmærkning
Standarder for opmærkning og nummerering af udtag i net- værksinstallationer tager som regel udgangspunkt i udta- genes placering i krydsfelter eller i ruminddeling. Ligeledes tages der også hensyn til, hvor i bygningen krydsfelterne er placeret.
Flere krydsfelter i samme rum
I bygninger med flere skabe i samme rum får disse samme bogstaver. Man adskiller dem ved hjælp af cifre. Der anven- des to cifre, startende fra venstre. Det første krydsfelt på 2. etage får således betegnelsen AB01.
Inddeling i krydsfeltet
Standarden for inddeling i krydsfeltet bygger på, at dette inddeles i 10 felter. Hvert felt rummer 4 HE eller 96 huller.
Hvert felt eller panel identificeres med et nummer f.eks. 01 for det øverste panel.
Et forslag til et opmærkningssystem kunne være som følger:
Krydsfeltets placering i bygningen
Krydsfelterne betegnes gerne ved hjælp af to bogstaver for eksempel AA, AB.
Det første bogstav er bygningen, det andet
er etage-nr. (altid regnet nedefra). Skabet i bygning A på ne- derste etage betegnes AA.
AB01 AB02 AB03
AB
AA
BB
BA
01
02
03

## Slide 113
113
01
01C
01D
02A
02B
02
Bygning A
Bygning B
Etage B
Etage A
Bygning
A B 01 01D 96
Etage Krydsfelt Panel
Stik
Bemærk at blindplader også tæller med i opmærkningen (felt 2). Dette felt kan senere bestykkes med et panel og skal derfor tælles med.
Flere paneler i samme felt
Et felt kan rumme patchpaneler af forskellige højder alt efter, hvor mange huller der er i patchpanelet, det vil sige 24 eller 48 huller.
For at kunne identificere flere paneler i samme felt gives disse felter numre samt et bogstav. Panelet i felt 02 kan for eksempel bestå af fire stk. 24 huls patchpaneler. Disse vil blive benævnt 02A, 02B, 02C og 02D.
Indeholder et felt to stk. 48 huls paneler, får de benævnelsen 02A og 02C.
Opmærkning af kobbernet
Stikkene i patchpanelet nummereres fortløbende fra venstre mod højre. Hver række i panelet indeholder 24 stik.
Eksempelvis vil sidste stik i første panel, anden række få nr.
48. Ligeledes får sidste stik i tredje panel stiknummer 96.
Den fuldstændige opmærkning for dette stik i bygning A,
2. etage, krydsfelt nr 1, bliver AB 01 01D 96. Udtaget i den modsatte ende af kablet får samme nummer.

## Slide 114
114
Certificering

## Slide 115
115
Inden du afleverer det installerede netværk skal du dokumentere, at det opfylder krave- ne til den aktuelle linkklasse. Dette er også en nødvendig del af certificeringsarbejdet. Test af installationen omfatter kontrol af hvert permanent link i henhold til kapitlet omkring test og afprøvning (se side 68).
Schneider Electric certificering Schneider Electric kan udstede et certifikat på din Actassi installation, som giver 25 års funktions- og reservedelsgaranti. Certifika- terne kan udstedes på Actassi Cat.5e, Cat.6 og Cat.6A samt Actassi Fiber.
Der findes to typer af testcertifikater.
Actassi Plus Testcertifikat
Actassi Testcertifikat
Generelle krav
For de to typer testcertifikater er følgende krav gældende:
Test udføres med anerkendt testinstrument som er kalibreret efter producentens anvisninger og anvender seneste firmware
Testrapporterne tilsendes elektronisk (i testerens eget filformat, ikke i pdf filformat)
Adressen på installationen
Samtlige produkter der indgår i kabelinstallationen skal leveres af Schneider Electric
Kopi af deltagerbevis (højest 3 år gammelt) fra Schneider Electrics uddannelsescenter på Actassi kobber eller Actassi fiber
En stykliste over de materialer der indgår i installationen
Et måleresultat af overgangsmodstanden til jord ved en skærmet installation
En plantegning/byggetegning samt en forsidetegning af krydsfeltet
Alle dokumenter beholdes af Schneider Electric efter afsluttet certificering som dokumentation
Yderligere krav til installationer med fiber
Tegning af måleopstilling
Stregtegning der viser systemets opbygning med krydsfelternes placering
Du skal oplyse kabellængde, antal konnektorer samt antal splidsninger.
Nye testinstrumenter angiver ofte disse parametre automatisk
Al dokumentation sendes til: Schneider Electric Danmark A/S Kundecenter
Lautrupvang 1
2750 Ballerup

## Slide 116
116
Stikprøvekontrol
Schneider Electric kan bede om at efterprø- ve om kravene er overholdt ved en fysisk inspektion af installationen. Installatøren deltager for egen regning ved disse stikprø- vekontroller.
Schneider Electric Plus Testcertifikat Udover de generelle krav skal følgende være opfyldt:
Rackskabet skal leveres af Schneider Electric
Installatøren tester installationen med sit eget testinstrument og indsender resultaterne. Schneider Electric vil herefter gennemgå resultaterne og på baggrund af disse, samt en evt. stikprøvekontrol, udstede et Schneider Electric Plus Testcertifikat.
Betaling
Uden beregning.
Schneider Electric Testcertifikat Udover de generelle krav skal følgende være opfyldt:
Installatøren tester installationen med sit eget testinstrument og indsender resultaterne. Schneider Electric vil herefter gennemgå resultaterne og på baggrund af disse, samt en evt. stikprøvekontrol, udstede et Schneider Electric Testcertifikat.
Betaling
Grundbeløb på kr. 1.500,00 ekskl. moms samt en dropbetaling på kr. 5,00 pr. drop ekskl. moms.
Schneider Electric kan teste installationen for dig
Hvis du har behov for at Schneider Electric tester installationen for dig med vores eget anerkendte testinstrument, kan dette lade sig gøre med forudgående aftale.
Betaling
Grundbeløb på kr. 4.500,00 ekskl. moms samt en dropbetaling på kr. 15,00 pr. drop ekskl. moms.

## Slide 117
117
Ordliste

## Slide 118
118
A
ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)
Signal-, støjforhold.
ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) Kaldes asymmetrisk, fordi abonnenten får høj båndbredde ind men lav båndbredde ud. I teorien taler man om hastigheder for indlæsning på op til 9 megabit pr. sekund og udlæsning på op til 640 kilobit pr. sekund.
ANEXT
Alien Crosstalk, støj fra andre datakabler i installationen
AP
Access Point
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
En kommunikationsprotokol, som tillader en meget hurtig overførsel af alle typer af databaseret information. Hastigheder på flere Gb/s er mulig, men for lokale datanet gælder endnu maksimum 155 Mb/s.
Attenuation
Engelsk for dæmpning.
B
Backbone
Engelsk for ”rygrad”. Bruges til forbindelser i bygninger mellem krydsfelter samt mellem to eller flere bygninger.
Balanceret kabel
Snoede leder optager forstyrrelser ens og i samme fase. Derfor kan de balanceres væk i modtagerens indgang.
Balun (BALanced/UNbalanced)
Enhed til overgang mellem balanceret og ubal- anceret signal. Ordet anvendes også som almen betegnelse for forskellige typer af impedans-til- pasningsenheder i datanet.
Båndbredde
Beskriver informationskapacitet. Jo større bånd- bredde, desto flere data pr. sekund.
Baud
Angiver antal signaltilstande pr. sekund. Baud er det samme som Bps (Bits per sekund) i de tilfæl- de, hvor hver signaltilstand repræsenterer en bit.
Bit (Binary digit)
Binære cifre, det vil sige computerens ettaller og nuller.
Bps eller Bit/s
Bits pr. sekund. Overføringshastighed. Et tegn modsvarer ofte 10 bits: 1 starbit, 8 databits (eller 7 databits og 1 paritetsbit) og 1 stopbit.
Break Out Cable
Type af fiberoptisk kabel, hvor hver fiber har en beskyttelsesindkapsling og kan håndteres sepa- rat, det vil sige ”brækkes ud” af kablet.
Building Backbone Cable
Backbone-kablet i en bygning.
Building Backbone Cabling Subsystem
Backbone-nettet i en bygning.
Building Distributor (BD)
Se bygningskrydsfelt.
Bygningskrydsfelt
Se bygningskrydsfelt
Byte
En gruppe på otte bits. Udenfor USA anvendes almindeligvis otte bits for at repræsentere et tegn.
C
Cable Loss
Det totale tab (dæmpning) af signalet i et kabel. Det afhænger af kablets form, længde og mate- riale.
Campus Backbone Cable
Områdebackbone-kabel. Kabel i et større område for eksempel et universitet.
Campus Backbone Cabling Subsystem
Områdebackbone-net.
Campus Distributor (CD)
Se områdekrydsfelt.
CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
En teknik, hvor stationer langs netværket kan føle, om der er trafik, og vente, indtil nettet er ledigt.
Anvendes eksempelvis i Ethernet.
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
En udvikling af CSMA, hvor stationerne også kan føle, om to eller flere stationer begynder at sende samtidig, og så sende en fejlmeddelelse.
Channel Link (EL)
Omfatter nettet mellem to aktive udrustninger, ink- lusiv patchkabler og kommunikationskabler.
Controlled Access Unit (CAU)
En udvikling af MAU.
CP
Consolidation point
Cross-connect
Krydsfeltet eller krydsfeltspunkt.
Crosstalk
Krydstale. Et uønsket signal overføres fra et kred- sløb til et andet.

## Slide 119
119
D
Datanet
Net til overføring af information mellem to eller flere pc’ere, eller andet computeriseret udstyr.
Datatransmission
Overførsel af data fra et sted til et andet.
DB (Decibel)
Måleenhed, som angiver forholdet mellem to størrelser, eksempelvis mellem to lydniveauer. Anvendes i datakommunikationssammenhæng blandt andet for at angive dæmpning i kabler. Når man sammenligner amplituder, er dæmpningen
= (-) 20 x lg Uud/Uind dB. Eftersom alle dæmp- ninger giver negative log-værdier, har man vedta- get at udelade minustegnet.
DELTA (se også 3P)
Uafhængigt testinstitut.
Distortion
Uønskede forandringer i signaler eller signalform, som for eksempel opstår ved transmission mellem to punkter.
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) Tonevalgssignalering. Den almindeligste signal- metode i moderne telefonnet.
Duplex
Fuld duplex indebærer samtidig overførsel i begge retninger, mens halv duplex indebærer, at overførsel kun kan ske i en retning af gangen.
Duplex mellemled.
Dobbelt mellemled med plads til to indkommende og udgående fiberstik. Fiberstikkene kan være enkelt eller parvist monterede.
E
EIA-standard
Amerikansk standard for kommunikation, grænse- flader og stik udarbejdet af Electronic Industries Association (EIA).
EIA/TIA 606
Amerikansk standard for måling af data- og telenet.
EMC
Elektromagnetisk kompatibilitet.
EN50173/74
Europæiske standard omhandlende struktureret kabling, anbefales af Schneider Electric
Ethernet
En standard for kommunikation i lokale datanet, først udviklet af Xerox og understøttet af Xerox, Intel og DEC. Ethernet modsvarer IEE802.3 og ISO 8802-3, (SS-ISO 8802-3). Ethernet anvender CSMA/CD.
Etagekrydsfelt
Se etagekrydsfelt
F
Fiberkonnektor
ST = Straight Tip
SC = Subscriber Connector
MT-RJ = Kompakt dual fiberkonnektor
Fiberoptik
Teknologi, hvor man anvender lys som bærer for digital information. Fiberoptiske kabler kan erstatte koaxialkabler og snoede kabler. Et fiberoptisk kabel er ufølsomt over for elektriske forstyrrelser, er en god elektrisk isolator og lækker ikke informa- tion til omgivelserne. Den lave signaldæmpning gør fiberoptikken velegnet til kommunikation over store afstande. Den meget store båndbredde, muliggør samtidig overførsel af en stor mængde information.
Floor distributor (FD)
Se etagekrydsfelt.
FTP (Foiled Twisted Pair)
Betegnelse for datakabler, som har en skærm af aluminiumsfolie rundt om alle par i kablet se også UTP og STP.
G
Generic cabling
Generelt kabelnet.
Gateway
Sammenkobling af to netværk med forskellig kom- munikationsprotokol. Funktionen kræver software til protokolkonvertering. Gateways arbejder mel- lem 4. og 7. Layer i OSI.
H
HE
Højdeenhed (1 HE = 44 mm).
HFFR
(Halogen Free Fire Retardant). Anvendes til mærkning af kommunikationskabler og patchka- bler for angivelse af, at kablerne er halogenfri og brandhæmmende. Betegnelse primært benyttet i Danmark og Sverige.
Områdekrydsfelt
Et krydsfelt (rackskab) som ofte er placeret i kælder eller stueetage i hovedbygningen. Heri afsluttes backbonekabling fra alle bygningskryds- felter. Hvis der kun er én bygning i installationen vil etagekrydsfelterne være forbundet direkte til områdekrydsfeltet.
Horisontal kabling
Kablet som forbinder dataudtaget med patchpan- elet i etagekrydsfeltet.
Horizontal Cable
Se horisontal kabling.
Horizontal Cabling Subsystem
Se horisontal kabling.

## Slide 120
120
I
IEEE 802.3
Den amerikanske standard for CSMA/CD, pop- ulært ”Ethernet”. (Int. ISO 8802-3).
IEEE
Netværksstandard, dem der laver det aktive udstyr.
Impedans
Impedans er den elektriske modstand, som en elektronisk komponent eller transducer frembyder overfor vekselstrøm. Impedans måles i ohm.
Impedansens værdi er et komplekst tal, hvor realdelen er den velkendte elektriske modstand - og imaginærdelen er reaktansen. Typisk 85-115 ohm.
Individual Work Area
Arbejdsplads.
ISDN (Integrated Services Digital Network)
En standard for digital overførsel i telefonnettet mellem abonnementer. ISDN er blevet accepteret som standard af mange lande i verden.
ISO (International Standards Organisation) En international sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer.
ISO11801
Internationale standard omhandlende struktureret kabling
J
Jack
Se modular jack
K
Kabinet
Rack for montering af udstyr. Standardrack har 19” mellem monteringsskinnerne.
L
LAN (Local Area Network)
Et netværk med høj overføringshastighed, lav fejlfrekvens og ubegrænset rækkevidde. Et LAN er oftest begrænset til en bygning. En mængde forskelligt udstyr kan være tilsluttet og mange forskellige typer af trafik kan overføres. Karak- teristisk for et LAN er, at alle kommunikerer med alle på nettet.
Layer (Lag)
Anvendes i datakommunikationssammenhæng oftest, for at referere til de forskellige lag i OSI modellen.
Link
En i ISO11801 og EN50173 defineret forbindelse mellem to grænseflader mod et generelt kabelnet, for eksempel mellem udtag i krydsfeltet og arbejd- spladsudtaget. Se også linkklasser.
Link Layer
Linklaget i ISO-modellen.Linkklasser Graduering af links i henhold til ISO11801 og EN50173
Klasse A er beregnet for frekvenser op til 100 kHz Klasse B er beregnet for frekvenser op til 1 MHz Klasse C er beregnet for frekvenser op til 16 MHz Klasse D er beregnet for frekvenser op til 100 MHz Klasse D+ er beregnet for frekvenser op til 100 MHz Klasse E er beregnet for frekvenser op til 250 MHz Klasse Ea er beregnet for frekvenser op til 500 MHz
Actassi
Alt hvad du behøver for at installere et struktureret netværk.
Actassi Testcertifikat
Et af Schneider Electric godkendt netværk. Forud- sætter, at netværkskomponenterne er leveret af Schneider Electric.
Actassi Plus Testcertifikat
Et af Schneider Electric godkendt netværk. Forud- sætter, at alle komponenter, herunder rack, er leveret af Schneider Electric.
LS0H (Low Smoke Zero Halogen)
Anvendes til mærkning af kommunikationskabler og patchkabler for angivelse af, at kablerne er halogenfri og ikke afgiver sundhedsskadelige røggasser.
LSFR0H (Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen)
Anvendes til mærkning af kommunikationskabler og patchkabler for angivelse af, at kablerne er hal- ogenfri og fremstillet af brandhæmmende materi- ale og ikke afgiver sundhedsskadelige røggasser.
M
MAN (Metropolitan Area Network)
Netværk som sammenkobler LAN over et område som eksempelvis en by.
Mb (MegaByte)
Anvendes for at definere kapaciteten i en compu- terhukommelse, eksempelvis IC-kredse, harddiske eller disketter.
Mb/s (MegaBits per second)
Overføringshastighed.
Bygningskrydsfelt
Et krydsfelt (rackskab) som ofte er placeret i kælder eller stueetage hvor alle etagekrydsfelter i den enkelte bygning afsluttes
Modular plug
Et han stik som findes i 4- 6 og 8-polet udførsel. Til datanetværk dog kun de 8-polede
Modular Jack
En hun konnektor som findes i 4- 6 og 8-polet udførelse. Til datanetværk dog kun de 8-polede aktuelle.

## Slide 121
121
MT-RJ
Kompakt dual fiberkonnektor.
Multimode Fiber (MMF)
Anvendes i fiberoptiske lokalnetværk. Fiberen er fremstillet med relativ stor kerne, hvilket tillader lysimpulser at gå flere veje. Fiberens diameter er enten ca. 50 µm eller ca. 62,5 µm og beskyttelse- slaget Cat.5e µm. Se også singlemode fiber.
N
NEXT (Near End CrossTalk)
Se Crosstalk.
Node
Tilslutningspunkt i net.
NT (Netterminal)
Eksempelvis den enhed, der anvendes for at kon- vertere to-trådstilslutningen fra telefonstationen til den fire-trådede ISDN-bus i 2B+D.
Netværk
En sammenkobling af computersystemer, termina- ler eller datakommunikationsudstyr.
Netværksarkitektur
Et datanetværks konfiguration, struktur og protokol.
NVP
Nominal Velocity of Propagation (signalets udbre- delseshastighed i kablet)
O
Optisk Fiber/Optofiber
En af glaslederne i et optisk kabel. SM = Singlemode
MM = Multimode
OSI (Open Systems Interconnection)
En datakommunikationsmodel eller arkitektur som baseres på syv forskellige lag. Anvendes ofte som referencemodel for kommunikationsprodukter og protokoller. Lagene er:
Applikationslag
Præstationslag
Sessionslag
Grænsefladelag
Netlag
Linklag
Fysisk lag
Områdekrydsfelt
Se områdekrydsfelt
P
PDS (Premises Distribution System)
Betegner almindeligvis et 4-pars net opbygget i stjerneform udgående fra et krydsfelt.
Permanent Link (PL)
Link som omfatter den “faste installation”. Fra konnektoren i dataudtaget gennem det horisontale kabel til konnektoren i patchpanelet.
Plug
Se modular plug
Protokol
En regelsamling, som styrer udvekslingen af information over netværket. Indeholder både handshake og funktioner for sending/modtagelse. Eksempel på protokoller er Kermit og Xmodem.
Protokolkonverter (Gateway)
Enhed som håndterer overførslen fra et protokol- miljø til et andet. Det er brugen af protokolkonver- teren, som gør det muligt for et computersystem med et givet ”sprog”, at kommunikere med com- putersystemer, som har andre ”sprog”.
Q
Quick Fix
Enhed med integreret skrue for hurtig opspænd- ning i 19” profiler.
R
Ringnet
Et distribueret system, hvor noderne er sammen- koblet i cirkel.
RJ (Registreret Jack)
Anvendes i USA for konnektorer, for eksempel RJ 45 (8-pol) og RJ 11 (6-pol).
Router
Styrer trafik i netværket. Arbejder i lag 2+3 i OSI.
S
SC (Subscriber Connector)
Almindelig konnektortype for fiber.
Screened Twisted Pair Cable (STP Cable)
Se STP.
Server
I datasammenhæng betegner en server en i et netværk centralt placeret computer, som inde- holder fælles programmer, databaser, register, printerkoblinger og kommunikationsporte til andre netværk. Via serveren kan alle tilsluttede brugere dele fælles ressourcer. Centralt backup af net- værk foretages ofte via serveren.
SFF (Small Form Factor)
Optisk konnektor i mere kompakt udførelse. Inde- holder typisk både sende- og modtagekanalen. Typisk LC eller MT-RJ
Simplex mellemled
Enkelt mellemled med plads til en indkommende/ udgående fiberkonnektor.

## Slide 122
122
Singlemode Fiber (SMF)
En optisk fiber, som er så tynd, at lyset ikke kan brydes inde i fiberen. Dette indebærer, at for- vrængningen bliver mindre end i multimode fiber. Derfor kan signalet nå længere. Fiberens kernedi- ameter er ca. 9 µm.
Signal-to-noise ratio (ACR)
Signal/støj forhold. Den relative styrke af et ønsket signal sammenlignet med et uønsket: Oftest målt i dB.
ST (Straight tip)
Ældre, veletableret, men lidt enklere type af fiberkonnektor. Bajonetfatning.
Stjernenet
Et netværk hvor alle kabler føres til et centralt punkt som regel et krydsfelt. Anvendes ofte for at opbygge fordelingsnet, da alle kabler udgår fra for eksempel krydsfeltsudstyr i centrum af nettet.
STP Cable (Screened Twisted Pair Cable) Parvis folieskærmet kabel (et kabel med kun en fælles skærm rundt om alle par i kablet kaldes FTP, foiled twisted pair).
T
TA (Terminal Adapter)
Enhed, som anvendes for at tilslutte terminaler eller computere til ISDN.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
Kommunikationsprotokol oprindeligt udviklet til UNIX-miljøet. TCP ligger i lag 3 i OSI reference- modellen og IP ligger i lag 4.
Terminal
Et udtryk som anvendes for alle typer af udstyr, som kan tilsluttes en netværksnode for at sende eller tage imod data, og som ikke har nogen lagringsplads eller noget drev.
TO (Telecommunication Outlet)
Telefonudtag.
TIA/EIA568
Amerikanske standard omhandlende struktureret kabling
TIA/EIA 606
Standard omhandlende farvemærkning og opmærkning af struktureret kabling
Topologi
Den måde, hvorpå det forskellige udstyr i netvær- ket kobles sammen (anatomien). Eksempler på topologier er ringnet, stjernenet og busnet.
TP (Transition Point)
Skæringspunkt imellem fordelingsnettet og arbe- jdspladsudtag.
3P Danmark
Dansk testinstitut for certificering af netværkska- bler og andre komponenter til datainstallation.
Twisted-pair
Snoede par.
U
Etagekrydsfelt
Et krydsfelt (rackskab) som er placeret på hver etage hvori alle udtag på den enkelte etage afsluttes
UPS (Uninterrupted Power Supply)
Enhed som bibeholder spændingen og leverer strøm i tilfælde af netafbrydelse.
UTP Cable (Unscreened Twisted Pair Cable)
Uskærmet snoedew kabel.
W
WAN (Wide Area Network)
Et netværk for computere og terminaler spredt over et stort område, en region, et land eller hele verden. Er ofte en kombination af et antal lokale netværk.
WLAN
Wireless Local Area Network
WiFi
Se WLAN

## Slide 123: Kundeservice og teknisk support
123
Bestil brochure og kataloger
bestil.lk.dk/brochurer
Telefon 88 30 20 10 i dagtimerne mellem
kl. 7.30 og 16, fredag dog til kl. 15.00
Kontakt vores salgsingeniører
lk.dk/support/professionel/kontakt-lks-salgsingeniorer
Find en grossist i nær- heden af dig
lk.dk/support/professionel/grossister
Læs mere om vores uddan- nelses center
lk.dk/support/professionel/uddannelse

## Slide 124
04 - 2017
Document Number SE1009DK_v4
© 2017 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes. Schneider Electric er et varemærke og ejes af Schneider Electric SE, dets datterselskaber og associerede selskaber.
Schneider Electric Danmark A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Telefon: 88 30 20 00
www.schneider-electric.dk