## Slide 1: Verifikation
Michael Petersen
El faglærer

## Slide 2
Michael Petersen
Elektriker
Faglærer på EUC Sjælland

## Slide 3
Verifikation
Efter
DS/HD 60364

## Slide 4: Installationsbekendtgørelsen 1082, kapitel 6:
§ 75. Efter udførelse af en elektrisk installation skal det verificeres, at installationen opfylder denne bekendtgørelse. Verifikation skal foretages, inden den elektriske installation idriftsættes
Stk. 2. Verifikation omfatter eftersyn, afprøvning og rapportering.
Stk. 3. Eftersyn og afprøvning skal udføres efter den på verifikations tidspunktet i Danmark gældende udgave af HD 60364-6, Elektriske lavspændingsinstallationer, del 6, Verifikation.
Stk. 4. Rapportering skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelser om slutkontrol i bekendtgørelse om kvalitetsledelses systemer (KLS) for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet og for virksomheder med virksomheds god kendelse på gasområdet.
Stk. 5. Arbejde på el området omfattet af bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre, kræver ikke verifikation efter stk. 1.

## Slide 5
Der skal udarbejdes en procedure, der sikrer, at eftersyn og afprøvning gennemføres.
Procedure for eftersyn og afprøvning skal dokumenteres.
KLS-krav:
Notes: Eftersyn og afprøvning skal foretages af medarbejdere, der er sagkyndige og har kompetencer indenfor eftersyn og afprøvning.

## Slide 6
Dokumentation og sporbarhed for udført slutkontrol og kopi af tilsyns- eller kontrolrapporter, herunder tjeklister for egne slutkontroller af alt autorisationskrævende arbejde.
hvem der udførte installationen,
hvem der udførte slutkontrollen,
dato for udførelse og
resultatet af slutkontrollen.
KLS-krav:
Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare:

## Slide 7
Verifikation omfatter eftersyn, afprøvning og rapportering.
Eftersyn
Undersøgelse af en elektrisk installation, for med alle sanser at fastslå, om valg og installation af elektrisk materiel er korrekt.
Afprøvning
Gennemførelse af målinger i en elektrisk installa-tion for at bevise dens effektivitet.
Rapportering
Registrering af resultater af eftersyn og afprøvning.

## Slide 8
Første verifikation - generelt
Installationen skal, inden den tages i brug af brugeren, hvor det er praktisk muligt, verificeres både under udførelse og efter færdiggørelse.
Verifikationen må ikke være til fare for personer, husdyr eller ejendom (selv om kredsen er fejlbehæftet).

## Slide 9
Første verifikation - eftersyn
Eftersyn foretages inden afprøvning og skal normalt udføres, inden installationen sættes under spænding.
Og foretages for at kontrollere, at det elektriske materiel , der er en del af den faste installation, er
I overensstemmelse med relevante materielstandarder.
Korrekt valgt og installeret.
Uden synlige beskadigelser, der kan forringe sikkerheden.

## Slide 11
ca. 10 minutter

## Slide 12
Eftersyn skal mindst omfatte kontrol af følgende, hvor det er relevant:
Første verifikation - eftersyn

## Slide 13
Isolering
Kapslinger
Automatisk afbrydelse af forsyningen
Dobbelt eller forstærket isolation
Separat strømkreds
ELV m.m.
1. Metode til beskyttelse mod elektrisk stød, f.eks. :
Første verifikation - eftersyn

## Slide 14
Første verifikation - eftersyn
2. Tilstedeværelse af brandbarrierer og andre foranstaltninger mod spredning af brand og beskyttelse mod termiske påvirkninger.

## Slide 15
3. Valg af ledere efter strømværdi og spændingsfald
Første verifikation - eftersyn

## Slide 16
Første verifikation - eftersyn
4. Valg og indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr

## Slide 17
Første verifikation - eftersyn
5. Tilstedeværelse og korrekt placering af egnet udstyr til adskillelse og afbrydelse

## Slide 18
Første verifikation - eftersyn
6. Valg af materiel og beskyttelsesforanstaltninger svarende til de ydre påvirkninger

## Slide 19
Første verifikation - eftersyn
6. Valg af materiel og beskyttelsesforanstaltninger svarende til de ydre påvirkninger

## Slide 20
Første verifikation - eftersyn
7. Korrekt identifikation af nulledere og beskyttelsesledere

## Slide 21
Første verifikation - eftersyn
8. Tilstedeværelse af diagrammer, advarselsskilte eller anden lignende information.
Placering af transformere

## Slide 22
Ved flere RCD-afbrydere i tavler skal RCD’erne opmærkes med tilhørs-
forhold.
Opmærkning er særlig vigtig ved 30mA og 300mA RCD-beskyttelse.
(Husk, at der nu skal minimum 2 RCD i visse gruppetavler).
Første verifikation - eftersyn
9. Identifikation af strømkredse, overstrømsbeskyttelsesudstyr, kontakter, klemmer osv.

## Slide 23
Første verifikation - eftersyn
9. Identifikation af strømkredse, overstrømsbeskyttelsesudstyr, kontakter, klemmer osv.

## Slide 24
Første verifikation - eftersyn
10. Udførelse af ledernes forbindelser
Notes: Formålet er at kontrollere, om klemmerne er egnede og forbindelserne korrekt udført.
Mål evt. modstanden i forbindelsen. Den bør ikke overstige samme modstand som i en 1 meter lang leder (tværsnit som i forbindelsen).

## Slide 25
Første verifikation - eftersyn
11. Potentialudligning (beskyttende potentialudligning og supplerende beskyttende potentialudligning).

## Slide 26
Lokal supplerende udligningsforbindelser skal udføres ”lokalt”.
Såfremt gruppeledningen er kortere end 10 meter, målt fra gruppetavlen, kan forbindel-serne dog udføres i gruppetavlen.
HUSK - der skal udføres udligning mellem tilslutningerne til vaskemaskine, tørre-tumbler, el-varme, belysning, stikkontakter, armeringsjern m.m. i baderummet.
Første verifikation - eftersyn
11. Potentialudligning (beskyttende potentialudligning og supplerende beskyttende potentialudligning).

## Slide 27
Første verifikation - eftersyn
12. Tilgængelighed af materiel for let drift, identifikation og vedligeholdelse

## Slide 28
Første verifikation - eftersyn
Eftersyn skal omfatte alle særlige krav til særlige installationer eller områder

## Slide 29: Første verifikation - eftersyn
Isolerede PEN-ledere skal mærkes på en af følgende måder:
Lyseblå over hele deres længde, og dertil grøn/gul tape ved enderne
Grøn/gul over hele deres længde, og dertil blå tape ved enderne.

## Slide 30
Solceller
Første verifikation - eftersyn
Notes: Er der beskyttelse mod indirekte berøring

## Slide 31
Vejledning til montering af solcelleanlæg
Første verifikation - eftersyn

## Slide 32
Vejledning til montering af solcelleanlæg
Første verifikation - eftersyn

## Slide 33: Første verifikation - eftersyn
Lukning af åbninger i tavler m.m.

## Slide 34
Der skal være oplysninger om tavler, og tavler skal CE-mærkes.
Mærkepladen kan monteres bag låge eller dæksel for tavler i boliger, jf. EN 61439-3.
Første verifikation - eftersyn

## Slide 35
Første verifikation - eftersyn
Notes: Tilledninger skal i begge ender være aflastet for træk og sikret mod vridning ved hjælp af aflastningsindretninger, der udgør en del af det materiel, som tilledningen tilsluttes.

## Slide 36
Beskyttelse ved SELV, PELV eller ved separat strømkreds
Første verifikation, eftersyn

## Slide 37
Første verifikation - eftersyn
Er der den fornødne afstand mellem spændingsområderne ?

## Slide 38
13. Oprydning
Husk at rydde op efter dig selv.

## Slide 40
ca. 10 minutter

## Slide 41: Installations test Hvilke tests skal der udføres?
Notes: KLS-system og installationstest
Hvor og hvorfor
Sikkerheds-Kvalitets-Styringssystem. Det er et ord alle danske el-installatører møder ofte og som bl.a. indebærer test af elektriske installationer, installationstest jf. DS/HD 60364.
For at sikre en høj og sikker standard i elektrisk installationsarbejde er et KLS-system et krav i Danmark. Nu er det så op til de enkelte faggrupper.
KLS-dokumentation tager tid og derfor er det vigtigt at den tid der skal bruges på det, bliver udnyttet optimalt.
Et hurtigere og mere automatiseret instrument kan være en stor tidsbesparende faktor i det samlede KLS-system. I Danmark, er det ved lov vedtaget, at alt arbejde, der skal udføres under en autorisation, skal udføres efter fastsatte kvalitetsparametre. KLS-systemer og krav til kvalitet, bliver i højere og højere grad en naturlig del af de danske installatørers hverdag og med god grund. Danmark vil og skal være foregangsland for sikkerhed og kvalitet. Alle installatører er underlagt samme krav, så det gælder om at være hurtig og effektiv. Så kan KLS faktisk være et aktiv, så fejl og farlige situationer undgås.
Dokumentation af test er et lovkrav. Nogen vælger at skrive det ned på et papir og arkivere det i mapper, andre vælger at få et instrument, der ikke alene kan teste, men som også kan lagre de gemte data til senere dokumentation. Det er nemt og hurtigt og slet ikke så svært som mange går og tror.
6.4.3 Afprøvning
Følgende prøver skal udføres i det omfang, de er relevante, og bør fortrinsvis udføres i følgende rækkefølge:
lederes gennemgående elektriske forbindelse (se 6.4.3.2)
isolationsmodstand (se 6.4.3.3)
prøvning af isolationsmodstand for at bekræfte effektiviteten af beskyttelsen ved SELV, PELV eller separat strømkreds (se 6.4.3.4)
prøvning af isolationsmodstand for at bekræfte effektiviteten af gulves og vægges modstand/impedans
(se 6.4.3.5)
polaritetsprøve (se 6.4.3.6)
afprøvning for at bekræfte effektiviteten af automatisk afbrydelse af forsyningen (se6.4.3.7)
afprøvning for at bekræfte effektiviteten af supplerende beskyttelse (se 6.4.3.8)
afprøvning af fasefølge (se 6.4.3.9)
funktionsprøver (se 6.4.3.10)
spændingsfald (se 6.4.3.11).

## Slide 42
Afprøvning skal mindst omfatte kontrol af følgende, hvor det er relevant:
Første verifikation - afprøvning

## Slide 43: Verifikation - afprøvning
43

## Slide 44
Når der udføres målinger i en installation, skal der bruges egnede og sikre instrumenter. Disse instrumenter skal være kontrolleret før, og hvis det er nødvendigt også efter brug.
Hvis det er nødvendigt skal reglerne for L-aus arbejde overholdes.
Første verifikation - afprøvning

## Slide 45
Lavspændingsdirektivet LVD stiller krav til sikkerheden ved brug af måleudstyr.
IEC 61010-1
Første verifikation - afprøvning
Måleinstrumenter

## Slide 47: 1# Gennemgangstest 14. Lederes gennemgående elektriske forbindelse
Du skal måle, at beskyttelseslederen er intakt frem til stikkontakt/tilslutningssted
Det gør du ved at lave en gennemgangsmåling ved en lav målestrøm (typisk bruges 4V-24V/0,2A).
Du skal lave målingen for alle stikkontakter og tilslutningssteder i installationen.
Derudover skal du også afprøve, at forbindelse fra jordelektroden til hovedjordklemmen er intakt. Hvis der er en beskyttelsesleder i stikledningen, så du også måle den.
Notes: Gennemgangstest
Hvorfor? – For at kontrollere gennemgangen i beskyttelsesledere, udligningsforbindelser, samt supplerende udligningsforbindelser.
Hvordan? – Skal uføres med en tomgangsspænding på 4 – 24V AC/DC og med en strøm på mindst 200mA. Der måles mellem punkter, hvor lederen er samlet, til næste sted, fra punkt til punkt, eller med jordklemmen i tavlen som reference, og ud til samtlige udtag, stikkontakter m.v. Anvend en kabeltromler for at nå fra jordplint i tavle til alle tilslutningssteder.
Husk at kalibrere modstanden i testledningerne inden brug.

## Slide 48
Jordlederens tværsnit kontrolleres
542.3
Jordledere skal være i overensstemmelse med 543.1.1 eller 543.1.2
Tværsnit skal derfor være minimum 6 mm2

## Slide 50: Isolationstest
Du skal måle installationens isolationsmodstand
Installationen skal være spændingsløs.
Du skal måle mellem spændingsførende ledere og beskyttelseslederen. De spændingsførende ledere kan være forbundet sammen. Du kan fx lave målingen ved tavlen, men du skal huske, at stikledningen også er omfattet af kravet til isolationsmodstand.
Når stikledningens isolationsmodstand skal måles, kræves det, at stikledningen endnu ikke er sat under spænding.
Notes: Værd at vide om isolationstest
Alle elektriske installationer og maskiner skal til enhver tid, og under alle forhold, opretholde en vis isolationsmodstand for at garantere elektrisk sikkerhed samt driftssikkerhed. Men isolationsmaterialer nedbrydes over tid, under påvirkning af bl.a. elektrisk, mekanisk, kemisk samt termisk stress. Derfor er der ingen garanti for at isolationsmodstanden målt i dag er opretholdt i morgen. At isolationsteste, og isolationstesterne selv, kaldes nogen gange fejlagtigt for at megge med en megger. Ordene er afledt af det amerikanske ord ”Meg-ohm meter”, altså mega ohm måler, da isolationsmodstand oftest måles i megaohm.
Isolationstest
Hvorfor? – For at kontrollere evt. overgang mellem spændingsførende ledere og jord.
Hvordan? – Måles mellem hver spændingsførende leder og jord. Man kan med fordel kortslutte L1, L2, L3 & N, og måle i forhold til jord med Elma EasyIso, herved testes installationen hurtigere, og man undgår farlig potentialeforskel mellem spændingsførende dele. Det anbefales at demontere evt. transientbeskyttelse og frakoble alle brugsgenstande i installationen før test.

## Slide 51: Hvis der er beskyttelse med SELV, PELV eller separat strømkreds, skal du måle på disse kredse i forhold til jord og eventuelle andre strømkredse
Installationen skal være spændingsløs.
Du skal måle med 250 V og en isolationsmodstand ≥ 0,5 MΩ. Ved separat strømkreds skal du IKKE måle selve transformerens isolation (den er dækket af kravet til transformeren). Derfor bliver du nødt til at frakoble ved transformeren.

## Slide 52
18. Gulves og vægges modstand/impedans
Første verifikation, Afprøvning

## Slide 53
3# RCD Test

## Slide 54: Test af RCD i henhold til DS/HD 60364
Information vedrørende testudførelsen
Afbryd alle grupper efter RCD-afbryderen, således at evt. fejl, afledning og støj i installationen ikke påvirker måleresultatet.
Tilslut instrumentet direkte over RCD-afbryderen. Fase og nul på afgangssiden og brug nul på tilgangssiden til jord/PE-leder.
En PE klemme i tavlen bør ikke bruges, da evt. støj og stor overgangsmodstand påvirker målingen.
En PE klemme i tavlen bør ikke bruges, da evt. støj og stor overgangsmodstand påvirker målingen.
Efter udført test, kontrolleres at testknappen virker.
Generelt
Ovenstående beskrivelse er alene en test af selve fejlstrømsafbryderen. I TT-systemer skal der desuden foretages en måling af overgangsmodstanden på jordforbindelsen for de udsatte dele i installationen. Ud fra fejlstrømsafbryderens maksimale udløsestrøm og ved at brug af formlen: Ra X Ia < 50V, er det muligt at finde den maksimalt tilladelige fejlsløjfeimpedans (Ra).
Fejlsløjfeimpedansen er summen af jordelektrodens overgangsmodstand til jord og modstanden i beskyttelseslederen til de udsatte dele. Ved beskyttelse med fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på 30 mA betyder dette en maksimal sløjfeimpedans på 1666 ohm. Bruges der i stedet en fejlstrømsafbryder med en maksimal udløsestrøm på f.eks. 300 mA, må sløjfeimpedansen højst være 166 ohm. De fleste installationstestere og FI/HPFI-testere har også en funktion for måling af sløjfeimpedans og berøringsspænding.
Type A (f.eks. HPFI) 6 test og 5 udkoblinger:
1: 1xIn AC 0° (RCD t ms)Skal koble ud 2: 1xIn AC 180° (RCD t ms)Skal koble ud 3: 5xIn AC 0° (RCD t ms)Skal koble ud 4: 0,5xIn AC 0° (RCD t ms)Skal ikke koble ud 5: 1xIn A DC 0° (RCD t ms)Skal koble ud 6: 1xIn A DC 180 ° (RCD t ms)Skal koble ud
Til sidst trykkes på testknappen
Notes: Du skal Kontrollere den automatiske afbrydelse af forsyningen
Normalt skal du bruge et programmerbart måleudstyr til dette. Nogle typer af instrumenter har automatiske testsekvenser. Her kan du måle med en strøm, der er 5 gange mærkeudløsestrøm (IΔn ) og tjekke, at udkoblingen sker hurtigere end den maksimalt tilladte brydetid.
En RCD type A skal tjekkes med mærkeudløsestrøm (IΔn ) og hvis det er muligt med 0,5 x og 5 x mærkeudløsestrømmen.
Du kan lave testen med en konstant strøm eller en rampetest. Kravet er her, at der sker udkobling mellem 0,5 – 1,0 x IΔn .
Ved måling med 0,5 x mærkeudløsestrømmen må RCD’en ikke koble ud. Rampetesten verificer, at udkoblingen sker i intervallet fra 0,5 til 1 x mærkeudløserstrømmen.
Ved måling med 5 x mærkeudløserstrømmen bliver det testet, at der udkobles efter højst 200 ms.
Da RCD’ens egenskaber også skal testes, skal du for en RCD type A teste med en ren sinus samt en pulserende d.c. strøm på både 0 grader og 180 graders faseforskydning.
For en type B RCD skal du desuden supplere målingerne med en prøve, hvor du påtrykker en d.c.-fejlstrøm.
Du kan måle på tavlen i forhold nullederen (på tilgangssiden af RCD’en) for at undgå eventuelle fejl, der er forårsaget af andet udstyr, som er tilsluttet beskyttelseslederen.
Hvis du foretager målingen i forhold til PE-lederen, så tester du reelt, om jordingsanlægget virker. Afprøvning af en kombiafbryder skal ske, før den forbindes på afgangssiden, dvs. inden du sætter spænding på.

## Slide 55
Måleresultater 

## Slide 56: RCD Test
RCD-test, f.eks. HPFI
Hvorfor? – For at kontrollere at fejlstrømsafbryderen udkobler ved en fejlstrøm
Hvordan? – Afprøv/test afbryderen i tavlen. Det anbefales at tilslutte instrumentet direkte over RCD’en, ved at koble L1 på en afgangsfase, N på afgangs nul og PE på tilgangs nul. Derved testes selve RCD’en, uden forstyrrelse fra evt. støj, ringe jord osv. i installationen. Husk af udkoble eftersiddende sikringsgrupper, for at forhindre at eventuelle fejlstrømme fra installationen lægges oveni instrumentets teststrøm.
Tilgang

## Slide 57
RCD type AC (HFI)er mærket med
plus "0,03 A" eller "30 mA"
RCD type A HPFI) er mærket med
plus "0,03 A" eller "30 mA"
Første verifikation - afprøvning
19. Automatisk afbrydelse af forsyningen (fejlbeskyttelse – BIB)

## Slide 58
Polaritetsprøve
Du skal lave en polaritetsprøve
Her kan du fx tjekke, at enpolede afbrydere er forbundet i faselederen. Det kan du gøre med en berøringsfri polsøger.
Du kan også bruge en brik, som vil vise dig om fase, nul og jord er monteret rigtigt.

## Slide 59
22. Afprøvning af fasefølge
Første verifikation - afprøvning

## Slide 60: Spændingsfald
Se Elma

## Slide 61: Måling af lækstrømme
Praktiske øvelser:

## Slide 63
ca. 10 minutter

## Slide 64
Målinger
Når du har lavet målingerne skrives de ind i en app, eller i et dokument.
Udfyld med de relevante måleresultater og udfyld resten af dokumentet eller de punkter der er i app’en. Arkiver herefter.

## Slide 65
Her kan vælges mellem 200mA og 7 mA
målestrøm og der kan indsættes grænser
for måleresultat.
Måling af beskyttelseslederens gennemgående forbindelse.
Praktiske øvelser:
Notes: Husk at kalibrere prøveledningen ud ved ”F1” og ”Gem”.
100 meter 1,5 mm2 PVL har en modstand på ca. 1,17 ohm.
På testkuffert simuleres fejl ved Rpe (4,7 ohm)

## Slide 66: 3. Isolationsmåling (megning)
Praktiske øvelser:

## Slide 67
Første verifikation - afprøvning
15. Måling af overgangsmodstand til jord (Z-LOOP eller RA)
Skal der foretages målinger med en stor nøjagtighed, under 10 ohm, skal der måles i forhold til neutral jord (3 punkt metoden)

## Slide 68
Dokumentation for slutkontrol

## Slide 70
Slut

## Slide 71
ca. 10 minutter