Tavlen, RCD’er, gruppeafbrydere, andre tavle komponenter som transientbeskyttelsen

Hvilken funktion har komponenten?

Jordingssystemer og udligningsforbindelser. Min. 6 mm2 eller 2,5 mm2 ved supl. udlign. til rio-net

Hvordan virker de??

Verifikation:

Eftersyn samt måling.

Gennemgående elektriske forbindelser i besk.leder. ledningsmodstanden Rl

Værdi som det beregnede ( 1,5 mm2 har r-værdi 12,10 Ω pr. km. )

Overgangsmodstand til jord; er det TT eller TN system

TT kræver max modstand på 50: 0,03= 1666 Ω

TN som oplyst og målt.

Isolationsmodstand; krav til apparat; 500 V DC

Risolation = min. 1MΩ

Polaritetskontrol; sidder fasen i venstre side af stikkontakt? Er det faseleder der bliver afbrudt i afbryder?

Fasefølge kontrolleres:  L1, L2, L3 særlig betydning ved motor-installationer

RCD udkobling tid og strøm; ½ x mærkeudløsestrøm 1 x mærkeudløsestrøm samt ved  5 x mærkeudløsestrøm, Type A  er den alm. type, den fra før hedder type AC og de til jævnstrømme er type B

Tider er 0,2 sek. se tabel 41.1 i 60364, ved TN systemer 0,4 sek.

Automatik-skab; hvad er det for en styring? Rækkefølgestyring.

Hvad beskytter el-motorer, mod overbelastning  er det termorelæet med dets bi-metaller der afbryder styrestrømskredsen. Kontaktsættet 95/96 de røde ledninger.

Hvad hedder alle komponenter, hvad bruges de til?

Lys; lumen= den samlede lysstrøm en lyskilde udsender, benyttes i stedet for Watt

Farvetemperatur; kelvin-grader; rød/gule farver er ”lave” temperaturer blå/hvide er ”høje” farvetemperature

Lux; lysstyrken på et punkt f.eks. et arbejdsplan eller på gulvet.

Ra-værdi; farvegengivelsen, kun solen har en ra-værdi på 100, bør være over 80