| Verifikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygherre.: |  |  |  |  |  | Adr.: |  |  | Kunde/ordrenr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | DS 60364 /§/ Side |  | Eftersyn ( Omfatter følgende ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok |  | F |  | IR |
| 1 |  |  | Metode til beskyttelse mod elektrisk stød:RCD-SELV-DB.isoleret-Nulling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Tilstedeværelse af brandsikre lukninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Valg af leder efter strømværdi og spændingsfald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Valg og indstilling af beskyttelsesudstyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Tilstedeværelse af korrekt placeret materiel til adskillelse og afbrydning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Valg af materiel og beskyttelsesmetode svarende til ydre forhold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Identifikation af beskyttelses- og nulleder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Tilstedeværelse af kredsskemaer, advarselsskilte og lignende informationer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Opmærkning – Identifikation af strømkredse, sikringer, afbryder og klemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Udførelse af ledernes forbindelser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Potentialudligning (Hoved – og supplerende udligningsforbindelser ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligeholdelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Oprydning er foretaget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | DS 60364 /§/ Side |  | Afprøvning ( omfatter følgende ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok |  | F |  | IR |
| 14 |  |  | Beskyttelseslederes gennemgående og elektrisk forbindelse er målt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Overgangsmodstanden til jord er målt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Installationens isolationsmodstand er målt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse ( SELV – PELV ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ( Gulve og vægges modstand er afprøvet ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Automatisk afbrydelse af forsyningen er målt – 6 målinger + testknap på RCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Supplerende beskyttelse er afprøvet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Polaritetsprøve er afprøvet ( i bl.a. lampeudtag og stikk ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Fasefølgen er afprøvet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Funktionsprøver er udført ( herunder testknap på RCD ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Spændingsfald er afprøvet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Installationen er kortslutningssikker (målt i fjerneste tilslutningssteder) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Kontrol af, at lækstrømmen ikke overstiger RCD-udløsestrømmen x 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | DS 60364 /§/ Side |  | Måleresultater |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok |  | F |  | IR |
| 27 |  |  | Spænding |  |  |  |  |  |  |  |  | Volt |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Overgangsmodstand til jord 3 pkt. måling |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Isolationsmodstand ( min. 1Mohm |  |  |  |  |  |  |  |  | MΩ |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Kortslutningsniveau |  |  |  |  |  |  |  |  | KA |  |  |  |  |  |
| Afprøvning af RCD’er |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 DS 60364 /§/ Side |  | Sinus (Type A og AC) |  |  |  |  |  |  |  | Pulserende overlejret På 6mA d.c. (Type-A) |  |  |  |  |  | Prøve- knap |  |
| RCD / IΔn |  | 1 0º 1xIΔn |  |  | 2 180º 1xIΔn |  | 3 0º 5xI∆n | 4 0º ½xIΔn |  | 5 0º 1xIΔn |  |  |  | 6 180º 1xIΔn |  | 7 OK |  |
|  | Anvendt Måleinstrumenter (Type/navn) |  |  |  |  |  |  | ID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | DS 60364 /§/ Side |  | Andet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok |  | F |  | IR |
|  |  |  | Kunden er informeret om betjeningen af installationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dine bemærkninger / Fejlbeskrivelse ved (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| venstående er efterset og afprøvet: Dato |  |  | Navn og underskrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |