## Slide 1: Klimastyring
ECL 110-210-310

## Slide 2: ECL 110

## Slide 3: ECL 110
Inddirekte anlæg fjernvarme
Direkte anlæg med opblanding

## Slide 4: ECL 110
Opvarmning af brugsvand

## Slide 5: ECL 110
El-diagram

## Slide 6: ECL 210- 310

## Slide 7: ECL 210- 310
Applikationsnøgle 237 indirekte fjernvarme med varmtvandsbeholder

## Slide 8: ECL 210- 310
Applikationsnøgle 237 Indirekte fjernvarme med varmtvandsbeholder efter
Veksler.

## Slide 9: ECL 210- 310
Applikationsnøgle 230 Indirekte fjernvarme anlæg.

## Slide 10: ECL 210- 310
PT 1000 føler

## Slide 11: ECL 210- 310
Varmekurve.
Side 55

## Slide 12: ECL 210- 310
Varmekurve.
Eks varmekurve beregning.
Max fremløbs temp. på 60° minus minimums fremløbs temp. på 20° giver en forskel på 40°
Her efter er det forskellen mellem -12° ude temp. og 20° rumtemperatur som giver 32°
Side 56

## Slide 13: ECL 210- 310
Natsænkning
At sænke sine varmeomkostninger ved hjælp af natsænkning er lettere end man tror. Erfaringstal siger hvis du sænker temperaturen med 1 grad så sænke du energiforbruget med 5-8 %.
Når man taler om natsænkning og energibesparelse så kan du regne med en middeltemperatur over døgnet. Hvis du sænker temperaturen med 4 grader i otte timer i af døgnets fireogtyve timer så har du sænket middeltemperaturen med 1,33 grader. Det vil medføre en energibesparelse på ca. 6,7 %.
-Fugt
-Kuldebro i mellem rum
-Varmeværkets bestemmelser

## Slide 14: ECL 210- 310
1 MWh koster ca. mellem 650kr og 1000kr alt efter hvor i landet man er!
790kWh + 395 kWh = 1,185MWh * 800kr = 948kr om året.

## Slide 15: ECL 210- 310 Rampefunktion

## Slide 16: ECL 210- 310 Optimering funktion

## Slide 17: ECL 210- 310 Boost funktion