## Slide 1: Velkommen til implementering af kablet Lan

## Slide 2: Hvad er formålet med et LAN?
At forbinde flere terminaler - for eksempel PC´er, printer, med hinanden og med internettet via en router og/eller switch.
Tilslutning af terminaler sker med patchkabler

## Slide 3: Etablering af kabling og stik
Kablerne skal være af den rigtige type:
4-pars ny installationskabel - CAT5 godkendt. Der må ikke være samlinger undervejs.
Der må maksimalt være 90 meter kabel pr. stik.

## Slide 4: Kabler
Farvekoden skal holdes, a/b-ret
Træk med højst 10 kg.
Hold afstand på min. 16 cm til elkabler og armaturer
Efter montagen:
Max. 20 mm afbarkning Max. 13 mm uden snoning Ingen afisolering

## Slide 5: Oplægning af kabler
Principielt behandles datakabler som telekabler.
Koreparrenes balance er altafgørende, kravene er derfor høje!
Kablet må ikke hænge frit på mere end 75 cm.
Ved træk: Ingen kinker, træk ikke over skarpe knæk.
Trækker du langt / hårdt: Kassér den første meter!
En deformation kan IKKE repareres!
Bøjning: min. 5 cm i diameter - mere mens du trækker!!
Kabler må ikke deformeres / klemmes / vrides, derfor:
» Der må KUN anvendes ledningsclips eller - betalbart - kabelkanaler.
» Anvend ALDRIG kabelhager eller stramme strips
– og IKKE sømpistol.

## Slide 6: Lexcom 125

## Slide 7: Stikmontage

## Slide 8: Montering af Lexcom 125 PDS stik

## Slide 11: Færdigmonteret Lexcom

## Slide 12: Lexcom 125 PDS stik i Rack

## Slide 13: Farvekode af RJ45 A model og B model

## Slide 14: Tilkobling af udstyr
Når switch eller router og terminaler skal tilsluttes et LAN bruges KUN præfabrikerede patchkabler.
Patchkablerne er normalt ret igennem, men kan fås som "crossed" = X = krydsede.
Dette betyder at parrene 2 og 3 krydser hinanden (mens parrene 1 og 4 går ret igennem!!!)

## Slide 16
https://www.youtube.com/watch?v=saeKs8BmlAE
www.youtube.com/watch?v=_w3ciI_GOQk
https://www.youtube.com/watch?v=jZmo7aDxTRQ

## Slide 17: Opgaven
Der skal laves 2 PDS stik i jeres stand. I laver hver jeres ende og så tester vi den. Installationen skal laves i kanal.