## Slide 1: Indhold
LAN teori
Standarder
Kabling og produkter
Test og certificering
Notes: Anvendelser:
Hvad er et LAN netværk, og hvilken struktur kan det have?
LAN teori:
Hvilke kabeltyper anvendes, og hvad er kravene til disse kabler?
Teknologier og standarder:
Hvad er det for standarder og normer der skal overholdes?
Kabling og produkter:
Hvilke produkter skal anvendes til en LAN installation og hvordan konnekteres de?
Installationsteknologi:
Hvilke krav stilles normalt til en LAN installation?
Dokumentation og test:
Hvilke parametre skal testes i en LAN installation og hvordan gøres det?
Service og fejlfinding:
Hvilke fejl opstår hyppigst under en LAN installation?

## Slide 2: Computer netværk
LAN
Local Area Network
Notes: Inden vi fik netværk arbejdede man med sin egen pc’er og printer. Men behovet steg og der kom flere pc’er til. Der blev etableret et netværk, hvor man delte ressourcerne f.eks. printer, harddisk plads, mail server mm.
Det første netværk så ud som vist på billedet.
Det er opbygget efter en BUS topologi, altså hvor pc’erne sidder som perler på en snor. Til denne form for installation brugte man typisk COAX kabel mm.

## Slide 3: Computer netværk
WAN
Wide Area Network
Notes: LAN står for Local Area Network, altså et lokalt netværk. Når vi kommer ud på Internettet er det ikke lokalt mere, og hedder derfor WAN, som står for: Wide Area Network. WAN kan også være et stort firma som har 3 afdelinger i Danmark, som kan forbindes via ADSL linier over Internettet.

## Slide 4: Princip
Krydsfelt
Krydsfelt
Notes: Dette er et typisk billede af hvordan et netværk ser ud i dag. Kablingen mellem krydsfeltet og brugerne vil være udført med PDS kabel.

## Slide 5: Princip
Krydsfelt
Krydsfelt
Server
Backbone
Notes: Backbone, som er forbindelsen mellem to krydsfelter. Kablingen vil typisk være udført med fiberkabler for data transmission og kobber kabler for tele kommunikation.

## Slide 6: Princip
Krydsfelt
Server
Backbone
Mellemkrydsfelt
Underkrydsfelt
Underkrydsfelt
Underkrydsfelt
1. lag
2. lag
Backbone
Notes: For endnu større installationer opdeler man ofte installationen i flere typer krydsfelter kaldet hovedkrydsfelt, mellemkrydsfelt og underkrydsfelt på viste måde.
Mellemkrydsfelter indskydes ofte, hvis LAN installationen fordeler sig over flere bygninger.

## Slide 7: Hvad består LexCom af?
Notes: Lauritz Knudsens LexCom program strækker sig fra rackskabet ud til indgangen på slutbrugerens pc.

## Slide 8: Hvad består LexCom af?
Udtag: LK FUGA®, CLIC’LINE®, OPUS66®
Notes: Udtagene laves i alle de kendte Lauritz Knudsen design således datainstallationen kan tilpasses den øvrige el-installation.

## Slide 9: Hvad består LexCom af?
Patch paneler: 24/48 udtræksbart
Notes: Patchpanelerne findes i to størrelser 24 eller 48 huls på henholdsvis 1 HE og 2HE.
Panelerne er som standard udtrækbare.

## Slide 10: Patch paneler
24 hul udtræksbar skuffe, 1HE
48 hul udtræksbar skuffe, 2HE
Ophængning af panelet uden clipsmøtrik
Udført i 1,5 mm Aluzink
Lysegrå
Montagesæt medleveres
Konnektorer monteres direkte i panelerne uden brugen af rammer
Tilbehør

## Slide 11: Hvad består LexCom af?
Konnektorer: UTP & STP
Notes: Der er 4 varianter af konnektorer.
LexCom 125 og LexCom 250.
Inden for begge typer kan der vælges mellem en skærmet STP og en uskærmet UTP udførelse.

## Slide 12: EIA/TIA 568
Konnektorer
568 A
568 B
Notes: Dette viser lederforbindelsen efter de to normer TIA 568 A og TIA 568 B.
De par der anvendes til datatransmission er efter normen TIA 568 A:
1. Hvid/blå - blå Telefon
2. Hvid/orange - orange Modtage
3. Hvid/grøn - grøn Send
4. Hvid/brun - brun Disp.
Bemærk: ved gigabit transmission anvendes alle par til data transmission på én gang

## Slide 13: Hvad består LexCom af?
Montagerammer/farvekode:
7 forskellige standard farver i henhold til EIA/TIA 606
Notes: Konnektorene fæstnes i udtag v.h.a. en monterings-ramme, i patchpanelet fast føres den direkte og farvekodes via en farve bjælke som kan clipses i over konnektoren.
Monteringsrammen/farvebjælken findes i 7 forskellige farver, som følger standarderne i TIA 606.
Farvekodningen fortæller hvilken kommunikationstype det pågældende udtag og kabel anvendes til.
Det er ikke noget normkrav at denne farvekode anvendes.

## Slide 14: Farvekodning
Applikation:
Standard
Datatilslutning
Telefontilslutning
1. lag Backbone
2. lag Backbone
Alarmer etc.
Video, audio m.m.
SORT
GRØN
HVID
RØD
GRÅ
GUL
BLÅ
Notes: Farvekodningen af udtagene og patchpaneler er iflg. TIA 606 som vist.
Det er en anvisning, men ikke noget krav at anvende denne farvekodning.

## Slide 15: Hvad består LexCom af?
Kabler: UTP, FTP, STP, S-FTP & S-STP - alle halogenfri
Notes: Afhængig af hvilke omgivelser kablet skal udlægges i, kan der vælges mellem skærmet eller uskærmet kabel.
I de fleste installationer der udføres i dag, anvendes uskærmet materiel.
Alle kabler er som Lauritz Knudsens øvrige materiel udført i halogenfrit materiale.

## Slide 16
Actassi Kommunikationskabler
Cat. 5E / Cat. 6 / 6A:
  Uskærmet og skærmet
  Enkelt og twin udførelse
  PE kabler
Cat. 7 kabel
  Skærmet udførelse
Halogenfri og brandhæmmende (LS0H/LSFR0H)
Cat.8 er en standard som der pt. arbejdes
på, at få defineret som standard i organisationerne.
Cat.8 sigter mod at kunne
overføre 40 Gbps over PDS kabel med
RJ45 konnektore op til 30 m.

## Slide 17: Actassi 550 kat 6A 10G System
Systemet består af :
  Actassi 550 CFF STP konnektor
  Patchkabler 0,5, 1, 2, 3, 5 og 10 meter patchkabler
  Kabel
  Nye Fuga dataudtag

## Slide 18: Actassi 550 kat 6A 10G System
Actassi 550 Kabel
ACTASSI KABEL CAT6A U/UTP 4P datakabel
Anvendes i den faste installation mellem vægudtagene og krydsfeltet eller mellem krydsfelter som Backbone-kabel.

## Slide 19: Actassi 550 konnektor
Actassi 550 CFF skærmet
Kat 6A CFF (mere kompakt) 10GBaseT
Actassi 550 konnektoren har en mørkeblå stuffercap
Overholder både kat 6A Permanent Link og kat 6A Channel Link og sammen med de øvrige Actassi 550 produkter også 10GBase-T-applikationer

## Slide 20: Actassi 550 FUGA udtag
Actassi 125/250 passer også i dette

## Slide 21
Flet Lavfrekvent skærmning
Notes: Den overvejende del af de installationer der udføres i dag, er uskærmede.
Er der krav om skærmning kan der vælges imellem flere forskellige former for skærmning, afhængig af hvilken støj der ønskes bortelimineret .
Hvis det er højfrekvent støj der skal filtreres fra vælges folieskærmet kabel. Denne form for støj udsendes bl.a. fra elektronikprodukter, radio, fjernsyn, radar o.l..
Hvis det er lavfrekvent støj der skal filtreres fra vælges kabel med flettet skærm. Denne form for støj udsendes bl.a. fra lysrør.
Hvis der er begge typer støj der skal filtreres fra, vælges et kabel med begge typer skærm.

## Slide 22: Kabler & Kabeltyber

## Slide 23: Kabel & Kabeltyper

## Slide 24: Horisontal kabling
Max. kabellængde:
Max. længde = 100 m
Parsnoning = 4 m
Patchkabler = 6 m
Max. reel kabellængde = 96 m
CHANNEL LINK
Notes: Taler man om cat. 5 klasse D eller cat. 6 klasse E channel link, er den maksimale lederlængde 100 m. Dette giver en reel kabellængde på 90 m. idet der ved denne kabellængde medgår 4 m til snoningen af lederne, og der regnes med 6 m til patchningen i de to ender af kablet.

## Slide 25: Horisontal kabling
Max. kabellængde:
Max. længde = 94 m
Parsnoning = 4 m
Max. reel kabellængde = 90 m
PERMANENT LINK
Notes: Taler man om cat. 5 klasse D eller cat. 6 klasse E permanent link, er den maksimale lederlængde 94 m. Dette giver en reel kabellængde på 90 m idet der ved denne kabellængde medgår 4 m til snoningen af lederne.

## Slide 26: Hvad består LexCom af?
Patch kabler:
0,5-1-2-3-5-10 meter UTP - S/FTP og S/STP - alle halogenfri
Notes: Patchkablerne bruges dels til forbindelser i krydsfeltet og dels til at forbinde slutbrugeren til nettet via vægudtaget.

## Slide 29: Montage af konnektorer
5
Clips konnektoren sammen
LexCom 125/250
Notes: Luk stuffer cappen med et tryk til et tydeligt klik høres.Trykket skal ligge på midten.

## Slide 33: Klasser og kategorier
Class D+, Cat.5/5E, 100 MHz UTP, FTP
Class E, Cat. 6, 250 MHz UTP, FTP
Class F, Cat. 7, 600 MHz S-STP
Class G, ”Cat. 8”, 1,2 GHz S-STP
Ny Class E, Cat. 6A, 500 MHz UTP, FTP
Ny Class F, Cat. 7E, 1,2 GHz S-STP
Notes: De klasser og kategorier der er fuldt defineret i dag er:
Cat 5 klasse D.omhandler båndbredder op til 100 MHz
Cat 6 klasse E. omhandler båndbredder op til 250 MHz
Cat 7 klasse F. omhandler båndbredder op til 600 MHz
Endvidere arbejdes der på kabler og komponenter med en båndbredde på op til 1200 MHz.
Disse vil formentlig få betegnelsen Cat. 8 klasse G.

## Slide 34: Respektafstande
0 mm
0 mm
0 mm
Skærmet forsyningskabel og skærmet IT kabel
2 mm
10 mm
30 mm
Skærmet forsyningskabel og uskærmet IT kabel
5 mm
20 mm
50 mm
Uskærmet forsyningskabel og skærmet IT kabel
50 mm
100 mm
200 mm
Uskærmet forsyningskabel og uskærmet IT kabel
Stål
adskillelse
Aluminiums
adskillelse
Uden metal
adskillelse
Afstande
Type af installation
Kilde. EN 50174-2:2000

## Slide 35: Hvad dækker standarderne: Nærføring
LK LexCom®
35m
Max 15m
35m
Notes: Der er forskellige standarder der skal overholdes når man laver en PDS installation.
ISO 11801 er den internationale udgave af kablingsstandard for PDS.
EN 50173 er den europæiske udgave af kablingsstandard for PDS, som følges her hjemme.
Disse to normer omhandler kablerne og udlægningen af disse.
TIA 568 A fortæller om hvorledes lederne skal forbindes.
Vær her opmærksom på at der findes to varianter af denne norm en TIA 568 A og en TIA 568 B. Det er TIA 568 A vi bruger herhjemme.
TIA 606 er en norm der fortæller om hvordan stik og patchkabler kan farvekodes. Dette er en anbefaling og ikke et krav der skal overholdes.

## Slide 36: Føringsveje
Ved fremføring af kabler i kabelbakker anbefales det:
- at hver type kabling har deres egen bakke
eller
- at kabler er adskilt med metal adskillelse
For yderligere information se EN 50174

## Slide 37: Føringsveje
Kilde. EN 50174-2:2000

## Slide 38: EMC, indstråling
Der findes generelt 3 typer kabelbakker:
Kabelstiger: Ingen EMC virkning
Perforeret kabel bakker: Tilstrækkelig EMC virkning
Uperforeret kabel bakker: God EMC virkning
Ved oplægning af kabler i kabel bakker bør der tages hensyn til følgende:
Kabelbundtets højde skal være lavere end højden på kabel bakken
Der er bedre EMC virkning i siderne/hjørnerne af kabel bakkerne end i midten
Notes: Et kabel system er passivt og derfor ikke omfattet af EMC direktivet

## Slide 39: EMC
Kilde. EN 50174-2:2000
Notes: Ved valg af kabel bakker er det vigtigt at tage hensyn til at der er forskel på, hvor i bakken skærmningen er størst.

## Slide 40: Jording
Jordforbindelsen i et netværk skal struktureres som et stjerne netværk:

## Slide 41: Installation og montage
Montagekrav fra TSB40 standarden:
Kablerne må ikke opstrappes for hårdt
Der skal klippes 1 meter af kablet i trækenden efter kabeltræk
Bøjeradius under kabeltræk må ikke være mindre end 8 x diameter
Bøjeradius af installerede kabler må ikke være mindre end 4 x diameter
Kabelkappen skal trækkes helt op imod konnektoren
Opsnoning af parrene må ikke være mere end:
- Cat. 5/5+ = 13 mm
- Cat. 6 og 6A= 6 mm
Notes: TSB 40 standarden giver nogle direktiver på, hvordan kabler skal udlægges og gøres fast.

## Slide 42: LK LexCom® Office Line
Ny flot rackserie med massere
af gode detaljer og tilbehør.
LK LexCom Office Line serien
omfatter et bredt sortiment af
server-, gulv- og vægrack.
Office Line rackene er
fleksible og monteringsvenlige
og passer stilmæssigt til
moderne kontorbyggeri.

## Slide 43: LK LexCom® Office Line
Serverrack
To sæt justerbare 19” profiler
Glasdør
600 og 800 mm bredde og 1.000 mm dybde.
Højde: 2.000 mm (= 42 HE)
Leveres med lås
Låseindsats for montering af Rukolås
(låsecylinder købes separat. Ruko 1660)
Maksimal belastning på 19” er 250 kg.
og 400 kg. på rack
Standard i sort i RAL 9011

## Slide 44: LK LexCom® Office Line
Gulvrack
Et sæt justerbare 19” profiler
Glas- eller pladedør
600 og 800 mm bredde og 600 og 800 mm dybde.
Højde er 2.000 mm (= 42 HE)
Med lås samt låseindsats for montering af Rukolås
Maksimal belastning på 19” er 250 kg. 400 kg. på rack
Som standard lysegrå i RAL 7035 og rammer grå i RAL 7011

## Slide 45: LK LexCom® Office Line
Kælet for detaljen
Kabelgennemføring i toppen
Ventilatorindsats/passiv ventilation
Forberedt for Rukolås

## Slide 46: LK LexCom® Office Line
Kælet for detaljen
Kabelguides monteres/demonteres uden brug af clipsmøtrikker
Udtrækbare hylder monteres/demonteres uden brug af værktøj
Solid konstruktion - forstærkede hjørner

## Slide 47: LK LexCom® Office Line
Fleksibelt og brugervenligt
Side- og bagplader demonteres med et enkelt greb
Side- og bagplader kan aflåses
Højrehængslede og vendbare døre
Topunktslåsning af rackdør øger stabiliteten

## Slide 48: LK LexCom® Office Line
Stort udvalg i tilbehør
Sortimentet omfatter blandt meget andet kabelaflastningsskinner, flanger med
kabelbørster og 19” opspænding til vægrack

## Slide 49: LK LexCom® Office Line
Vægrack
19” opspænding - mulighed for justering i intervaller af 25 mm
Glas- eller pladedør
600 mm bredde og 400, 500 og 600 mm dybde.
Højder 6, 9, 12, 15, 18 og 21 HE
Uden bagplade. Opsætning på eksisterende kabel-
installation.
Ophængningshuller i bagkonstruktionen
Sideplader kan åbnes 120 eller demonteres uden
brug af specialværktøj
Leveres med lås. Låsebeslag for eventuel Rukolås.
Maksimal belastning på 19” er 3 kg. per HE og 50 kg. på rack
Som standard lysegrå i RAL 7035 og rammer grå i RAL 7011

## Slide 50: Patch paneler
Farvekodebjælker
Farvebjælker, blind
Patchkabelholder, vandret
Patchkabelholder, lodret
Tilbehør

## Slide 51: Test og certificering
I datanet installationer skal alle drop/forbindelser altid testes. Det er ikke nok med “hul” igennem.
For opnåelse af fuld 20 års garanti fra Lauritz Knudsen A/S skal installationen certificeres.
LexCom 250
Notes: I en datainstallation skal alle drop testes efter gældende normer, det er ikke nok kun at teste for gennemgang.
Hvis installationen skal certificeres, skal den montør der udfører arbejdet have gennemgået et certificerings kursus, der skal foreligge en fuld dokumentation af installationen og der skal ligeledes foreligge en målerapport for samtlige drop.

## Slide 52: Test og certificering
Installatøren udfører selv testen,
anvender Lauritz Knudsens LexCom Rack og
får den godkendt hos Lauritz Knudsen.
Pris: 0,00 + 0,00 kr. pr. drop
Plus-testcertifikat
Notes: Lauritz Knudsen forbeholder sig ret til at foretage kontrolmålinger inden certifikatet udstedes.

## Slide 53: Test og certificering
Installatøren udfører selv testen og
får den godkendt hos Lauritz Knudsen A/S.
Pris: 1500,00 + 5,00 kr. pr. drop

## Slide 54: Test og certificering
Lauritz Knudsen A/S udfører testen i
samarbejde med installatøren.
Pris: 4500,00 + 15,00 kr. pr. drop

## Slide 55: Test med LAN-tester
Anbefales udført ved enhver installation uanset om denne
forventes certificeret og dermed blive omfattet af udvidet garanti.
Testen skal sikre:
- At kunden får en korrekt installeret kabling
- 100% verifikation af installationen
- Installatørens kvalitetssikring
- Installatørens egen sikkerhed
Notes: Uanset om kunden ønsker installationen certificeret, anbefales det at udføre denne test, da det giver en dokumentation på at der er leveret et fuldt funktionsdygtigt anlæg.

## Slide 56
Velkommen til
Fiber intro

## Slide 57: Installations typer.
Fiber som Backbone
  Fiber mellem krydsfelter.(krav iht. EIA/TIA).
  Den mest anvendte løsning i dag.
  I dag anvendes ST eller SC konnektorer.
  ST er ikke omfattet af de nye standarder (2002).
  MT-RJ og LC værdige afløsere.
Fiber to the Desk.
  Fiber til arbejdspladsen (vægudtag/udtag).
  Ikke særligt udbredt i dag.
  Priserne på Fiber falder og kobber priserne stiger ( cat 5 til cat 6).
  MT-RJ og LC er værdige afløsere.
Notes: .

## Slide 58: Konnektor typer
ST
SC
MTRJ
ST
SC
MTRJ
LC
Notes: ST: Runde konnektorer
SC: Firkantede
LC: Rektangulære
MTRJ: Firkantede med låsetap
Foruden de her viste konnektorer findes der et utal af varianter, som er mere eller mindre brugt.

## Slide 59: Installations typer.
Fiber to the Desk.
Denne løsning omfatter fiber fra krydsfelt til PC.
I krydsfelt afsluttes der i et patchpanel.
I væg afsluttes der i udtag med enten MT-RJ, LC eller SC konnektorer.
Ingen problemer med støj eller transienter.
Ingen problemer med eksplosions farlige områder.
Patchkabler til ST, SC, LC eller MT-RJ.
Afstande op til 2000m (100Mbit).
Kabler til inden- og udendørs brug, og en eller flere brugere.
Færre krydsfelter.
Notes: Ny form for installation
Installationen er nu på 2000 meter i modsætning til de 90 meter, som er max længden ved en kobber installation.

## Slide 60: Installations typer.
Fiber mellem krydsfelter (Backbone).
SC, LC og MT-RJ er velegnet mellem krydsfelter.
Hurtig og stabil forbindelse.
Afstande op til 2000m (100Mbit).
Hastigheder op til 10 Gbit.
Kabler til inden- og udendørs brug.
Galvanisk adskillelse.
Notes: Patch paneler med op til 24 udtag ( 48 fiber)
Hurtig montage
10 Gbit – specielt kabel (laser optimeret)

## Slide 61: Fiber opbygning.
Kerne:
9/50 or 62.5µm
Cladding:
125 µm
Coating:
245 µm
Multimode:
Fiber består af 3 dele- kerne, cladding og en coating.
Notes: Kerne og cladding er glas og kan ikke adskilles. Når der strippes er det coating, der fjernes
Man kan ikke se forskel på kerne og cladding.

## Slide 62: Lysets vandring.
Inputsignal
Outputsignal
Single mode
Multimode
Notes: Multimode: Mange lyspulser i mange retninger
Singlemode: Få lyspulser i een´ retning, og i midten af kernen.

## Slide 63: Fiber typer.
Multimode
  Til de korte afstande.
  Op til 2000 meter (100Mbit).
  ”Lave” hastigheder.
  Op til 10 Gigabit.
Single mode
  Afstande fra 500 meter og op efter.
  Hastigheder op til mange Gigabit (terrabit).

## Slide 64: Fiber typer
Multimode
Multimode findes i to typer.
Kernediameter
  62,5 µm
  50 µm
62,5 µm
  Til korte afstande.
  Til lave hastigheder.
50 µm
  Til længere afstande.
  Til højere hastigheder.

## Slide 65
LED
VCSEL
LASER
Lys Kilder
Spot size 8 - 10 mm
Spot size 30 - 40 mm
Spot size > 100 mm
Notes: Dispersion = lysets spredning
Det elektromagnetiske spektrum er både synligt og usynligt lys (stråler). Det synlige Lys har bølgelængder mellem ca 400nm og ca 700nm (1 nm (nanometer) er 1 milliarddel meter). Det usynlige lys har bølgelængder mellem ca.10nm - 400nm og igen fra 700nm - . Det usynlige lys benævnes gammastråler, røntgenstråler (o-200nm) ultraviolette stråler (200-390nm)og infrarød stråling, mikrobølger og radiobølger (700nm----)
Lysets bølgelængder:
------UVC UVB UVA synligt lys infrarødt lys--
--200-280nm 280-315nm 315-400nm 400-700nm 700nm---
Det synlige lys har farverne: violet 400 - 424 nm, blåt 424 - 491 nm, grønt 491 - 575 nm, gult 575 - 585 nm, orange 585 - 647 nm, rødt 647 - 780 nm. . Farverne i lyset kan vi opleve, når vi ser en regnbue, her ser vi regndråberne reflektere i lysets farver. Regnbuens farver går fra den violette farve til den røde farve. Det usynlige lys har ikke farver for menneskets øjne

## Slide 66: LYS TRANSMISSION BASICS : Bølje længder
nm vs Hz … ?!
1015
30.109
300.106
3.106
30.103
300
3
3.1013
Increasing frequency (MHz)

## Slide 67: Sikkerhed.
Under arbejdet:
  Personsikkerheden.
  Lyset er usynligt, kan ikke ses, men er lige skadelig.
  Arbejdet skal udføres i et rent miljø.
  Fiberrester er meget skadelige (125 µm).
  Et hår er ca. 80 µm.
  Passerer huden uden problemer.
  Fiberrester må ikke efterlades på bordet, men opsamles i egnet beholder.
  Kan ikke spores ved hjælp af røntgen el.lign.
  Husk god arbejdsbelysning letter opgaven, samt oprydning letter overblikket.

## Slide 68: Regler der skal følges.
Undersøg sikkerhedsanvisninger og advarsler inden arbejdet påbegyndes og ikke efter, at uheldet er sket.
Sørg for at alle støvhætter monteres ( de skærmer også mod laser lys).
Hold alle mad- og drikkevarer væk fra arbejds-området.
Ingen rygning – let antændelige væsker.
Kig aldrig ind i enden af en fiber (brug et power meter).
Arbejd kun i godt ventilerede områder.
Brug sikkerhedsbriller under arbejdet.
Brug sikkerhedsbriller med laserfilter ved installationer i brug.
Hold hænderne væk fra næse, øjne og mund.
Vask hænder efter arbejdet.
Brug eventuelt hansker.

## Slide 69: Affalds problematikken.
  Fiber rester er problem affald og skal destrueres forsvarligt.
  Enten på forbrænding eller på apoteket. Det afleveres i de specielle
  engangs beholdere.
  Affaldet er ikke et miljø problem, da det er glas. Men en betydelig
  sikkerheds risiko!

## Slide 70: Valg af kabler.
Fiberen bestemmer:
  Hastighed.
  Båndbredde.
  Længde.
Kappen og kevlar bestemmer:
  Træk egenskaber.
  Monterings/bøjnings radius.
  Mekaniske egenskaber.
  Placering (inde eller ude, over eller i jord).
  Beskyttelse.
    Varme, kulde, dyr osv.
Notes: Vær opmærksom på, der skal tages hensyn til fiberen og til kappen.
Det er to forskellige dele

## Slide 71: Kabler
Fiber kabel indendørs 2, 4, 6, 12, 24 og 96 fiber 50/125 900 µm tight buffer LS0H.
Indendørs kabler.
Anvendelse.
  Fiberkablet er et Multi Mode kabel og anvendes til netværksinstallationer som Backbone mellem etagekrydsfelter eller FTTD (fiber to the disk). Kablet kan afsluttes i et LexCom fiberpatchpanel, eller i et LexCom fiberudtag. Kan fremføres på kabelstiger eller i bakker.

## Slide 72: Kabler.
Indendørs kabler.

## Slide 73: Kabler.
Inden- og udendørskabler.

## Slide 74
Standarder.

## Slide 75: Link test.
Her er tilladte tab afhængig af:
  Længde max 3,5 dB/km ved 850nm
  Adapter antal max 1,50 dB/ adapter par
  Splids antal max 0,3 dB/ splids
Notes: Nu skal vi kende længden.
Det betyder at instrumenter der tester en fiber en ad gangen ikke er nemme at bruge
Ved Instrumenter der måler længden, skal IOR værdien indstilles. Denne oplyses af fabrikanten.
Kendes værdien ikke, aftales en med kunden, husk underskrift på accept.
Husk at det er meget svært at måle med et et instrument der ikke viser (beregner )længden

## Slide 76: Fiber typer.
Der er i dag defineret 4 klasser af installationer:
OM1 multimode
OM2 multimode
OM3 multimode
OS1 singlemode
OM1
OM2
OM3
OS1
Multimode OF
Singlemode OF
850nm
1300nm
Attenuation
coefficient (max)
3,5 dBkm-1
1,5 dBkm-1
1,0
1,0
850nm
1300nm
Modal bandwidth
OFL (MHz.km min)
200
500
500
500
1500
500
850nm
1300nm
Modal bandwidth
LL (MHz.km min)
-
-
-
-
2000
-
50/125 or 62.5/125
1310nm
1550nm
Wavelength
Wavelength
50/125
Notes: Her ses de fire typer af fiber
Det er båndbredde på fiberen der bestemmer, og ikke kerne tykkelsen (som dog har stor indflydelse)
Denne bestemmer hastighed og længde på installationen.
LL: laser lys
OFL: Optisk lys

## Slide 77: Netværks applikationer.
Applikation/maks. Længde
1 Gigabit Ethernet
IEEE 802.3ae: 10GBASE-LR/LW
IEEE 802.3ae: 10GBASE-ER/EW
IEEE 802.3ae: 10GBASE-LX4
IEEE 802.3: 1000BASE-LX
IEEE 802.3: 1000BASE-SX
IEEE 802.3ae: 10GBASE-SR/SW
IEEE 802.3: 1000BASE-LX
IEEE 802.3ae: 10GBASE-LX4
MMF
SMF
850
1300
1310
850
1300
1310
1550
1310
MMF
SMF
Wavelength
10 Gigabit Ethernet
Wavelength
10 Megabit Ethernet
IEEE 802.3: 10BASE-FB/FL
850
Wavelength
MMF
100 Megabit Ethernet
IEEE 802.3: 100BASE-FX
1300
Wavelength
MMF
OM1
OM2
OM3
62.5/125
50/125
50/125
2000
1514
1514
2000
2000
2000
OS1
SMF
MMF
275
>550
n. s.
550
550
550
5000
33
82
300
300
300
300
10000
10000
40000
Maksimum Channel længde
(meter)
Notes: Her kan vi se hvilke krav de enkelte applikationer stiller (1000 base osv.)
Ved valg af en fiber type (OM) og en bølgelængde kan man så se den maksimale dæmpning.

## Slide 78: Netværks applikationer.
Applikation/maks. dæmpning
1 Gigabit Ethernet
IEEE 802.3ae: 10GBASE-LR/LW
IEEE 802.3ae: 10GBASE-ER/EW
IEEE 802.3ae: 10GBASE-LX4
IEEE 802.3: 1000BASE-LX
IEEE 802.3: 1000BASE-SX
IEEE 802.3ae: 10GBASE-SR/SW
IEEE 802.3: 1000BASE-LX
IEEE 802.3ae: 10GBASE-LX4
MMF
SMF
850
1300
1310
850
1300
1310
1550
1310
MMF
SMF
Wavelength
10 Gigabit Ethernet
Wavelength
10 Megabit Ethernet
IEEE 802.3: 10BASE-FB/FL
850
Wavelength
MMF
100 Megabit Ethernet
IEEE 802.3: 100BASE-FX
1300
Wavelength
MMF
OM1
OM2
OM3
62.5/125
50/125
50/125
12.5
6.8
6.8
11.0
6.0
6.0
OS1
SMF
MMF
2.59
3.56
n. s.
2.35
2.35
2.35
4.56
1.62
1.80
2.59
1.96
1.96
1.96
6.2
6.2
10.9
MAksimum
CHANNEL dæmpning (dB)
Notes: Her kan vi se hvilke krav de enkelte applikationer stiller (1000 base osv.)
Ved valg af en fiber type (OM) og en bølgelængde kan man så se den maksimale afstand

## Slide 79
Konnektering af
SC/LC.

## Slide 80: SC/LC Program oversigt.
Konnektor: 50µm i OM2 og OM3.
Paneler: Pre-Monteret.
Universal.
Udtag: Clic´line 1,5M.

## Slide 81: Tight buffer
Strips kevlaren fast til holderen for aflastning

## Slide 82: Tight buffer
Husk bløde bøjninger

## Slide 83: Konnektering af SC/LC.
SC hus
Boot til tight buffer
Aflastning og boot til patch kabler
SC konnektor.
Ferrole med støvhætter

## Slide 84: Konnektering af SC/LC.
Boot til tight buffer
LC konnektor.
Ferrole med støvhætter
Frigørelses Clips
Notes: Frigørelses clipsen leveres enten som lille hvid åben clips ( som ilu.) eller i en sort lukket udgave som skal på før konnektoren monteres på kablet.

## Slide 85: Konnektering af SC/LC.
Klargøring af holder.

## Slide 86: Konnektering af SC/LC.
Placering af konnektor.
Notes: Husk at gearstangen skal være i lodret position.

## Slide 87: Konnektering af SC/LC.
Placering af rør.
Notes: Tjek at konnektoren er sat rigtigt i. Røret skal stikke ud over metal kanten

## Slide 88: Konnektering af SC/LC.
Tyllen påsættes ved montering i panel.
Ved montage i udtag anvendes den ikke.

## Slide 89: Konnektering af SC/LC.
Fjern bufferen ca. 40 mm.

## Slide 90: Konnektering af SC/LC.
Træk lige og forsigtigt.

## Slide 91: Konnektering af SC/LC.
Coating rester fjernes.

## Slide 92: Konnektering af SC/LC.
Mærkning.

## Slide 93: Konnektering af SC/LC.
Mærk med tudsen 8mm fra tubing rørets ende.

## Slide 94: Konnektering af SC/LC.
Fiberen renses.

## Slide 95: Konnektering af SC/LC.
Fiberen placeres i sporet.

## Slide 96: Konnektering af SC/LC.
Cleav fiberen med et hurtigt let tryk.

## Slide 97: Konnektering af SC/LC.
Et let buk (og der cleaves).

## Slide 98: Konnektering af SC/LC.
Fiberen lægges i rullerne.

## Slide 99: Konnektering af SC/LC.
Fiberen føres forsigtigt frem.

## Slide 100: Konnektering af SC/LC.
Dette kan gøres med rullerne.

## Slide 101: Konnektering af SC/LC.
Fiberen skal ligge i spænd.

## Slide 102: Konnektering af SC/LC.
Gearstang drejes, hvorved fiberen låses.

## Slide 103: Konnektering af SC/LC.
Den skal drejes helt i bund (mere end 90º).

## Slide 104: Konnektering af SC/LC.
Låget lukkes og der gives et tryk for at crimpe.

## Slide 105: Konnektering af SC/LC.
Nu er fiberen aflastet.

## Slide 106: Konnektering af SC/LC.
Konnektoren tages ud.

## Slide 107: Konnektering af SC/LC.
Tylle monteres i panel, men ikke i udtag.

## Slide 108: Konnektering af SC/LC.
SC: Huset sættes på, husk at vende det rigtigt.

## Slide 109: Konnektering af SC/LC.
LC: Hjælpe clips på sættes.

## Slide 110: Konnektering af SC/LC.
Til sidst rengøres konnektoren.
Rens konnektoren med Isopropyl alkohol.
Eftertør med en fnugfri serviet.
Husk at konnektoren altid skal renses inden brug.
Eller ved om patchning.
Så er vi klar til test.

## Slide 111: Hjælpeværktøj.
Kontrol og ”test” af konnektering.
De gode dæmnings resultater er afhængig af, at fiber og konnektor samles korrekt.
Forbindelsen skabes via index pasta, som er i konnektoren.
En god cleavet fiber og en ren fiber ende er også nødvendigt for at opnå et godt resultat.
Notes: Simpelt værktøj der giver flotte resultater

## Slide 112: Hjælpeværktøj.
De forskellige konnektorer har et gennemsigtigt område.
Hvis fiberen ikke er indført korrekt i konnektoren, vil der være et tab.
Dette ses som lys udstråling.
Det betyder at man skal justere indtil der er minimalt lys.
Notes: Hvor lidt lys, der skal til for at opnå et godt resultat , er en erfarings sag.
Det er svært at afgøre ud fra billeder

## Slide 113: Hjælpeværktøj.
Testkittet indeholder:
En splitter – opdeler laser strålen i to stråler.
Diverse overgangs stykker.
Tilslutningskabler for gængse konnektor typer.
Indeholder IKKE:
Laser pen, som skal bestilles separat.

## Slide 114: Test af SC.
Samme procedure for SC.
Tilslut lyskilde.
Isæt fiberen.
Notes: På samme måde med SC
Husk her skal Splitteren ikke bruges

## Slide 115: Test af SC.
Meget lys- højt tab.
Notes: Meget lys, stort tab

## Slide 116: Test af SC.
Lidt lys – lille tab.
Notes: Ingen lys, lille tab

## Slide 117: HUSK.
Dette er ikke en certificering.
Dette er ikke en målbar test.
Kan bruges under konnektering.
Kan bruges ved fejlfinding.
Hvor der er lys, er der et stort tab.
At der kommer lys igennem, er ingen garanti for at det virker.
Der skal en dæmpnings måling til.

## Slide 118
Spørgsmål

## Slide 119: Kombiudtag®
Kombineret antenne og dataudtag i 2M
Mulighed for vandret løsning i 1M højde

## Slide 120: Hvilken krav er der til netværker i boligen i dag?
Analog TV / Digital TV (DTT - Digitalt Terrestrisk TV)
MPEG4
IP TV
Internet
Lysleder (fibernet)
Wireless netværk
osv

## Slide 121: LK IHC Net® Basic

## Slide 122: Modtag digitalt tv på egen antenne
DVB-T systemet
DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), der i Danmark kaldes DTT (Digitalt Terrestrisk TV) er en digital transmissionsteknologi, der i praksis er meget forskellig fra den analoge sendeteknologi:
Op til fire-fem programmer pr. multipleks
Fjernsynskanalernes overførselskapacitet udnyttes bedre med digitale signaler end med analoge. Den digitale teknologi sikrer en hurtigere dataoverførsel, og der kan derfor sendes flere tv-programmer ”bundtet” i en datastrøm (en såkaldt multiplex).
En del af transmissionskapaciteten kan desuden bruges til ekstratjenester som f.eks. elektroniske programoversigter.
Stor robusthed
De digitale sendere benytter en fejlbeskyttelse, der betyder, at modtagerne kan korrigere for eventuelle fejl eller udeladelser i det transmitterede.
Immunitet mod ekko
Standarden er dimensioneret således, at modtageren tolererer „ekkosignaler“ inden for nærmere bestemte grænser.
Bedre dækning
Flere sendere i et net kan benytte de samme sendefrekvenser, hvis de bruger samme multiplexsignal. Når de enkelte senderes signaler modtages med en lille tidsforskydning behandles signalerne på samme måde som ved flervejsmodtagelse og det betyder, at hvert enkelt signal bidrager til den samlede nytteeffekt. Hvis f.eks. den nærmest beliggende sender kun når frem med et svagt signal på grund af refleksion, kan de andre senderes samlede signal sikre tilstrækkelig sendeeffekt til en upåklagelig modtagelse.

## Slide 123: Modtag digitalt tv på egen antenne
HDTV
DTT-nettet har siden etableringen kunnet rumme et digitalt signal, der svarer til fire programkanaler i en såkaldt multipleks. Den samlede båndbredde, der er til rådighed, er knapt 20 Mbit, og derfor vil programmerne blive sendt i en kvalitet, der betegnes som standard tv (SDTV).
Når og hvis det på et tidspunkt bliver besluttet, at Danmark også skal have HDTV, vil DTT-nettet kunne benyttes til transmissionen, men da HDTV kræver dobbelt så stor båndbredde som SDTV, vil hver multipleks kun kunne rumme to samtidige HDTV-programmer.
Danmark vil muligvis få DTT-baseret HDTV, når der bliver ledige frekvenser i forbindelse med lukningen af de analoge tv-signaler i slutningen af 2009.

## Slide 124
Analog TV i dag kun 1.tv program
En kanal f.eks. 33.
En kanal f.eks. 33.
En kanal f.eks. 33.
Digital TV i SD kvalitet giver 4-6. TV programmer
Digital TV i HD kvalitet giver 1-2. TV programmer

## Slide 125
Digitalt TV med brug af dekoder
Coax kabel
Scart kabel

## Slide 126
Digitalt TV med indbygget dekoder
Coax kabel

## Slide 127: Boks til fiberløsning fra DONG

## Slide 128: IHC Net Basic
Datakabel

## Slide 129: LK IHC Net Basic
Den enkle netværksløsning
LK IHC Net Basic er et enkelt og fleksibelt net til distribution af data-, radio-/tv- og telesignaler i boligen.

## Slide 130: LK IHC Net Basic
Den enkle netværksløsning
Fordelingsenheden
De udefra kommende signaler samles i fordelingsenheden
Tilslutning til fordelingsenheden via
- radio/tv: F-konnektor
- telefon: 2xRJ45
- data: ekstern router eller switch
Forsyner op til otte netudtag
Dimensionerne på 25 x 16 x 4 cm gør den let at placere i teknikrum
Beregnet for montering på væg eller DIN-skinne

## Slide 131: IHC Net Basic®

## Slide 132: IHC Net Basic

## Slide 133: LK IHC Net Basic
Installationskabel
IHC Net Basic installationskabel
Må kun anvendes til IHC Net Basic installationer
Kabellængde på to til 50 m
S/STP LSF0H 4x2xAWG23
Pakning: 120m og 300 m

## Slide 134: LK IHC Net Basic
Konnektor
Speciel konnektor
RJ45 STP-konnektor som udelukkende må anvendes til IHC Net Basic
Overholder Cat. 6
Kan anvendes til CATV op til 900 MHz

## Slide 135: LK IHC Net Basic
Universelle udtag
Universelle udtag
Alle tre signaltyper kan udtages fra et vægudtag
1-modul udtag i LK FUGA® og LK OPUS® 66 design

## Slide 136: LK IHC Net® Basic
Tilslutningskabler
Specielle LK IHC Net Basic tilslutningskabler benyttes mellem vægudtag og
tilsluttede enheder, eksempelvis pc eller tv.

## Slide 137: LK IHC Net Basic
Triple Play Splitter
Med en Triple Play Splitter ændres IHC Net Basic udtaget til et multimedieudtag
Alle tre signaltyper er tilgængelige på samme tid
Resultatet er stor fleksibilitet

## Slide 138: IHC Net Basic

## Slide 139: IHC Net Basic

## Slide 140: Løsning med fibernet internet og DTT eller alm. analog tv
Coaxial kabel
IHC net basic kabel
Lexcom STP 250 patch kabel
Antenne eller kabel tv
Analog / DTT
Analog tlf
Router / switch

## Slide 141: Løsning med fibernet ip- tv, internet & DTT/analog tv
Coaxial kabel
IHC net basic kabel
Lexcom STP 250 patch kabel
TV Boks
Antenne eller kabel tv
IP TV
Analog / DTT
Analog tlf
Router / switch

## Slide 142: Løsning med fibernet ip- tv, internet & DTT/analog tv
Coaxial kabel
IHC net basic kabel
Lexcom STP 250 patch kabel
TV Boks
Antenne eller kabel tv
IP TV
Analog / DTT
Analog tlf
Router / switch

## Slide 143: Løsning med fibernet ip- tv, internet & DTT/analog tv
Coaxial kabel
IHC net basic kabel
Lexcom STP 250 patch kabel
TV Boks
Antenne eller kabel tv
IP TV
Analog / DTT
Analog / DTT
Analog tlf
Router / switch

## Slide 144: Løsning med f.eks webspeed internet & kabel tv
Coaxial kabel
IHC net basic kabel
Lexcom STP 250 patch kabel
Kabel tv
Analog / DTT
Analog tlf
Router / switch

## Slide 145: IHC Net Basic (Husk lige)
Billigerer end en traditionel installation.
Få kabeltræk – hurtigerer installationstid for montøren.
Hovedenhed kan gemmes væk – fylder ikke meget.
Kablet levere 3 signaler samtidigt.
Montering som en skærmet LexCom konnektering.

## Slide 146
Spørgsmål

## Slide 147: LK IHC Net - fremtidsorienterede netværksløsninger
Uanede muligheder!!

## Slide 148: LK IHC Net®
Modulopbygget tavel
Plads til 24 drop pr. tavle
IHC Net forelingstavler,

## Slide 149: LK IHC Net®
5 porte
10/100/1.000 Mbit/s switch.
MDI/MDIX funktion.
Auto-negotiation (NWAY).
For DIN skinne montage.
100 Mbps og nu også 1.000 Mbit/s Switch

## Slide 150: LK IHC Net®
Udelukkende i forbindelse med Bang & Olufsen produkter !
Modulet fordeler Master Link styre-signaler til boligens audio- og videosystemer.
Fra 8 til 16* tilkoblinger.
Master Link modulet omfatter ikke videosignaler.
For DIN skinne montage.
Bang & Olufsen Master Link BO100-ML

## Slide 152: LK IHC Net®
Udelukkende i forbindelse med Bang & Olufsen produkter !
Modulet fordeler Power Link lydsignaler til boligens audio- og videosystemer.
Fra 8 til 16* tilkoblinger.
Power Link modulet omfatter ikke videosignaler.
For DIN skinne montage.
Bang & Olufsen Master Link BO100-ML

## Slide 154: Bang & Olufsen Surround Powerlink modul
Nyt B&O Surround powerlinkmodul for IHC Net
Front ind
Front ud
Bag ind
Bag ud
SUB ind
SUB ud

## Slide 155: Bang & Olufsen Surround Powerlink modul

## Slide 156: Nye AV-modulatorer til IHC Net
Varianterne AV110-1b for en kanal
og AV110-4b for 4 kanaler
Nyt design
Stik på bagsiden
Inkluderet i pakke:
- 1 eller 4 AV-kabler 3 x phone til 3 x phone.
- 1 eller 2 phone til scartadapter
Væsentlig reduktion af støj generelt og harmonisk støj specielt.

## Slide 157: Solutions: RF distribution - fuld system
= AV-Port
A 110
P 100
COAXIAL kabel
Rum 1
Rum 2
2.
TV
Stue TV
32” Wide Screen
SAT. RECEIVER #1
AV-modulator
4 inputs / 1 output
SAT. RECEIVER #2
VIDEO RECORDER
DVD
CATV Signaler
RF- Signaler in AV-Link
CATV + AV- Siganler
AV from video-composite
IR- Rec.

## Slide 158: PC-Player
Få stereo lyd fra PC-Playeren (tilsluttet til Computers lydkort) ud på enten soround sound anlæg eller stereo anlæg i hele huset.
Afspilning af MP3 musik eller internet radio på en af de 84 mulige radiokanaler på FM båndet.

## Slide 159: Løsning: Lyd distribution med PC-player
COAXIAL kabel
Rum 1
Rum 2
CATV & data Siganler
Data in returbåndet
CATV & data- + PC-player Signalerr
FM kanal fra PC player
= AV-Port
Rum “HOME OFFICE”
Kabel TV
MODEM
PC- playe
= Output ports supporting Return path
Stue TV
MP3
Internet radio
MP3
Internet radio

## Slide 160
Stor fleksibilitet
B&O
Gem dine apparater væk og brug signalerne på flere TV
Få og samme kabeltræk
Kunden vælger frit signaltypen til stikket
Monteres som en skærmet LexCom konnektor
LK IHC Net ® (Husk lige)

## Slide 161: AV-Combinder
Mulighed for at tilsluttet flere AV-modulatore, PC-Player, kamera oll.
Tilslutning af op til 3 enheder.
Afslutnings modstand til evt. åben port.

## Slide 163
Spørgsmål