Stikledning, Målerskab og Gruppetavle PO 01

(Du må gerne udskifte billedet)

Af.: SKRIV DIT NAVN

Elektriker GF2 EUC Sjælland januar 2025

Voltavej	3

Valg af stikledning samt valg af stikledningssikring	3

Fremføring af kabel i jord	3

Planlægning for opsætning af målerskab	3

Planlægning af gruppetavlen ud fra krav og lovene	3

Redegørelse for formål og virkemåde for gruppeafbrydere og sikringer.	3

Krav og virkemåde af RCD`ere	3

Redegørelse for valg af jordelektrode samt dennes placering ud fra lovgivningen	3

Valg og dimensionering af jordledninger og beskyttelsesledere	4

Voltavej

Skriv en kort præsentation af kunden på Voltavej og indsæt grundplanen.

Valg af stikledning samt valg af stikledningssikring

Kabelskab. Valg af stikledning ud fra lederantal og tværsnit, begrundet i en dimensionering samt

valg af stikledningssikring.

- Bestemmelse af Ib (belastnings skema, ud fra boligen i opgaven)

|  | L1 | L2 | L3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LYS 1 |  |  |  |  |
| LYS 2 |  |  |  |  |
| LYS 3 |  |  |  |  |
| STYRRING |  |  |  |  |
| KOMFUR |  |  |  |  |
| VASK/TØRRE |  |  |  |  |
| SUM |  |  |  |  |

- Valg af stiklednings sikring Ib ≤ In ≤ Iz (Ib= belastningsstrøm, In=sikringens mærkestrøm, Iz=kabletsstrømværdi.)

- Valg af sikring i kabelskab.               In ≥ Ib x Saf x Ufa

Sfa = 0,5

Ufa = 1.2

Stiklednings sikring: In ≥ Ib x Saf x Ufa, 36 x 0,5 x 1,2 =21,6 A

Valg af sikring i kabelskab In= 25A D II (diaz)

- .-Valg af kabel (SL= stikledning.) (Iz)

IZkorr≥IN

| Fra tabel A.52.3 |  |
| --- | --- |
| Installationsmåde | Kabel i jord 72 |
| Reference | D2 |
| Fra tabel B.52.1 |  |
| Strømværdi | Iz= 49 A |
| Omgivelsestemperatur | 20 grader C |
| Samlet fremføring | xxxxxxxxxx |
| Kft = | xxxxxxxxxx |
| Kfs = | xxxxxxxxxx |
| Iz_nødv =xxxxxxxx | IZnødv=INKft*Kfs= |
| Ledertværsnit | S= 6 mm2 |
| Kabel | 4x6mm2 xlpe |

- Valg af kabel (SL) (Iz)

IZkorr≥IN

| Fra tabel A.52.3 |  |
| --- | --- |
| Installationsmåde | Kabel i termisk isoleret væg nr. 3 |
| Reference | A 1 |
| Fra tabel B.52.1 |  |
| Strømværdi | Iz= 40 A |
| Omgivelsestemperatur | 30 grader C |
| Samlet fremføring | xxxxxxxxx |
| Kft = | xxxxxxxx |
| Kfs = | xxxxxxxxx |
| Iz_nødv =xxxxx | IZnødv=INKft*Kfs= |
| Ledertværsnit | S=6 mm2 |
| Kabel | 4 x 6mm2 xlpe |

Vi vælgerinstallations kabel NKT 4X 6mm2 NOIKLX XLPT

Valg af sikring i kabelskab In= 25A D II (diaz)

Kontrol af stikledning:

betingelse 1: Ib ≤ In ≤ Iz ---,   21,6A ≤ 25A ≤ 40A

Fremføring af kabel i jord

Planlægning af fremføringen af stikledningskablet, ved nedgravning af kabler, samt op føring fra jord til væg.

- Regler ifg. Fr og 1082.

- Dimensionering ag stikledning ud fra fremføringsmetode. Brug hjælpeskema.

Planlægning for opsætning af målerskab

Planlægning af målerskabets opsætning, ud fra Fællesregulativets krav til placering, samt korrekt tilslutning af ledninger. Vis eventuelt en skitse.

Planlægning af gruppetavlen ud fra krav og lovene

Planlægning af gruppetavlen ud fra dimensioneringen og bekendtgørelse 1082 krav med hensyn til placering, bestykning og fordeling.

Redegørelse for formål og virkemåde for gruppeafbrydere og sikringer.

Redegørelse for formål og virkemåde for gruppeafbrydere og sikringer.

Krav og virkemåde af RCD`ere

Krav til valg af RCD`ere, ud fra bek. 1082 samt DS/HD 60364, samt redegørelse for virkemåde for en RCD.

Redegørelse for valg af jordelektrode samt dennes placering ud fra lovgivningen

Redegørelse for valg af jordelektrode samt dennes placering ud fra lovgivningen. Desuden beregning af maksimal overgangsmodstand for denne, samt kontrol af elektrodens overgangsmodstand.

Valg og dimensionering af jordledninger og beskyttelsesledere

Valg og dimensionering af jordledninger og beskyttelsesledere ud fra lovgivningen, såvel ud fra farvemærkning som ud fra tværsnit.

Installationsbekendtgørelsen 1082