Maksimalafbryder  fra Schneider Electric ( MCCB )
MCCB på max. 250A
1) Indstil din belastningsstrøm på det parameter ( I0 ) der er nærmest på Ib men højere.  Ib > I0
2) Udregn Ir-faktor som er en reduktionsfaktor, ved: Ib / I0  der vil give et tal mellem 0 og 1
Selve Ir udregnes for at kunne indstille Isd, , Ir regnes ved at gange I0 med Ir-faktor   
Ir = I0 x   Ir-faktor
3) Isd regnes for start-strøm Isd min.   Ved at gange Ib med startfaktor og dele med Ir  herefter gange med 1,1 for at lægge 10% til.  Nærmeste tal opad er en indtillingsværdi på skalaen for Isd      
Isd regnes for Ikmin   til  Isd max = Ikmin / Ir  samt gange med 0,9 for at trække 10% fra.
Resultatet oprundes til nærmeste hele tal på skalaen for Isd
