## Slide 1
PoE
Power over Ethernet
Fokus: effektforbrug og varme
DATA
+
STRØM
ét kabel
AP / kamera
IP-telefon
PoE - effektforbrug

## Slide 2
Hvad er PoE?
PoE sender strøm til netværksudstyr gennem samme kabel som data.
PoE - effektforbrug
PSE
strømkilden
RJ45-kabel
data + DC-strøm
PD
forbrugeren
PSE kan være
• PoE-switch
• PoE-injektor
• router med PoE-port
PD kan være
• Access Point
• IP-kamera
• IP-telefon
• sensor / lille controller
PoE er ikke
• ikke IP-adressen
• ikke DHCP
• ikke Wi-Fi
• bare strømforsyning via netkablet
Tjek altid: Har switchen nok PoE-effekt?

## Slide 3
Effektforbrug: switchens madpakke
PoE-budgettet skal deles mellem alle enheder. Derfor skal vi lægge watt sammen.
PoE - effektforbrug
PoE-budget
65 W
AP
8 W
Kamera
12 W
Telefon
5 W
AP
15 W
Kamera
18 W
8 + 12 + 5 + 15 + 18 = 58 W
65 W - 58 W = 7 W tilbage
Tommelregel
• Budgettet skal være større end summen af forbrugerne.
• Gem lidt luft. Enheder kan bruge mere under opstart.
• For lille budget giver genstart, slukket port eller blinkende fejl.
Elevspørgsmål
• Switch: 90 W budget
• 3 kameraer á 12 W
• 2 AP’er á 18 W
• Hvor mange watt er tilbage?

## Slide 4
Kabel, oplægning og varme
Ja: ved PoE skal man tænke på oplægning, især ved høj effekt og mange kabler samlet.
PoE - effektforbrug
Mere effekt
mere strøm
mere varme/tab
Tænk over oplægning
• Store kabelbundter holder på varmen.
• Lukkede føringsveje og varme lofter gør det værre.
• Lange kabler giver mere tab end korte kabler.
• Brug ordentligt kobberkabel og korrekte stik.
Let praktisk regel
• PoE/PoE+ er ofte uproblematisk ved få kabler.
• PoE++ og mange kabler i bundt kræver mere omtanke.
• Mærk og dokumentér PoE/Remote Powering, så næste mand ikke gætter.
Kort sagt: PoE er let, men varme er ikke usynlig.

## Slide 5
Mini-overblik og tjekliste
Brug denne som sidste tavle: effekt, kabel og standard.
PoE - effektforbrug
Navn
Standard
Fra switch
Til enhed
Husk
PoE
802.3af
15,4 W
ca. 13 W
små enheder
PoE+
802.3at
30 W
25,5 W
kamera / AP
PoE++
802.3bt Type 3
60 W
51 W
større AP
PoE++
802.3bt Type 4
90 W
71 W
høj effekt
Installatørens 5 spørgsmål
• 1. Hvad bruger hver enhed i watt?
• 2. Hvad er switchens samlede PoE-budget?
• 3. Passer standarden: af, at eller bt?
• 4. Er kabel og stik egnet?
• 5. Er der mange PoE-kabler samlet i varme føringsveje?
Fejlfind kort
• Ingen lys: tjek PSE og kabel.
• Lys men ingen net: tjek link/IP/DHCP.
• Genstarter: tjek effektbudget og kabeltab.
• Bliver varmt: tjek bundter, omgivelser og belastning.