## Slide 1
SPD
Måler
Sikrings element 3P+N
MCB 3P+N
MCB 1P+N
RCBO 3P+N
RCBO 1P+N
RCD 3P+N
RCD 1P+N
Grp afb. 1P+N
Grp afb. 3p+N
Switch mode powersuply

## Slide 2
Forsyningspunkt
40A D02
Måler
SPD
Type 2, 20kA
SPD
Type 2, 20kA
RCBO: Typ A IΔn 30mA, B16A
RCBO: Typ A IΔn 30mA, B10A
RCBO: Typ A IΔn 30mA, B10A
Type B 40A. IΔn 100mA
Type A 40A: IΔn 30mA
RCBO: A IΔn 30mA, B16A
PSU: 24V DC 0,6A
Grp. Afb. 25A D01
B16 A
B16 A
C10 A
C10 A
Varmepumpe inde del
5g4 mm2 L = 15m
Varmepumpe ude del
3g2,5 mm2 L = 8m
CEE stikk garage
5g2,5 mm2 L = 24m
Stikkontakter Gulv boks
3g2,5 mm2 L = 24m
Pumpebrønd
5g4 mm2 L = 27m
Pumpestyring 2x1mm2
Undertavle T2
4x6 mm2 L = 18m
Stikledning
4x16 mm2 L = 19m
Jordleder
1g6 mm2 L = 6m
Udligning ventillation
1g6 mm2 L = 14m
Udligning Rio net
1g6 mm2 L = 2m
Jordleder
1g6 mm2 L = 6m
EV ladestander
5g6 mm2 L = 12m
Ventillation
5g1,5 mm2 L = 9m
Stikkontakter garage
3g2,5 mm2 L = 24m
Grp. 1
Grp. 2
Grp. 3
Grp. 4
Grp. 5
Grp. 6
Grp. 1
Grp. 2
Grp. 3
RCD 1
RCD 2
Yderligere oplysninger der bør fremgå på
Installations oversigten er:
Kortslutnings niveauer i tavler, Ikmin og Ikmax
Spændingsfald ved gruppeledninger
Ikmin ved gruppeledninger
Eksempel på installationsoversigt over
Installation med 2 tavler og 2 jordelektroder.
Tavle T2 kunne også være vist på sin egen
side
Tavle T1
Tavle T2
10mm2 pvt
6 mm2 pvt
6 mm2 pvt
6 mm2 pvt
Bi Måler