## Slide 1: Solceller
Introduktion til:
Solcelle typer
Elektrisk forbindelse
Installation
DS 60364-7-712
Anlægstyper

## Slide 2: Typer
Monokrystallinsk celle
Bedst til gode lysforhold
Polykrystallinsk celle
Bedst til gode lysforhold
Folie / amorf celle (tyndfilm)
Bedst til diffuse lysforhold

## Slide 3: Typer
Monokrystallinsk
(sort)
Monokrystallinske celler er skåret af en rund siliciumblok. Som regel bliver cellerne dog skåret til, så de bliver kantede. Det gøres for at få mindre afstand mellem cellerne i panelet. De fremtræder oftest med en ensartet grå eller sort bund. Monokrystallinske celler er de mest effektive, men er også de dyreste.
Polykrystallinsk
Polykrystallinske celler består af store siliciumkrystaller, som er dannet ved støbning direkte i en firkantet form. De forskellige krystalretninger i cellen giver et stærkt blåt farvespil i lyset, men kan også fås i andre farver.
Amorfe celler
Tyndfilm
Amorfe celler optræder i tyndfilmsform. De kendes f.eks. fra lommeregnere. De kan udfores i så tynde film, at lyset kan skinne igennem. Effekten er dog lavere end hos de krystalliske, men de er også tilsvarende billigere, og der sker en stor udvikling på området.

## Slide 4: Lyset
nm = nanometer

## Slide 5: Forbindelsen
Et modul består af seriekoblede celler
Elektrisk forbindelse
Solceller i Danmark - YouTube

## Slide 6: Elektrisk forbindelse
Seriekobling øger spændingen

## Slide 7: Kobling i serie eller parallel
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Inverter
?
8 A 35 V DC
Kobling
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC

## Slide 8: Parallel koblet:
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Inverter
8 A 35 V DC
Kobling
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
I = 6 x 8A = 48 A og U = 35V DC
Dette vil medfører 6 – 10 mm² kabler
Store kabler og større effekttab i kablerne!!!
Effekttab ved 6 mm² : R = = 0,003085
Pkabel_tab = R x I2 = 0,003085 x 482 x 2 = 14,2 W/m

## Slide 9: Serie koblet:
8 A 35 V DC
Kobling
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
8 A 35 V DC
I = 8A og U = 635V = 210V DC
Effekttab ved 4 mm² : R = = 0,0046275
Pkabel_tab = R x I2 = 0,0046275 x 82 x 2 = 0,592 W/m
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Inverter
Solcelle kabler på 4 mm²

## Slide 10: Inverter
Forskellige typer inverter
Jævnstrøm (DC) ind og vekselstrøm (AC) ud på nettet
1 eller 3-faser
Virkningsgrader 94-96%
Ved net udfald lukker en almindelig inverter ned
Udvikler varme - Blæser / køleribber
Placering – IP klasser samt omgivelses temperatur
Levetid ca. 15 år
Skal være på Positivlisten - https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning/positivlister
Almindeligt anlæg uden batteri (koblet til nettet) - skal man bruge en almindelig inverter
Anlæg med batteri - skal man bruge en hybrid inverter
Stand alone anlæg (ikke koblet til nettet) – skal man bruge en inverter der er beregnet til ødrift
Batteri

## Slide 11
11
Forskellige Anlægstyper

## Slide 12: Termer og definitioner
DS/En 60364-7-712
Celle
712.3.1
Solcellemodul
712.3.2
Solcellestreng
712.3.3 -
Solcelle-samenbygning
712.3.7 - DC Solcellestrengs kabel
712.3.9 -
712.3.10 - AC Strømforsyningskabel
Solcellemodulerne producerer DC jævnstrøm/spænding
Inverteren konverterer fra DC til AC
Elektriciteten der ikke bruges samtidigt sælges til El-nettet

## Slide 13
Kabelskab
El måler
SPD
RCD
RCD
RCD
Inverter med indbygget adskiller samt SPDér til DC
AC
DC
Gruppetavle
Solceller
Under 10m
DS/En 60364-7-712

## Slide 14
14
Net tilsluttet anlæg
Energiens retning ved kun forbrug
3 faset forsyning fra gaden
RCD type A
Gruppesikring
Til husets almindelige installationer
+
_
L1
L2
L3
N
RCD type B
Gruppesikring
til solcelleanlægget
Elmåler med to tælleværk for indadgående kWh
og udadgående kWh.
Inverter
Solceller

## Slide 15
+
_
15
Net tilsluttet anlæg
Energiens retning ved produktion og forbrug
3 faset forsyning fra gaden
RCD type A
Gruppesikring
Til husets almindelige installationer
L1
L2
L3
N
RCD type B
Gruppesikring
til solcelleanlægget
Inverter
Solceller
Elmåler med to tælleværk for indadgående kWh
og udadgående kWh.

## Slide 16: Udstyr til adskillelse
DS/En 60364-7-712

## Slide 17: SPD
DS/En 60364-7-712

## Slide 18: Advarselsskilt / L-AUS
DS/En 60364-7-712
712.410.101
Elektrisk materiel på d.c.-siden skal anses for at være tilkoblet, selv når a.c-siden er afbrudt fra forsyningsnettet, eller når inverteren frakobles fra d.c-siden.
Dvs. at solcellen stadig producerer spænding, selvom inverteren er ude af drift. Så håndtering af d.c. materiel skal anses som arbejde under spænding.

## Slide 19: Forbindelsen
Eksempel fra SIK
Uddrag af Sikkerhedststyrelsens rapport efter 10%-syn af solcelleanlæg i Danmark

## Slide 20: Rcd type
DS/En 60364-7-712
RCD type A kan bruges hvis inverter producenten skriver det!

## Slide 21: Rcd type
DS/En 60364-7-712
Hvis der opstår en fejl i en inverter, kan den tillægge en jævnspænding oven i sin vekselspænding på udgangen.
En almindelig type A fejlstrømsafbryder vil gå i mætning og ikke kunne afbryde i tilfælde af jordingsfejl.
Personer er derved ikke beskyttet mod stød, når inverteren fejlrammes. Derfor stilles der disse ekstra krav til fejlstrømsafbryderen.
Pris type A: 170,-
Pris type B: 1450,-

## Slide 22: BEK 477 af 10/05/2023 (se §4, stk. 3)
Måler
Hvilket netselskab har kunden?
Hvordan finder man ud af hvilken type måler kunden har?
Det er netselskabet, der har informationen
Hvad siger loven?
Måleren til solcelleanlægget skal være en summationsmåler.
Fasemåler / summationsmåler

## Slide 23: Komponenter
Net tilsluttet anlæg
El måler
Alm. Grupper i boligen
Solcelle
modul
Sikring
RCD type A
RCD type B
SPD
Sikring
Sikring
Sikring
Mere end 10 m
Sikring
AC- adskiller
Kabelskab
Forsyningsnettet
Gruppetavlen
SPD
SPD
Inverter
DC- adskiller
Nogle invertere har indbygget SPD på DC siden og så skal man ikke have denne

## Slide 24
24
L-AUS
Fare for stød ved installation af solcelleanlæg
Montering af ledninger til et solcelleanlæg er L-AUS arbejde.
Der er høje spændinger i dagslys.
Men ved at instruere montagearbejderne rigtigt kan enhver fare for elektrisk stød undgås.
Det handler om rækkefølgen…
Sidst!