BEK 1608 – Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg                              
	Spørgsmål
	Svar
	§/side

	
1.

Hvad er definitionen på en holdleder?
	
18) Holdleder: Sagkyndig person, der er skriftligt udpeget til at lede og føre tilsyn med arbejde på et arbejdssted.
	
Kap 1
§2
Side 2
(18)


	
2.

Hvilken alder skal man have for at udføre arbejdsprocedurer på eller i nærheden af elektriske anlæg under spænding?

	
§ 61. Arbejdsprocedurer på eller i nærheden af elektriske anlæg under spænding skal udføres af personer, der er fyldt 18 år.

	
Kap 12
§61
Side 11


	
3.

Hvornår anses sikkerhedskravet i elsikkerheds-loven nr.525 § 3 for at være opfyldt, i reference til BEK 1608? 
	
§ 3. Ved drift af elektriske anlæg kan standarden EN 50110: Drift
. 2, skal opbevares i kvalitetsledelsessystemet for drift, jf. bilag 1, punkt VI, nr. 3.

	
Kap 2
§3
Side 3


	
4.

Hvad er definitionen på en driftansvarlig virksomhed?
	
i
	
Kap 1
§2
Side 2
(13)


	
5.

Hvad skal arbejdslederen sikre, for at arbejdsproceduren på højspændingsanlæg udføres sikkerhedsmæssigt korrekt?

	
§ 64. For at sikre at arbejdsprocedurer på højspændingsanlæg udføres sikkerhedsmæssigt korrekt, skal arbejdslederen
1) sikre, at de personer, d inden ab
	
Kap 12
§64
Side 11


	
6.

Hvem må iværksætte arbejdsprocedurer i nærheden af spændingsførende højspændingsanlæg?

	
§ 123. Arbejdsprocedurer for arbejde i nærheden af spændingsførende højspændingsanlæg må kun iværksættes af en arbejdsleder.
	
Kap 18
§123
Side 19


	
7.

Hvad er definitionen på en koblingsperson?
	
26) Koblingsperson: Sagkyndig person, der er skriftligt udpeget til at udføre koblinger i højspændingsanlæg efter ordre fra koblingslederen.




	
Kap 1
§2
Side 2
(26)

	
8.

Hvem skal udpege henholdsvis koblingsperson, arbejdsleder og holdleder, samt indgå entreprenør aftaler, koblingsaftaler og give tilladelse til autoriserede elinstallatører?
	
ral i samarbejde med den driftsvirksomhed sikre

.
2) Indgå sammenkoblingsaftaler, jf. § 30.
3) Give tilladelse til autoriserede elinstallatørvirksomheder, jf. § 46.

	
Kap 6
§24
Side 6


	
9.

På hvilke anlæg finder BEK 1608 – Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg anvendelse?







	DC., 
	
Kap 1
§1
Side 1

	
10.

Hvad er definitionen for henholdsvis farezonen DL og nærved zonen DV og hvor kan afstandene for disse findes i BEK 1608?
	
16) Farezonen: Zonen for arbejde under spænding DL. Område omkring spændingsførende dele, hvor isolationsniveauet til beskyttelse mod elektrisk fare er utilstrækkeligt, når personer rækker ind i eller går ind i området, jf. bilag 2.
28) Nærvedzonen: Område uden for farezonen DV, jf. bilag 2.

	
Kap 1
§2
Side 2
(16)
(28)
+
Bilag 2

	
11.

Hvor mange sagkyndige personer skal udføre arbejdsprocedurer i nærheden af lavspændingsanlæg under spænding?
	
§ 98. Arbejdsprocedurer for arbejde på eller i nærheden af lavspændingsanlæg under spænding skal udføres af to sagkyndige personer. Arbejdet skal ledes af en holdleder.
Stk. 2. Personer under oplæring i arbejde på eller i nærheden af.

	
Kap 15
§98
Side 15

	
12.

Hvem skal lede eller udføre arbejdsproceduren i nærheden af spændingsførende anlæg?
	
§ 120. Arbejdsprocedurer for arbejde i nærheden af spændingsførende elektriske anlæg skal ledes eller udføres af en holdleder.

	
Kap 17
§120
Side 18


	

13.

Hvad er definitionen på en driftsansvarlig person?
	
12) Driftsansvarlig person: Ansat i en driftsansvarlig virksomhed og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at sikre de nødvendige faglige kompetencer ved drift af elektriske anlæg.

	
Kap 1
§2
Side 2
(12)

	
14.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal etableres, ved arbejde på spændingsløse lavspændingsanlæg?

	
§ 72. Ved arbejde på spændingsløse anlæg skal følgende sikkerhedsforanstaltninger etableres:
1) Fuldstændig afbrydelse.
2) Sikring mod indkobling.
3) Kontrol af spændingsløs tilstand.
4) Jording og kortslutning, medmindre der er væsentlige grunde til at undlade dette.
5) Beskyttelse mod eventuelle spændingsførende dele i nærheden.

	
Kap 13
§72
Side 12


	
15.

Hvem skal indberette en ulykke af elektrisk karakter, hvilke instanser skal underrettes, og hvad indberetningen indeholde?
	
§ 38. Den driftsansvarlige virksomhed for det elektriske anlæg skal straks indberette alle ulykker af elektrisk karakter, som har forbindelse med anlægget, til Sikkerhedsstyrelsen og samtidig underrette ejeren af det elektriske anlæg.
Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde alle oplysninger, der kan være af betydning for at vurdere årsagen til ulykken.

	
Kap 6
§38
Side 8

	
16.

Hvad er definitionen på en sikkerhedsperson?

	
33) Sikkerhedsperson: Sagkyndig person på et arbejdshold, som er udpeget af holdlederen til at føre særligt tilsyn med, at sikkerhedsafstanden overholdes.

	
Kap 1
§2
Side 2
(33)

	
17.

Hvorledes skal en arbejdsjording være placeret?
	
§ 90. En arbejdsjording skal være placeret således, at den er synlig fra arbejdsstedet, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Arbejdsjording for en maskine eller transformer med tilhørende koblingsanlæg kan være placeret i koblingsanlægget, forudsat at maskinen eller transformeren og koblingsanlægget er mærket så entydigt, at fejltagelse er udelukket.
Stk. 3. I stationsrum kan arbejdsjording være placeret på den anden side af en væg eller etageadskillelse.

	
Kap 14
§90
Side 14

	
18.

Hvem skal sikre at det korrekte værktøj, udstyr og anordninger er til rådighed til udførelse af procedurer i forbindelse med drift af elektriske anlæg?

	
§ 34. Den driftsansvarlige virksomhed for det elektriske anlæg skal sikre, at det korrekte værktøj, udstyr og anordninger er til rådighed til udførelse af procedurer i forbindelse med driften af det elektriske anlæg.

	
Kap 6
§34
Side 7

	
19.

Hvad er definitionen på en arbejdsleder?
	
7) Arbejdsleder: Sagkyndig person, der er skriftligt udpeget til at tilrettelægge, lede og føre tilsyn med overholdelse af arbejdsproceduren.





	
Kap 1
§2
Side 1
(7)

	
20.

Hvem skal udføre målinger på højspændingsanlæg, og hvorledes skal disse udføres?
	
§ 59. Målinger på højspændingsanlæg skal udføres af en sagkyndig person og udføres efter bestemmelserne om arbejdsprocedurer for lav- og højspændingsanlæg under spænding, jf. kapitlerne 12 og 15-16, eller arbejdsprocedurer for arbejde i nærheden af spændingsførende dele, jf. kapitlerne 12, 15 og 17-18, hvis der er risiko for at komme inden for farezonen eller nærvedzonen.

	
Kap 11
§59
Side 10

	
21.

Hvem skal sikre at der kun gives adgangstilladelse til aflåste stationsområder og aflåste betjeningsanordninger, til personer med tilstrækkelig viden om risici, og hvem er ansvarlig for nøgle udlevering?
 
	
§ 42. Den driftsansvarlige virksomhed for det elektriske anlæg skal sikre, at der kun gives adgangstilladelse til aflåste stationsområder og aflåste betjeningsanordninger til personer, der har tilstrækkelig viden om de risici, der er forbundet hermed.
Stk. 2. Nøgler skal udleveres mod kvittering fra modtager og må ikke videregives til andre uden særlig aftale med den driftsansvarlige person.

	
Kap 7
§42
Side 8

	
22.

Hvad er definitionen på en koblingsleder?
	
25) Koblingsleder: Sagkyndig person, der er skriftligt udpeget til at styre højspændingsanlægs koblings og
driftstilstand og herunder at lede koblinger i forbindelse med arbejde på eller i nærheden af højspændingsanlæg.



	

Kap 1
§2
Side 2
(25)

	
23.

Hvorledes skal kommunikationen mellem de implicerede foregå, ved drift og arbejdsproceduren?

	
§ 48. Enhver melding mellem koblingsleder, koblingsperson, arbejdsleder og holdleder skal indeholde navnet på den person, der afgiver meldingen.
Stk. 2. Sker meldingen mundtligt, skal den gentages af modtageren, og afsenderen skal bekræfte, at meldingen er korrekt forstået.





	
Kap 9
§48
Side 9

	
24.

Hvem skal sikre at medarbejderne har de fornødne kompetencer, til at udføre firmaets procedurer, samt drifts og arbejdsprocedurer på eller i nærheden af anlæg under spænding?
	
§ 27. Den driftsansvarlige virksomhed for det elektriske anlæg skal sikre, at medarbejderne har de fornødne kompetencer til de typer af procedurer, som den driftsansvarlige virksomhed udfører, og at medarbejdernes kompetencer vedligeholdes.
Stk. 2. Den driftsansvarlige virksomhed skal sikre, at medarbejdere, som udfører drifts- og arbejdsprocedurer på eller i nærheden af anlæg under spænding, i nødvendigt omfang instrueres i bestemmelserne herom.

	
Kap 6
§27
Side 6

	
25.

Hvad er definitionen på en instrueret person?
	
19) Instrueret person: Person, der er instrueret af en sagkyndig person, så den pågældende kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.

	
Kap 1
§2
Side 2
(19)

	
26.

Hvem skal planlægge udførelsen af proceduren, inden enhver drift og arbejdsprocedure, og hvad skal der tages stilling til?
	
§ 47. Inden enhver drifts- og arbejdsprocedure påbegyndes, skal en sagkyndig person planlægge udførelsen

Stk. 2. I forbindelse med planlægningen og på baggrund af risikovurderingen, jf. stk. 1, skal der tages stilling til følgende:
1) 
2) 
	
Kap 9
§47
Side 9

	

27.

Hvad skal holdlederen sikre sig inden en anlægsdel på et spændingsløst højspændingsanlæg indkobles?

	
§ 94. Holdlederen skal, inden anlægsdelen meldes klar til indkobling, sikre, at
1) alle arbejdsjordinger er fjernet fra anlægsdelen,
2) værktøj, anordninger og uvedkommende materiel er fjernet fra anlægsdelen, og
3) anlæggets barrierer og kapslinger er genetableret.

	
Kap 14
§94
Side 15

	28.

Hvad er definitionen på et arbejdshold?
	
5) Arbejdshold: To eller flere personer, herunder holdlederen, som i fællesskab udfører en arbejdsprocedure på et arbejdssted.

	Kap 1
§2
Side 1
(5)

	
29.

Hvem skal sikre at personalet har gennemgået og repeteret kursus i førstehjælp, når de udfører arbejde på eller i nærheden af det elektriske anlæg?
	
§ 28. Den driftsansvarlige virksomhed for det elektriske anlæg skal sikre, at personale, der udfører arbejde på eller i nærheden af det elektriske anlæg, i nødvendigt omfang har gennemgået og repeteret et kursus i førstehjælp. Personalet skal ære instrueret i, hvordan de skal hjælpe en person, der har været udsat for en ulykke af elektrisk karakter, uden at udsætte sig selv for fare.

	
Kap 6
§28
Side 6

	
30.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal etableres, ved arbejde på spændingsløse højspændingsanlæg?


	
§ 77. Ved arbejde på spændingsløse højspændingsanlæg skal følgende sikkerhedsforanstaltninger etableres:
1) Fuldstændig afbrydelse.
2) Kontrol af afbrydelse.
3) Sikring mod indkobling.
4) Kontrol af spændingsløs tilstand før endepunktsjording.
5) Etablering af endepunktsjording.
6) Kontrol af gennemført endepunktsjording.
7) Koblingsskema opdateres.
8) Klarmelding til holdlederen.

	
Kap 14
§77
Side 13
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