Dimensionerings opgave 1, Komfur:

Installations data:

- Temperaturen i installationen = 30 °C

- Kabel fremført fastgjort på væg af træværk, sammen med 4 andre kabler.

- Brugsgenstand - Komfur 3x13A

- Kablet er et XLPE-kabel

- Installationen er 15 meter

- Find/ Bestem belastningsstrømmen ud fra brugsgenstanden

- Foretag valg af sikring, her vælges sikringen den skal enten være det samme som belastningsstrømmen eller større end belastningsstrømmen   IB≤In.

In=

- Foretag valg af kabel S1/W1. her vælges billede udfra hvordan kablet er fremført og her skal kablets strøm værdi ( Iz ) være større end sikringen ( In ).

Valg af ledertværsnit / kabel S1

In≤Iz

Oplægning se Tabel A.52.3 i Ds/HD 60364-5

Grundlag for tabel valg - Tabel B.52.1

Installations metode nr.=  		Referenceinstallationsmetode =

S1=	       Iz=                     Kables isolationstype=

Kft= 		Kfs=

Izkorr=Iz·Kft·Kfs

- Overbelastningskontrol

Ib≤In≤Izkorr

- Når der foretages kontrol af spændingsfaldet

Rl1=ρ·lS

∆U =IB·Rl1·2

∆U i %=∆U  x 100Uf

Dimensionerings opgave 2, Lysinstallation:

Installations data:

- Temperaturen i installationen = 30 °C

- Kabel fremført fastgjort på væg af træværk, sammen med 4 andre kabler.

- Brugsgenstand - Lysinstallation 1x10A

- Kablet er et XLPE-kabel

- Installationen er 15 meter

- Find/ Bestem belastningsstrømmen ud fra brugsgenstanden

- Foretag valg af sikring, her vælges sikringen den skal enten være det samme som belastningsstrømmen eller større end belastningsstrømmen   IB≤In.

In=

- Foretag valg af kabel S1/W1. her vælges billede udfra hvordan kablet er fremført og her skal kablets strøm værdi ( Iz ) være større end sikringen ( In ).

Valg af ledertværsnit / kabel S1

In≤Iz

Oplægning se Tabel A.52.3 i Ds/HD 60364-5

Grundlag for tabel valg - Tabel B.52.1

Installations metode nr.=  		Referenceinstallationsmetode =

S1=	       Iz=                     Kables isolationstype=

Kft= 		Kfs=

Izkorr=Iz·Kft·Kfs

- Overbelastningskontrol

Ib≤In≤Izkorr

- Når der foretages kontrol af spændingsfaldet

Rl1=ρ·lS

∆U =IB·Rl1·2

∆U i %=∆U  x 100Uf

Dimensionerings opgave 3, Stikledning:

Installations data:

- Temperaturen i installationen = 20 °C

- Kabel fremført direkte i jord i hele den længde.

- Brugsgenstand - Stikledning

- Kablet er et XLPE-kabel

- Installationen er 12 meter

- Find/ Bestem belastningsstrømmen ud fra brugsgenstanden

|  | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lys | 10A |  |  |
| Lys |  | 10A |  |
| Lys |  |  | 10A |
| Styring | 10A | 10A | 10A |
| Komfur | 13A | 13A | 13A |
| I Alt | 33A | 33A | 33A |

In=Ib·SF·UF=33A·0,6·1,2=23,76 A

- Foretag valg af sikring, her vælges sikringen den skal enten være det samme som belastningsstrømmen eller større end belastningsstrømmen   IB≤In.

In=

- Foretag valg af kabel S1/W1. her vælges billede udfra hvordan kablet er fremført og her skal kablets strøm værdi ( Iz ) være større end sikringen ( In ).

Valg af ledertværsnit / kabel S1

In≤Iz

Oplægning se Tabel A.52.3 i Ds/HD 60364-5

Grundlag for tabel valg - Tabel B.52.1

Installations metode nr.=  		Referenceinstallationsmetode =

S1=	       Iz=                     Kables isolationstype=

Kft= 		Kfs=

Izkorr=Iz·Kft·Kfs

- Overbelastningskontrol

Ib≤In≤Izkorr

- Når der foretages kontrol af spændingsfaldet

Rl1=ρ·lS

∆U =IB·Rl1·2

∆U i %=∆U  x 100Uf