GT

Kabel   3 x 1,5  mm²   PVIKJ

Opg. 1

LAMPE

Kabellængde  =  42 m.

U2   =  ?

U1  =  230 V

I   =   5 A

Beregn:	a)   Den totale ledningsmodstand

- Spændingsfaldet.

- Spændingen  U2

Opg. 2

Et apparat tilsluttes i enden af et kabel   ( 3 leder med jord ).

Kablet er  56 m. langt  og har kobberledere.

Apparatet optager strømmen  8 A.

Spændingen i kablets udgangspunkt måles til  400 V.

Ved maskinen måles spændingen til  393,6 V.

Beregn:	a)   Spændingsfaldet

- Ledningsmodstanden

- Tværsnittet på lederne.

Opg. 3

En varmeovn har en modstand  på  26,45 .

Ovnen ønskes tilsluttet i enden af et kabel  ( 3 x 1,5 mm² PVIKJ).

Spændingen ved gruppetavlen er  235 V.

Spændingsfaldet i ledningen må maximalt være  2% af spændingen ved gruppetavlen.

Beregn:	a)   Det maximale spændingsfald.

- Spændingen ved varmeovnen.

- Strømmen som varmeovnen optager.

- Den maximale ledningsmodstand.

- Den længde kablet maximalt må have.

Opg. 4

Kabel   3 x 1,5  mm²   PVIKJ

Varmeovn

GT

Kabellængde  =  24 m.

U1  =  230 V

I   =   4,94 A

U2

a)   Beregn spændingen ved varmeovnen.

- Hvor  stor effekt optager varmeovnen i denne situation ?

c)   Varmeovnen er mærket med en normal driftspænding på 230 V.

Hvor stor effekt er den mærket med ?

Opg. 5

I en gruppetavle måles spændingen mellem fase og nul til 230 V

Fra gruppetavlen skal der føres en gruppeledning frem til en vandvarmer.

Gruppeledningen (3 x 1,5 mm² PVIKJ) er 20 m. lang

Vandvarmeren er bl.a. mærket med følgende oplysninger.  230V / 1,2 kW.

Beregn følgende:

- Hvor stor spændingen er ved vandvarmeren når den er i drift?

- Hvor stor effekt vandvarmeren optager under drift.

Opg. 6	Hos en kunde ønskes følgende installeret i et lokale der ligger ca. 75 m fra gruppetavlen.

1  stk.	Vandvarmer som er mærket 230 V. / 1150 W.

1 stk.	El-varmeovn som er mærket 230 V. / 1100 W

Ved gruppetavlen er spændingen 230 V. mellem fase og nul.

Spændingsfaldet må ikke blive større end 5% af spændingen i kablets udgangspunkt.

Beregn følgende:

- Hvor stort tværsnit, der er nødvendigt, for at opfylde kravet?

- Hvor stort spændingsfaldet bliver med det valgte tværsnit?

- Hvor mange procent udgør spændingsfaldet af spændingen  i kablets udgangspunkt?

- Hvor meget effekt yder de to apparater hver især, i enden af kablet?

Opg. 7

Belysningen i et butiksvindue består af følgende:

5	stk.	Glødelampe  mærket  150 W. / 220 V.

4	stk.	Glødelampe  mærket  100 W. / 220 V.

1	stk.	Lyskæde  mærket  48 W. / 220 V.

Glødelamperne og lyskæden tilsluttes alle i en stikkontakt i butiksvinduet.

Når de alle er tilsluttet måles spændingen ved vinduet til  215 V.

Vinduesbelysningen forsynes via et kabel med 1,5 mm²  kobberledere.

Kablet er 42 m langt.

Beregn:	a)	Strømmen der løber i kablet.

- Spændingsfaldet i kablet.

- Spændingen i kablets udgangspunkt.

- Effekten som belysningen optager i denne situation.

Det besluttes at, spændingsfaldet ikke må blive størrer end  1% af spændingen i kablets udgangspunkt.

Beregn:	e)	Det nødvendige tværsnit for at opfylde dette krav

- Hvilket eksisterende tværsnit vil du benytte.

- Hvad bliver spændingen ved vinduet når man benytter det 	eksisterende tværsnit fra punkt f.