Opg. 1

Kabel   3 G 2,5 mm²   PVIKJ

Varme-ovn

GT

Kabellængde = 60 m.

U1 = 400 V

I =   14 A

U2

- Beregn spændingsfaldet i kablet

- Beregn spændingen ved belastningen

- Beregn installationens ΔU%

- Er spændingsfaldet lovligt ud fra DS / HD 60364

Opg. 2

Opg. 1

Kabel   3 G 1,5 mm²   PVIKJ

Belysning

GT

Kabellængde = 40 m.

U1 = 230 V

I =   10 A

U2

- Beregn spændingsfaldet i kablet

- Beregn spændingen ved belastningen

- Beregn installationens ΔU%

- Er spændingsfaldet lovligt ud fra DS / HD 60364

Opg. 3

En vandvarmer er placeret 35 m. fra gruppetavlen og forsynes gennem et kabel 3 G 1,5 mm²

Vandvarmeren optager en strøm på 6 A   Spændingen i gruppetavlen er 230 V.

- Hvor stort er spændingsfaldet?

- Hvor stor er spændingen ved vandvarmeren?

- Hvor mange % er spændingsfaldet og er det OK iflg. 60364?

Kunden ønsker at installere en ekstra vandvarmer 20 m fra den anden, derfor føres der et 3 G 1,5 mm² kabel videre fra den anden vandvarmer til den ekstra. Den extra vandvarmer er samme model som den først installerede.

- Hvor stort bliver spændingsfaldet nu ved den første vandvarmer?

- Hvor stort bliver spændingsfaldet ved den nye vandvarmer?

- Hvor mange % er de to spændingsfald hver især af spændingen ved gruppetavlen.?

- Er de to spændingsfald OK iflg. 60364?