## Slide 1: ECL 2024
Malm

## Slide 2: Applikationsnøgle.
Først skal der findes en Applikationsnøgle der passer til anlægget.
I det her tilfælde passer A237 nøglen, da anlægger er indirekte med VVB. Der er altså en varmekreds samt VVB, der skal styres af ECL.

## Slide 3: Antal systemer der skal styres.
Når vi i dette tilfælde skal styre 2 systemer.
VVB
Varmekreds
Så skal vi som minimum bruge en ECL 210.
En ECL 310 kan også, da den kan styre op til 3 systemer.

## Slide 4: Applikationsnøgle - Muligheder

## Slide 5: Opbygning.

## Slide 6: 230-240Volt.
Venstre side af bund pladen er 230 volt og aldrig højre side!!

## Slide 7: 230–240 Volt
Når vi kigger på et lednings diagram, Så er det vigtigt at vi ved, hvad vi skal bruge og hvad vi
Ikke skal bruge.
Det der er på venstre
Side af stregen er,
interne dele i ECL.
Det er ikke noget i
Kan se.

## Slide 8: 230 volt oversigt.
Brun er typisk Face (plus)
Blå er typisk Nul (minus)
Lilla er klemmerækken

## Slide 9: Hvad skal vi så bruge af klemmer
På 230 volt siden skal vi bruge.
P1 = pumpe P2 = pumpe P3 = pumpe
M1 = motor ventil.

## Slide 10: Pumpe 1
Fase (plus) skal side på klemmerækken nr. 11.
Nul (minus) skal side på fælles Nul klemmen.

## Slide 11: 24volt
24v er altid i højre side af bundrammen. Der er ingen forbindelse mellem 230v, og 24v da dette sker inden i selve ECL (fronten).
MAN MÅ ALDRIG BLANDE 230V OG 24V (følere) SAMMEN!

## Slide 12: 24 volt oversigt.
Sort er plus
Blå er minus

## Slide 13: Hvad skal vi så bruge af klemmer
På 24 volt siden skal vi bruge.
S1 = udeføler.
S3 = Fremløbs temp. Sekundær side. S5 = Retur temp. Prima side
S6 = VVB ønsket temp. S8 = VVB middel temp.

## Slide 14: Føler S1.
Plus skal side på klemmerækken nr. 29 og minus skal side på fælles Nul klemmen.