Gennemgang

Du skal dimensioner en Danfoss AVTB reguleringsventil

Og en differenstrykregulator til varmtvandsbeholder.

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 20 kW

Dt = 35 K

Dpmin=0,3 bar

Dpspiral =10 kPa

På denne VVB skal der tilføres 20kW og der er minimum 0,3Bar til rådighed fra værket af som gør vi skal ligge de 0,3Δpmin – 0,1Δpspiral ind over ventilen da der ikke er andet der kan tage det!

1.                                     Q= kw*0,86Δt=m3/h                     Q= 20kw*0,8635=0,491m3/h

Nu har vi vores Q og forsætter til at finde en Kv værdi som gør vi kan vælge en ventil størrelse.

2.                              Kv=Q√∆p=               Kv=0,491√0,2=1,097m3/h

Nu ligger vi en linje igennem skemaet fra Danfoss på godt 1,1 oprundet, så skal vi vælge en ventil der har et xp bånd vi kan bruge! de først 3 rækker med ventil er hurtig virkende ventiler de næste 3 rækker er langsomt virkende ventil.

For at få en ventil der er tættest på det xp bånd vi ønsker 6-8°
dette rammer vi ikke med ved at tage et højre xp bånd får vi en bedre afkøling plus vi ønsker den mindste ventil typisk.

løsning. AVTB DN 20 30-100° med et xp-bånd på 7° 
med en indstilling der hedder 2.