Kedel plus Akkumuleringstank.

Husets varmebehov til opvarmning og varmtvandsproduktion er 18 kW. Man ønsker at have et fyringsinterval på 2 fyringer om dagen, morgen og aften. Det forudsættes at opvarmningstiden pr. fyring er 5 timer Der ønskes et Δt i akkumuleringstanken på 45°.

1: Bestem nødvendig kedelstørrelse.

Kedel.

kedel = 24 timer x Varmetab boligfyringstid i timer=kW                                          kedel = 24 x 18 kW5+5= 10 timer = 43,2 kW.

2: Bestem den nødvendige akkumuleringstank.

Akkumuleringstank.

Vakk. = Fyringstid x 3600 x kW kedel-kW bolig=kJ(∆t x 4,182) = Vakk              Vakk = 5 x 3600 x 43,2kW-16kW(45° x 4,182)=2601liter.

3: Bestem den nødvendige ekspansionsbeholderen.

Ekspansionsbeholderen.

Vbeh. = 0,07*T-2,5*(P+1)(100*(P-p)*V                     Vbeh. = 0,07*T-2,5*(P+1)(100*(P-p)*V

T= Overkogssikring afbrydelse.
P=højeste mulige tryk i bar (sikkerhedsventil)
p=Ekspansionsbeholderens fortryk i bar. 
V= anlægges totale vandindhold i liter.

Nye anlæg med små rørdiametre 7 liter/kW
nyere anlæg med panelradiatorer 10 liter/kW
Anlæg med pumpecirkulation og søjleradiator 12liter/kW