## Slide 1: Varmepumper
Akkumuleringstank til VP
Side 38

## Slide 2: Agenda
I denne præsentation vil der blive gennemgået hvorfor det er fordelagtigt (læs der skal være) en akkumuleringstank når der installeres en VP.
Der vil også blive gennemgået hvordan størrelsen på akkumuleringstanken kan bestemmes.

## Slide 3: Akkumuleringstank, hvorfor?
En varmepumpe med on/off styring (ikke behovsstyret/modulerende) levere kun den mængde energi som den nu levere ved det nuværende temperatursæt. Det vil sige at hvis VP levere 6 kW, men der er kun behov for 4 kW, vil VP yde 2 kW for meget. Dette vil medfører at VP har en masse start og stop.
Der har tidligere været den holdning af akkumuleringstanken var nødvendig fordi VP (kompressoren) ikke kunne tåle så mange start og stop og den ville derfor hurtigt gå i stykker.
De kloge mennesker på Teknologisk institut, og andre eksperter der arbejder med VP til dagligt, mener dog ikke at VP går i stykker af mange start og stop. Tag ex, et køleskab, det ikke går i stykker på grund af mange start og stop.
De mener dog stadig at der skal være en akkumuleringstank fordi dette skaber en bedre drift, og der med også en bedre driftsøkonomi, da VP først skal i gang før den levere varmen effektivt.

## Slide 4: Akkumuleringstank, hvordan?
Når der skal dimensioneres et VP anlæg, skal det tilsikres at VP ikke har mere end 3 starter i timen. (10 min drift, 10 min slukket)
Det mest optimale er derfor at kompressoren kan lagre energien i tanken for 10-20 min drift/pause.
Da en temperaturhævning af fremløbstemperaturen vil medfører en dårligere COP værdi bør hævningen ikke være større end 10 K over set punktet. Hvis der ønskes en fremløbstemperatur på 45 grader C bør tanken ikke hæves til mere end 55 grader C.

## Slide 5: Akkumuleringstank, dim!
Når akkumuleringstanken skal dimensioneres kan det gøres ud fra følgende fremgangsmåde.
Først bestemmes hvor mange starter og stop der vil være på en time. Ved 15 min vil det være 4 starter og stop. (2 starter pr. time). Når dette kendes og VP’ens ydelse kendes kan energien der bliver produceret på den tid findes.
Derefter kan størrelsen på tanken findes ud fra følgende formel.
Ved denne beregning/dimensionering sikre vi at VP får nogle fornuftige driftstider.