## Slide 1: Varmepumper
Varmepumpen

## Slide 2: Agenda
Lovgivning
De forskellige anlægstyper
Omkostninger

## Slide 3: Lovgivning
Hvilken lovgivning skal vi følge hvis vi ønsker at installere en VP?
Hvad siger BR18?
Hvilke standarter skal følges?
Hvad siger DS469?
Hvad siger DS 1150?
Er der en bekendtgørelse om jordvarme?

## Slide 4
Side 6

## Slide 5: Bivalent temperatur
3,75 kw El ca. 6,7 kWh
1,5 kw El ca. 2,4 kWh
Bivalent temp.
Bivalent temp. Rykket
For lille varmepumpe

## Slide 7: Bygningsreglementet

## Slide 8: Bygningsreglementet

## Slide 9: DS 1150

## Slide 10: DS 1150

## Slide 11: DS 14.2:2022 ATEX
Dækker eksplosionsfarlige områder.
Varmepumper med:
R290 Propan
R600 butan
R600a isobutan
R717 ammoniak
R40 metylchlorid
R160 etylchlorid

## Slide 12: Dimensionering regler
Varmpumpe alene -7
Varmepumpe og backup -12
Krav om funktion -15

## Slide 13: ATEX område
Zone 2 Område, hvor der under normal drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft med brandfarlig gas, damp eller tåge og, hvis den opstår vil det kun være i kort tid.
Omkring alle flangeforbindelser og ventiler
1,5 meter

## Slide 14: Anlægstyper
Definition.
Et varmepumpeanlæg er et anlæg, der ved hjælp af en hametisk lukket kredsproces indeholdende et dertil egnet kølemiddel, er i stand til at fungere som et varmeanlæg (og/eller køleanlæg)
Skal anlægget fungere som varmeanlæg dimensioneres det til at løse denne opgave og kaldes varmepumpeanlæg.
Varmepumper optager varmeenergien fra omgivelserne ved et lavere temperaturniveau og omsætter denne varmeenergi via kredsprocessen og under tilførelse af drivenergi (el) til en varmeenergi ved et højre temperaturniveau, som direkte kan anvendes til opvarmningsformål.

## Slide 15: Kompressionskølekredsen
Grunden til vi anvender en kølekreds er at, vi skal henter energi ved en temperatur der er lavere end den temperatur som vi skal bruge til opvarmning og varmt vand. Derfor er det nødvendigt at anvende et kompressions køleanlæg til at flytte energien

## Slide 16: Fordamper den modulerende pumpe
1. Fordamperblæserens omdrejningstal øges, så der tilføres mere luft (energi) til fordamperen.
2. Der fordampes nu mere kølemiddel, og sugetryk og overhedning stiger.
3. Den termostatiske ekspansionsventil åbner nu mere for at kompensere for den voksende overhedning.
4. Kompressorens omdrejningstal øges, så temperaturforskellen mellem udeluften og fordampningstemperaturen er højere

## Slide 17: Anlægstyper - Jordvarme
Et jordvarme anlæg henter den energi solen har lageret i jorden via en kollektorslange som er nedgravet.

## Slide 18: Anlægstyper - Jordvarme
Fordele:
  Høj effektivitet på grund af en jævn temperatur i jorden
  Max belastning på 20 W/m² (våd jord) og max 40 kWh/m²/år
  Mulighed for energifanger
Ulemper:
  Høj etableringsomkostninger
  Nedgravning af slanger
  Reetablering af haven.
  Krav til grundareal
  Eventuel skygge fra træer skal fjernes.
Side 16

## Slide 19: Anlægstyper - Søvarme
Ved søvarme hentes energien via en kollektorslange fra bunden af en sø. Det er dog sjældent at få godkendelse til søvarme.
Side 17

## Slide 20: Anlægstyper - Søvarme
Fordele:
  Lav etableringsomkostninger
  Max belastning på 20-40 W/m² med Ø40 mm PEL ved søtemperaturer højere end 0,5 Grader C
Ulemper:
  Få har adgang til en sø
  Det er svært at få en godkendelse
  Søer over 100 m² er fredet.

## Slide 21: Anlægstyper - boring
Ved denne anlægstype hentes energien normalt fra grundvandet. Der skal være cirkulation på grundvandet hvis det skal kunne lade sig gøre.

## Slide 22: Anlægstyper - Boring
Fordele:
  Relativ høj virkningsgrad på grund af konstante temperaturer.
Ulemper:
  Høje anlægsudgifter
  Skærpede myndighedskrav. (som udgangspunkt ulovligt)
  Grundvandet skal cirkulere.
Side 17

## Slide 23: Lodrette boringer
De kræver ikke meget jordareal kan benyttes på relativ små parcelhusgrunde
Primær grund til de ikke er udbredt i Danmark er at prisen for etablering ikke har været konkurrencedygtig, i forhold til vandrette jordslanger.
Normal pris er mellem 700-800 kr meter men afhænger af undergrund og boremetode.
Når man skal dimensionere dem skal man holde tungen lige i munden, da det er væsentlig mere kompliceret end vandrette.
Der skal forbehold for jordbundsforhold og vandgennemstrømningen i jordlagene.
Man kan sammenligne jorden med et batteri, i starten er den fuldt opladet og der kan hentes meget energi, men i sidste enden kan man ikke hente mere energi end der bliver tilført.

## Slide 24
Antallet af borehuller og længden afhænger af huset varmebehov.
Hvis den dimensioneres for lille vil det ende ud i en dalene effektivitet for anlægget.
De normale dimensionerings regler for energioptag er 35W/M.
Men det kan svinge mellem 20W/M – 65 W/M i fugtig jord.
Længden kan variere fra 20-200 meter

## Slide 25
Ved etablering af lodret jordvarme bores et antal stanger ned i jorden med vandtryk.
Når hullet er boret, fjernes borestængerne og jordvarmeslangen gøres klar til at blive monteret.
En støbeslange fastgøres til jordvarmeslangen, så hullet efterfølgende kan blive støbt nedefra.
Med en varmeledende forseglingsmasse (bentonit/cementblanding).
Herefter fyldes jordslangerne med vand for at give dem tyngde.
Når rørene er nået helt til bunden af boringen begynder man at støbe
Ved at støbe fra bunden opnås en fuld forsegling af borehullet.

## Slide 26: Anlægstyper – Luft til vand
Varmepumpen henter energien fra luften.

## Slide 27: Anlægstyper – Luft til vand
Fordele:
  Velegnet til ventilationsanlæg
  Høj virkningsgrad på VGV. (udnyttelse af afkastluften fra ventilation)
  Efterhånden ret lydsvag
  Kan i forbindelse med ventilation optimere indeklimaet.
  Let at installere.
  Kan anvendes som køling om sommeren
Ulemper:
  SCOP er ikke lige så høj som på V/V
  Kræver plads både inde og ude.
  Mange bevægelige dele som kan gå i stykker
  Kan være svær at dimensionere. Især i de nordiske lande.
  Lydtryk.
Side 17

## Slide 28: Anlægstyper – L/V
Vær opmærksom på at kondensvand skal kunne ledes væk fra VP. Der skal være elvarmelegme så kondens kan ledes væk ved minus grader.
L/V VP larmer og der er krav til støj i skel.
35 db(A) i skel ved tæt bebyggelse og 40 db(A) i skel ved åben bebyggelse.

## Slide 30: Anlægstyper - Ispind
Udedelen på en L/V VP kan udføres som en ”ispind”
Octopus er opbygget af aluminiumsprofiler (stave), som er fastgjort på en fod af rustfrit stål. Stavene er fyldt med en komprimeret gasart (Propan), der presses gennem systemet af en kølekompressor med det formål at køle den omgivende luft ned. Ved nedkølingsprocessen udvikler kompressoren energi, som sendes ind i varmesystemet via husets centralvarmesystem

## Slide 32: Anlægstyper – Jordvarme 2.0
Når kollektorslangerne til jordvarme skal nedgraves kan dette gøres på forskellige måder.

## Slide 33: Lægning af jordvarmeslanger

## Slide 34: Samlebrønd

## Slide 35: Indføring i bygningen

## Slide 36: Kædegraver

## Slide 37: Nedgravning

## Slide 38: Alt i en proces

## Slide 39: https://www.youtube.com/watch?v=XMYOtAcLYxY https://www.youtube.com/watch?v=ML_VxxF13l0

## Slide 40: Omkostninger