## stikledning
Beregning af stikledning
[8 empty] | CU rør mm | PE Rør mm | Dimension | Øi
Tilladeligt tryktab |  | 0.4 | bar |  |  |  |  | 15=13 | 20=13,40 | DN 15 | 16
[8 empty] | 18=16 | 25=18,40 | DN 20 | 21.5
tilgangstryk | p1 | 3.1 | bar (a) |  |  |  |  | 22=20 | 32=25,40 | DN 25 | 28.5
afgangstryk | p2 | 2.7 | bar (a) |  |  |  |  | 28=25,60 | 63=49,80 | DN 32 | 37.2
ledningslængde | L | 25 | m |  |  |  |  | 35=32 | 90=72,4 | DN 40 | 43.1
indvendig diameter | di |  |  |  | di = | 11.8758 | mm | 42=39 |  | DN 50 | 54.5
gasføring | qv | 32.6 | m3/h |  |  |  |  | 54=51 |  | DN 65 | 70.3
faktor afhængig af gassens relative massefylde | k | 24 | - |  | v = | 81.7521 | m/s |  |  | DN 80 | 82.5
[10 empty] | DN 100 | 107.1
Valgt diameter | DN 32 | di = | 37.2 | mm | v = | 8.3318 | m/s |  |  | DN 125 | 131.7
| PE-rør | [8 empty] | DN 150 | 150
[10 empty] | DN 200 | 206.5
Beregning af stikledning
[8 empty] | CU rør mm | PE Rør mm | Dimension | Øi
Tilladeligt tryktab |  | 0.4 | bar |  |  |  |  | 15=13 | 20=13,40 | DN 15 | 16
[8 empty] | 18=16 | 25=18,40 | DN 20 | 21.5
tilgangstryk | p1 | 3.1 | bar (a) |  |  |  |  | 22=20 | 32=25,40 | DN 25 | 28.5
afgangstryk | p2 | 2.7 | bar (a) |  |  |  |  | 28=25,60 | 63=49,80 | DN 32 | 37.2
ledningslængde | L | 25 | m |  |  |  |  | 35=32 | 90=72,4 | DN 40 | 43.1
indvendig diameter | di |  |  |  | di = | 11.8786 | mm | 42=39 |  | DN 50 | 54.5
gasføring | qv | 32.62 | m3/h |  |  |  |  | 54=51 |  | DN 65 | 70.3
faktor afhængig af gassens relative massefylde | k | 24 | - |  | v = | 81.764 | m/s |  |  | DN 80 | 82.5
[10 empty] | DN 100 | 107.1
Valgt diameter | DN 25 | di = | 28.5 | mm | v = | 14.2037 | m/s |  |  | DN 125 | 131.7
| PE-rør | [8 empty] | DN 150 | 150
[10 empty] | DN 200 | 206.5

## husledning
Dimensionering af husledning
Disse fælter må der IKKE skrives i!
|  |  | Tilladt tryktab |  | 2.01 |  | mbar
[11 empty] | Vælg} | Naturgas | Hø | Densitet | Dynamisk viskositet | Højdekorrekion
|  | ρ = | 0.826 |  | kg/m3 | Gassens densitet | [6 empty] | Kwh/m3n | Kg/m3 | kg/m∙s | [mbar/m]
|  | ν = | 1.064e-05 |  | m2/s | Gassens dynamiske viskositet | [6 empty] | 11 | 0.826 | 1.064e-05 | -0.046
Beregning af tryktab i gasrør
Rørstrækning | 1 Kedler 2 Komfurer | Antal Lejlighedder | Samlet Effekt ɸ | Effekt ɸ uden samtidighed | Gasføring | Samtidigheds faktor | Længde | Rørdiameter | Ækv. Rørlængde | Total længde | Hastighed | Re | λ | Tryktab pr. m rør | Strækning tryktab | Kote Start | Kote Slut | Lodret længde | Trykændring højde | Tryktab i alt | Tryktab total | Rørstrækning
|  | stk | KW | KW | qV [m3/h] | [-] | L [m] | di [mm] | [m] | [m] | v [m/s] |  |  | [mbar/m] | [mbar] | [M] | [M] | [m] | [mbar] | [mbar] | [mbar]
Reg-A | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Reg-A
A-B | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | A-B
B-C | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | B-C
C-D | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | C-D
D-E | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | D-E
E-TØR1 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | E-TØR1
E-TØR2 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | E-TØR2
A-Kedel | Gasfyrede kedler | 20+ |  | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | A-Kedel
[18 empty] | 0 | 0
B-B1 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | B-B1
B1-B2 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | B1-B2
B4-Måler | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | B4-Måler
Måler- komfur | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Måler- komfur
C-C1 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | C-C1
C1-C2 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | C1-C2
C2-Måler | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | C2-Måler
Måler-Komfur | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Måler-Komfur
D-D1 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | D-D1
D1-D2 | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | D1-D2
D2-Måler | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | D2-Måler
Måler-Komfur | Komfurer/Gasradiatorer | 20+ |  | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Måler-Komfur

## Henvisning
Beskrivelse | Di | Ruhed | reduktion | 90° vinkel | 45° vinkel | 90° bøjning | 45° bøjning | 90° tee udløb | 90° tee tilløb | kryds udløb | kuglehane | Vinkel kuglehane
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beskrivelse | Hø | Relativ Densitet | Dynamisk viskositet |  | CU rør mm | PE Rør mm | Dimension | Øi
RF 15 | 0.013 | 1.5e-06 | 0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 0.52 | 1.3 | Bygas | 21350 | 0.8 | 1.39e-05 |  | 15=13 | 20=13,40 | DN 15 | 16
RF 18 | 0.016 | 1.5e-06 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.06 | 0.2 | 0.64 | 1.7 | Naturgas | 43000 | 0.63 | 1.064e-05 |  | 18=16 | 25=18,40 | DN 20 | 21.5
RF 22 | 0.0196 | 1.5e-06 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 2.05 | Flaskegas | 103000 | 1.63 | 8.1e-06 |  | 22=20 | 32=25,40 | DN 25 | 28.5
RF 28 | 0.0256 | 1.5e-06 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.35 | 3.5 | [5 empty] | 28=25,60 | 63=49,80 | DN 32 | 37.2
RF 35 | 0.032 | 1.5e-06 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | Antal lejligheder | Gasfyrede kedler | Komfurer/Gasradiatorer |  |  | 35=32 | 90=72,4 | DN 40 | 43.1
RF 42 | 0.039 | 1.5e-06 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 2.6 | 6.4 | [5 empty] | 42=39 |  | DN 50 | 54.5
RF 54 | 0.051 | 1.5e-06 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 8.6 | 1 - 2 | 1 | 1 |  |  | 54=51 |  | DN 65 | 70.3
RF 65 | 0.0721 | 1.5e-06 | 1.1 | 3.61 | 1.76 | 0.7 | 0.76 | 1.76 | 7.85 | 1.76 | 5 | 9 | 3 - 5 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | DN 80 | 82.5
RF 80 | 0.0849 | 1.5e-06 | 1.3 | 4.72 | 2.32 | 0.8 | 1.02 | 2.32 | 10.3 | 2.32 | 6.6 | 9.4 | 6 - 10 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | DN 100 | 107.1
RF 100 | 0.104 | 1.5e-06 | 1.6 | 5.83 | 2.88 | 0.9 | 1.28 | 2.88 | 12.75 | 2.88 | 8.1 | 9.8 | 11 - 15 | 0.8 | 0.5 |  |  |  |  | DN 125 | 131.7
Cu 6 | 0.0044 | 1.5e-06 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 15 - 20 | 0.8 | 0.4 |  |  |  |  | DN 150 | 150
Cu 8 | 0.0064 | 1.5e-06 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 20+ | 0.8 | 0.3 |  |  |  |  | DN 200 | 206.5
Cu 10 | 0.0084 | 1.5e-06 | 0.09 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9
Cu 12 | 0.01 | 1.5e-06 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9
Cu 15 | 0.013 | 1.5e-06 | 0.16 | 0.4 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.8 | 0.16 | 0.52 | 1.3 | Anlæg: | Maks. Tilladt tryktab
Cu 18 | 0.016 | 1.5e-06 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.06 | 0.2 | 0.64 | 1.7 | mbar
Cu 22 | 0.02 | 1.5e-06 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 35 | 2
Cu 28 | 0.0256 | 1.5e-06 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.35 | 3.5 | 100 | 2
Cu 35 | 0.032 | 1.5e-06 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 1000-4000 | 400
Cu 42 | 0.039 | 1.5e-06 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 2.6 | 6.4
Cu 54 | 0.051 | 1.5e-06 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 0.62 | 0.51 | 1.2 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 8.6 |  | Hø | Densitet | Dynamisk viskositet | Højdekorrektion
PEM 16 | 0.0112 | 1e-05 | 0.13 | 0.35 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.65 | 0.13 | 0.45 | 1.1 | Beskrivelse | Kwh/m3n | Kg/m3 | kg/m∙s | [mbar/m]
PEM 25 | 0.0194 | 1e-05 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.78 | 2.05 | Bygas | 6.31 | 1.03 | 1.39e-05 | -0.02
PEM 32 | 0.0252 | 1e-05 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | Flaskegas | 29 | 2.1 | 8.1e-06 | 0.13
PEM 40 | 0.0314 | 1e-05 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 4.65 | Naturgas | 11 | 0.826 | 1.064e-05 | -0.046
PEM 50 | 0.0394 | 1e-05 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 2.6 | 6.5 | BIOGAS, ikke opgraderet | 7.19 | 1.158 | 1.08e-05 | -0.012
PEM 63 | 0.0498 | 1e-05 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 3.4 | 8.4 | BIOGAS, opgraderet | 11 | 0.722 | 1.09e-05 | 0.056
PEM 75 | 0.0596 | 1e-05 | 0.9 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 6 | 1.6 | 4.2 | 10.5 | Brint 5% + N-gas | 10.61 | 0.7888 | 1.015e-05 | -0.057
PEM 90 | 0.071 | 1e-05 | 1.1 | 4 | 2.1 | 1.2 | 1 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 5 | 12.5 | Brint 100% | 3.2 | 0.08376 | 8.35e-07 | -0.2747
GR ⅛" | 0.0062 | 5e-05
GR ¼" | 0.0089 | 5e-05
GR ⅜" | 0.0125 | 5e-05 | 0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.5 | 1.25
GR ½" | 0.0162 | 5e-05 | 0.2 | 0.53 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 1.07 | 0.2 | 0.66 | 1.72
GR ¾" | 0.0218 | 5e-05 | 0.23 | 0.75 | 0.4 | 0.23 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.08 | 2.6
GR 1" | 0.0272 | 5e-05 | 0.4 | 1.15 | 0.57 | 0.34 | 0.24 | 0.57 | 2.3 | 0.57 | 1.45 | 3.8
GR 1 ¼" | 0.036 | 5e-05 | 0.55 | 1.65 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 2.25 | 5.6
GR 1 ½" | 0.0418 | 5e-05 | 0.65 | 2 | 0.98 | 0.54 | 0.42 | 0.98 | 4.05 | 0.98 | 2.85 | 6.85
GR 2" | 0.053 | 5e-05 | 0.85 | 2.6 | 1.3 | 0.76 | 0.56 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 3.6 | 9
GR 2 ½" | 0.0682 | 5e-05 | 1 | 3.9 | 2 | 1.25 | 0.95 | 2 | 6.8 | 2 | 4.85 | 12
GR 3" | 0.0805 | 5e-05 | 1.2 | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 8.1 | 2.7 | 5.8 | 14.5
GR 4" | 0.105 | 5e-05
GR 5" | 0.13 | 5e-05
GR 6" | 0.1555 | 5e-05
Flexible 18 | 0.015 | 1.5e-06
Flexible 25 | 0.02 | 1.5e-06
Flexible 30 | 0.025 | 1.5e-06
Note on P3: Københavs energi
Note on P5: Kosangas
Note on P25: DGC 41 vol% N-gas og 51 vol% luft
Note on P26: Kosangas
Note on P27: Thomas Hjorth Johansen: Hø ændret til 11 kWh grundet EU gas og diff Wø