## Output (W)
|  |  | Ribe Jernindustri A/S |  |  |  | Language: |  |  | fn4 |  |  | 2 | = Kvik lagerprogram
|  |  | Saltgade 11 |  |  |  | Indtast temperatursæt
|  |  | DK-6760 Ribe |  |  |  | Fremløbstemperatur |  |  | Returtemperatur |  |  | Rumtemperatur |  |  | ∆T
|  |  | Tel.: +45 7542 0255 |  |  |  | Tf |  |  | Tr |  |  | Ti |  |  | dTln
|  |  | www.rio.dk |  |  |  | 45 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 17.5
www.hudevad.dk
[7 empty] | Reduceringsfaktor * [%] |  |  | 0%
Temperatursæt | RIOpanel Standard DK | [15 empty] | Temperatursæt | RIOpanel Standard DK | [15 empty] | Temperatursæt | RIOpanel Standard DK
45/30-20 | [16 empty] | 45/30-20 | [16 empty] | 45/30-20
Højde [mm] | 255 | [7 empty] | 355 | [7 empty] | Højde [mm] | 455 | [7 empty] | 555 | [7 empty] | Højde [mm] | 655 | [7 empty] | 955
Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33
Længde [mm] | [16 empty] | Længde [mm] | [16 empty] | Længde [mm] | [16 empty] | Stamdata
200 | 13.1306 | 23.0691 | 22.4587 | 36.5637 | 29.8136 | 19.3211 | 37.9781 | 58.3011 | 19.0373 | 30.1352 | 29.9796 | 45.7468 | 44.0577 | 26.5209 | 55.4222 | 77.6964 | 200 | 23.1946 | 38.3065 | 38.9723 | 56.9729 | 55.0336 | 34.1422 | 68.0476 | 97.5616 | 27.3813 | 46.007 | 47.7343 | 67.4012 | 64.863 | 41.5396 | 79.4615 | 115.8072 | 200 | 31.6043 | 54.4041 | 56.1417 | 77.029 | 73.4023 | 48.6582 | 89.7442 | 132.3091 | 44.8495 | 75.722 | 76.4989 | 101.0145 | 89.8254 | 67.3511 | 114.0542 | 170.0455
300 | 19.696 | 34.6037 | 33.688 | 54.8455 | 44.7204 | 28.9817 | 56.9671 | 87.4517 | 28.556 | 45.2028 | 44.9694 | 68.6202 | 66.0865 | 39.7813 | 83.1333 | 116.5447 | 300 | 34.7919 | 57.4598 | 58.4585 | 85.4594 | 82.5504 | 51.2133 | 102.0713 | 146.3424 | 41.0719 | 69.0105 | 71.6015 | 101.1018 | 97.2944 | 62.3094 | 119.1923 | 173.7108 | 300 | 47.4064 | 81.6061 | 84.2125 | 115.5435 | 110.1034 | 72.9873 | 134.6163 | 198.4636 | 67.2742 | 113.583 | 114.7483 | 151.5218 | 134.7381 | 101.0266 | 171.0813 | 255.0682 | 1 | [11 empty] | Produkt type
400 | 26.2613 | 46.1383 | 44.9174 | 73.1274 | 59.6272 | 38.6422 | 75.9562 | 116.6023 | 38.0747 | 60.2704 | 59.9592 | 91.4936 | 88.1153 | 53.0418 | 110.8444 | 155.3929 | 400 | 46.3892 | 76.6131 | 77.9446 | 113.9458 | 110.0673 | 68.2844 | 136.0951 | 195.1231 | 54.7626 | 92.014 | 95.4686 | 134.8024 | 129.7259 | 83.0792 | 158.923 | 231.6144 | 400 | 63.2086 | 108.8082 | 112.2833 | 154.058 | 146.8045 | 97.3164 | 179.4884 | 264.6181 | 89.6989 | 151.444 | 152.9978 | 202.0291 | 179.6509 | 134.7021 | 228.1083 | 340.0909 | language | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
500 | 32.8266 | 57.6728 | 56.1467 | 91.4092 | 74.534 | 48.3028 | 94.9452 | 145.7529 | 47.5934 | 75.338 | 74.949 | 114.3671 | 110.1441 | 66.3022 | 138.5555 | 194.2411 | 500 | 57.9865 | 95.7663 | 97.4308 | 142.4323 | 137.5841 | 85.3555 | 170.1189 | 243.9039 | 68.4532 | 115.0175 | 119.3358 | 168.503 | 162.1574 | 103.849 | 198.6538 | 289.518 | 500 | 79.0107 | 136.0102 | 140.3542 | 192.5725 | 183.5057 | 121.6455 | 224.3604 | 330.7726 | 112.1236 | 189.305 | 191.2472 | 252.5363 | 224.5636 | 168.3776 | 285.1354 | 425.1137 | Dansk | 1 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 | www.rio.dk | www.hudevad.dk | Indtast temperatursæt | Fremløbstemperatur | Returtemperatur | Rumtemperatur | Reduceringsfaktor * [%] | RIOpanel Standard DK | Højde [mm] | Type | Længde [mm] | Temperatursæt | *Reduceringsfaktor anvendes ved reduktion af varmeydelsen, f.eks. hvor radiatorer skal monteres i grav eller under loft | = Kvik lagerprogram
600 | 39.3919 | 69.2074 | 67.376 | 109.6911 | 89.4408 | 57.9633 | 113.9342 | 174.9034 | 57.112 | 90.4056 | 89.9388 | 137.2405 | 132.173 | 79.5627 | 166.2665 | 233.0893 | 600 | 69.5839 | 114.9196 | 116.9169 | 170.9187 | 165.1009 | 102.4266 | 204.1427 | 292.6847 | 82.1439 | 138.021 | 143.203 | 202.2036 | 194.5889 | 124.6188 | 238.3846 | 347.4216 | 600 | 94.8128 | 163.2122 | 168.425 | 231.087 | 220.2068 | 145.9747 | 269.2325 | 396.9272 | 134.5484 | 227.166 | 229.4967 | 303.0436 | 269.4763 | 202.0532 | 342.1625 | 510.1364 | Deutsch | 2 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 | www.riopanel.de | www.hudevad.de | Temperatursatz eingeben | Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | Raumtemperatur | Reduktionsfaktor * [%] | RIOpanel Standard DE | Bauhöhe [mm] | Typ | Baulänge [mm] | Temperatursatz | *Der Reduktionsfaktor wird für die Reduzierung der Wärmeleistung verwendet, z.B. wenn Heizkörper in Gräben oder unter Decken zu montieren sind
700 | 45.9572 | 80.742 | 78.6054 | 127.9729 | 104.3476 | 67.6239 | 132.9233 | 204.054 | 66.6307 | 105.4732 | 104.9285 | 160.1139 | 154.2018 | 92.8231 | 193.9776 | 271.9375 | 700 | 81.1812 | 134.0728 | 136.4031 | 199.4052 | 192.6177 | 119.4977 | 238.1664 | 341.4655 | 95.8345 | 161.0245 | 167.0701 | 235.9042 | 227.0204 | 145.3886 | 278.1153 | 405.3252 | 700 | 110.615 | 190.4143 | 196.4958 | 269.6015 | 256.9079 | 170.3038 | 314.1046 | 463.0817 | 156.9731 | 265.027 | 267.7461 | 353.5509 | 314.389 | 235.7287 | 399.1896 | 595.1591 | English | 3 | Unit 5 Cyan Park - Phoenix Way | Coventry, CV2 4QP | Tel.: +44 (0) 2476 88 1200 | www.riopanel.com | www.hudevad.com | Enter temperature set | Flow temperature | Return temperature | Room temperature | Reduction factor * [%] | RIOpanel Standard UK | Height [mm] | Type | Length [mm] | Temperature set | *The reduction factor is used for heat output reduction, e.g. when radiators are to be installed in trenches or under ceilings
800 | 52.5226 | 92.2765 | 89.8347 | 146.2548 | 119.2544 | 77.2845 | 151.9123 | 233.2046 | 76.1494 | 120.5408 | 119.9183 | 182.9873 | 176.2306 | 106.0836 | 221.6887 | 310.7857 | 800 | 92.7785 | 153.2261 | 155.8892 | 227.8916 | 220.1345 | 136.5688 | 272.1902 | 390.2463 | 109.5251 | 184.028 | 190.9373 | 269.6048 | 259.4519 | 166.1584 | 317.8461 | 463.2288 | 800 | 126.4171 | 217.6163 | 224.5667 | 308.116 | 293.6091 | 194.6329 | 358.9767 | 529.2362 | 179.3978 | 302.888 | 305.9956 | 404.0581 | 359.3017 | 269.4042 | 456.2167 | 680.1819 | François | 4 | Plomb'Art | Kim Staeger-Holst | Tel.: +33 180 815310 | www.riopanel.com | www.hudevad.com
900 | 59.0879 | 103.8111 | 101.0641 | 164.5366 | 134.1612 | 86.945 | 170.9013 | 262.3551 | 85.6681 | 135.6085 | 134.9081 | 205.8607 | 198.2595 | 119.344 | 249.3998 | 349.634 | 900 | 104.3758 | 172.3794 | 175.3754 | 256.3781 | 247.6513 | 153.6399 | 306.214 | 439.0271 | 123.2158 | 207.0315 | 214.8044 | 303.3054 | 291.8833 | 186.9282 | 357.5768 | 521.1324 | 900 | 142.2193 | 244.8184 | 252.6375 | 346.6305 | 330.3102 | 218.962 | 403.8488 | 595.3907 | 201.8225 | 340.7491 | 344.245 | 454.5654 | 404.2144 | 303.0797 | 513.2438 | 765.2046 | Norsk | 5 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 | www.riopanel.com | www.hudevad.com
1000 | 65.6532 | 115.3457 | 112.2934 | 182.8185 | 149.068 | 96.6056 | 189.8904 | 291.5057 | 95.1867 | 150.6761 | 149.8979 | 228.7341 | 220.2883 | 132.6045 | 277.1109 | 388.4822 | 1000 | 115.9731 | 191.5326 | 194.8616 | 284.8645 | 275.1681 | 170.711 | 340.2378 | 487.8079 | 136.9064 | 230.035 | 238.6716 | 337.006 | 324.3148 | 207.6979 | 397.3076 | 579.0361 | 1000 | 158.0214 | 272.0204 | 280.7084 | 385.145 | 367.0114 | 243.2911 | 448.7209 | 661.5453 | 224.2473 | 378.6101 | 382.4945 | 505.0727 | 449.1271 | 336.7553 | 570.2709 | 850.2274 | Svenska | 6 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 | www.riopanel.com | www.hudevad.com
1100 | 72.2185 | 126.8802 | 123.5227 | 201.1003 | 163.9748 | 106.2661 | 208.8794 | 320.6563 | 104.7054 | 165.7437 | 164.8877 | 251.6075 | 242.3171 | 145.8649 | 304.822 | 427.3304 | 1100 | 127.5704 | 210.6859 | 214.3477 | 313.351 | 302.6849 | 187.7821 | 374.2615 | 536.5887 | 150.5971 | 253.0385 | 262.5388 | 370.7066 | 356.7463 | 228.4677 | 437.0384 | 636.9397 | 1100 | 173.8235 | 299.2224 | 308.7792 | 423.6595 | 403.7125 | 267.6202 | 493.593 | 727.6998 | 246.672 | 416.4711 | 420.7439 | 555.5799 | 494.0398 | 370.4308 | 627.298 | 935.2501
1200 | 78.7838 | 138.4148 | 134.7521 | 219.3822 | 178.8816 | 115.9267 | 227.8685 | 349.8068 | 114.2241 | 180.8113 | 179.8775 | 274.4809 | 264.3459 | 159.1253 | 332.5331 | 466.1786 | 1200 | 139.1677 | 229.8392 | 233.8339 | 341.8374 | 330.2018 | 204.8532 | 408.2853 | 585.3694 | 164.2877 | 276.042 | 286.4059 | 404.4072 | 389.1778 | 249.2375 | 476.7691 | 694.8433 | 1200 | 189.6257 | 326.4245 | 336.85 | 462.174 | 440.4136 | 291.9493 | 538.4651 | 793.8543 | 269.0967 | 454.3321 | 458.9934 | 606.0872 | 538.9526 | 404.1063 | 684.325 | 1020.2728
1300 | 85.3491 | 149.9494 | 145.9814 | 237.664 | 193.7884 | 125.5872 | 246.8575 | 378.9574 | 123.7428 | 195.8789 | 194.8673 | 297.3544 | 286.3748 | 172.3858 | 360.2442 | 505.0268 | 1300 | 150.765 | 248.9924 | 253.32 | 370.3239 | 357.7186 | 221.9243 | 442.3091 | 634.1502 | 177.9784 | 299.0455 | 310.2731 | 438.1078 | 421.6093 | 270.0073 | 516.4999 | 752.7469 | 1300 | 205.4278 | 353.6265 | 364.9209 | 500.6885 | 477.1148 | 316.2784 | 583.3371 | 860.0088 | 291.5214 | 492.1931 | 497.2428 | 656.5945 | 583.8653 | 437.7818 | 741.3521 | 1105.2956
1400 | 91.9145 | 161.4839 | 157.2107 | 255.9458 | 208.6952 | 135.2478 | 265.8465 | 408.108 | 133.2614 | 210.9465 | 209.8571 | 320.2278 | 308.4036 | 185.6462 | 387.9553 | 543.875 | 1400 | 162.3623 | 268.1457 | 272.8062 | 398.8104 | 385.2354 | 238.9954 | 476.3329 | 682.931 | 191.669 | 322.049 | 334.1403 | 471.8084 | 454.0407 | 290.7771 | 556.2306 | 810.6505 | 1400 | 221.23 | 380.8286 | 392.9917 | 539.203 | 513.8159 | 340.6075 | 628.2092 | 926.1634 | 313.9462 | 530.0541 | 535.4923 | 707.1017 | 628.778 | 471.4574 | 798.3792 | 1190.3183
1500 | 98.4798 | 173.0185 | 168.4401 | 274.2277 | 223.602 | 144.9083 | 284.8356 | 437.2586 | 142.7801 | 226.0141 | 224.8469 | 343.1012 | 330.4324 | 198.9067 | 415.6664 | 582.7233 | 1500 | 173.9596 | 287.2989 | 292.2923 | 427.2968 | 412.7522 | 256.0665 | 510.3566 | 731.7118 | 205.3596 | 345.0525 | 358.0074 | 505.509 | 486.4722 | 311.5469 | 595.9614 | 868.5541 | 1500 | 237.0321 | 408.0306 | 421.0625 | 577.7175 | 550.517 | 364.9366 | 673.0813 | 992.3179 | 336.3709 | 567.9151 | 573.7417 | 757.609 | 673.6907 | 505.1329 | 855.4063 | 1275.341
1600 | 105.0451 | 184.5531 | 179.6694 | 292.5095 | 238.5088 | 154.5689 | 303.8246 | 466.4091 | 152.2988 | 241.0817 | 239.8367 | 365.9746 | 352.4613 | 212.1671 | 443.3774 | 621.5715 | 1600 | 185.5569 | 306.4522 | 311.7785 | 455.7833 | 440.269 | 273.1376 | 544.3804 | 780.4926 | 219.0503 | 368.056 | 381.8746 | 539.2096 | 518.9037 | 332.3167 | 635.6922 | 926.4577 | 1600 | 252.8343 | 435.2326 | 449.1334 | 616.232 | 587.2182 | 389.2657 | 717.9534 | 1058.4724 | 358.7956 | 605.7761 | 611.9912 | 808.1163 | 718.6034 | 538.8084 | 912.4334 | 1360.3638
1700 | 111.6104 | 196.0877 | 190.8988 | 310.7914 | 253.4156 | 164.2295 | 322.8136 | 495.5597 | 161.8175 | 256.1493 | 254.8265 | 388.848 | 374.4901 | 225.4276 | 471.0885 | 660.4197 | 1700 | 197.1542 | 325.6055 | 331.2646 | 484.2697 | 467.7858 | 290.2087 | 578.4042 | 829.2734 | 232.7409 | 391.0595 | 405.7417 | 572.9102 | 551.3352 | 353.0865 | 675.4229 | 984.3613 | 1700 | 268.6364 | 462.4347 | 477.2042 | 654.7465 | 623.9193 | 413.5949 | 762.8255 | 1124.627 | 381.2203 | 643.6371 | 650.2406 | 858.6235 | 763.5161 | 572.4839 | 969.4605 | 1445.3865
1800 | 118.1757 | 207.6222 | 202.1281 | 329.0732 | 268.3224 | 173.89 | 341.8027 | 524.7103 | 171.3361 | 271.2169 | 269.8163 | 411.7214 | 396.5189 | 238.688 | 498.7996 | 699.2679 | 1800 | 208.7516 | 344.7587 | 350.7508 | 512.7562 | 495.3026 | 307.2798 | 612.428 | 878.0542 | 246.4316 | 414.063 | 429.6089 | 606.6108 | 583.7667 | 373.8563 | 715.1537 | 1042.2649 | 1800 | 284.4385 | 489.6367 | 505.275 | 693.261 | 660.6204 | 437.924 | 807.6976 | 1190.7815 | 403.6451 | 681.4981 | 688.4901 | 909.1308 | 808.4288 | 606.1595 | 1026.4876 | 1530.4092
1900 | 124.7411 | 219.1568 | 213.3574 | 347.3551 | 283.2292 | 183.5506 | 360.7917 | 553.8608 | 180.8548 | 286.2845 | 284.8061 | 434.5948 | 418.5478 | 251.9485 | 526.5107 | 738.1161 | 1900 | 220.3489 | 363.912 | 370.237 | 541.2426 | 522.8195 | 324.3509 | 646.4517 | 926.835 | 260.1222 | 437.0666 | 453.4761 | 640.3114 | 616.1982 | 394.6261 | 754.8844 | 1100.1685 | 1900 | 300.2407 | 516.8387 | 533.3459 | 731.7755 | 697.3216 | 462.2531 | 852.5697 | 1256.936 | 426.0698 | 719.3591 | 726.7395 | 959.6381 | 853.3415 | 639.835 | 1083.5147 | 1615.432
2000 | 131.3064 | 230.6914 | 224.5868 | 365.6369 | 298.136 | 193.2111 | 379.7808 | 583.0114 | 190.3735 | 301.3521 | 299.7958 | 457.4682 | 440.5766 | 265.2089 | 554.2218 | 776.9643 | 2000 | 231.9462 | 383.0653 | 389.7231 | 569.7291 | 550.3363 | 341.422 | 680.4755 | 975.6157 | 273.8129 | 460.0701 | 477.3432 | 674.012 | 648.6296 | 415.3959 | 794.6152 | 1158.0721 | 2000 | 316.0428 | 544.0408 | 561.4167 | 770.29 | 734.0227 | 486.5822 | 897.4418 | 1323.0905 | 448.4945 | 757.2201 | 764.9889 | 1010.1454 | 898.2543 | 673.5105 | 1140.5417 | 1700.4547
2100 | 137.8717 | 242.2259 | 235.8161 | 383.9188 | 313.0428 | 202.8717 | 398.7698 | 612.162 | 199.8921 | 316.4197 | 314.7856 | 480.3416 | 462.6054 | 278.4694 | 581.9329 | 815.8126 | 2100 | 243.5435 | 402.2185 | 409.2093 | 598.2155 | 577.8531 | 358.4931 | 714.4993 | 1024.3965 | 287.5035 | 483.0736 | 501.2104 | 707.7126 | 681.0611 | 436.1657 | 834.346 | 1215.9757 | 2100 | 331.845 | 571.2428 | 589.4875 | 808.8045 | 770.7238 | 510.9113 | 942.3139 | 1389.2451 | 470.9192 | 795.0811 | 803.2384 | 1060.6526 | 943.167 | 707.186 | 1197.5688 | 1785.4774
2200 | 144.437 | 253.7605 | 247.0455 | 402.2006 | 327.9496 | 212.5322 | 417.7588 | 641.3126 | 209.4108 | 331.4873 | 329.7754 | 503.2151 | 484.6342 | 291.7298 | 609.644 | 854.6608 | 2200 | 255.1408 | 421.3718 | 428.6954 | 626.702 | 605.3699 | 375.5642 | 748.5231 | 1073.1773 | 301.1941 | 506.0771 | 525.0775 | 741.4132 | 713.4926 | 456.9355 | 874.0767 | 1273.8793 | 2200 | 347.6471 | 598.4449 | 617.5584 | 847.319 | 807.425 | 535.2404 | 987.1859 | 1455.3996 | 493.344 | 832.9421 | 841.4878 | 1111.1599 | 988.0797 | 740.8616 | 1254.5959 | 1870.5002
2300 | 151.0023 | 265.2951 | 258.2748 | 420.4825 | 342.8564 | 222.1928 | 436.7479 | 670.4631 | 218.9295 | 346.5549 | 344.7652 | 526.0885 | 506.6631 | 304.9902 | 637.3551 | 893.509 | 2300 | 266.7381 | 440.525 | 448.1816 | 655.1884 | 632.8867 | 392.6353 | 782.5468 | 1121.9581 | 314.8848 | 529.0806 | 548.9447 | 775.1138 | 745.9241 | 477.7053 | 913.8075 | 1331.7829 | 2300 | 363.4492 | 625.6469 | 645.6292 | 885.8335 | 844.1261 | 559.5695 | 1032.058 | 1521.5541 | 515.7687 | 870.8031 | 879.7373 | 1161.6672 | 1032.9924 | 774.5371 | 1311.623 | 1955.5229
2400 | 157.5677 | 276.8296 | 269.5041 | 438.7643 | 357.7632 | 231.8534 | 455.7369 | 699.6137 | 228.4482 | 361.6225 | 359.755 | 548.9619 | 528.6919 | 318.2507 | 665.0662 | 932.3572 | 2400 | 278.3354 | 459.6783 | 467.6677 | 683.6749 | 660.4035 | 409.7064 | 816.5706 | 1170.7389 | 328.5754 | 552.0841 | 572.8119 | 808.8144 | 778.3556 | 498.4751 | 953.5382 | 1389.6865 | 2400 | 379.2514 | 652.8489 | 673.7001 | 924.348 | 880.8273 | 583.8986 | 1076.9301 | 1587.7086 | 538.1934 | 908.6641 | 917.9867 | 1212.1744 | 1077.9051 | 808.2126 | 1368.6501 | 2040.5456
2500 | 164.133 | 288.3642 | 280.7335 | 457.0461 | 372.67 | 241.5139 | 474.726 | 728.7643 | 237.9668 | 376.6901 | 374.7448 | 571.8353 | 550.7207 | 331.5111 | 692.7773 | 971.2054 | 2500 | 289.9327 | 478.8316 | 487.1539 | 712.1613 | 687.9203 | 426.7775 | 850.5944 | 1219.5197 | 342.2661 | 575.0876 | 596.679 | 842.515 | 810.787 | 519.2449 | 993.269 | 1447.5901 | 2500 | 395.0535 | 680.051 | 701.7709 | 962.8625 | 917.5284 | 608.2277 | 1121.8022 | 1653.8632 | 560.6181 | 946.5251 | 956.2362 | 1262.6817 | 1122.8178 | 841.8881 | 1425.6772 | 2125.5684
2600 | 170.6983 | 299.8988 | 291.9628 | 475.328 | 387.5768 | 251.1745 | 493.715 | 757.9148 | 247.4855 | 391.7578 | 389.7346 | 594.7087 | 572.7496 | 344.7716 | 720.4884 | 1010.0537 | 2600 | 301.53 | 497.9848 | 506.64 | 740.6478 | 715.4372 | 443.8486 | 884.6182 | 1268.3005 | 355.9567 | 598.0911 | 620.5462 | 876.2156 | 843.2185 | 540.0147 | 1032.9998 | 1505.4937 | 2600 | 410.8557 | 707.253 | 729.8417 | 1001.377 | 954.2295 | 632.5568 | 1166.6743 | 1720.0177 | 583.0429 | 984.3861 | 994.4856 | 1313.189 | 1167.7305 | 875.5637 | 1482.7043 | 2210.5911
2700 | 177.2636 | 311.4333 | 303.1922 | 493.6098 | 402.4836 | 260.835 | 512.704 | 787.0654 | 257.0042 | 406.8254 | 404.7244 | 617.5821 | 594.7784 | 358.032 | 748.1994 | 1048.9019 | 2700 | 313.1273 | 517.1381 | 526.1262 | 769.1343 | 742.954 | 460.9197 | 918.6419 | 1317.0813 | 369.6473 | 621.0946 | 644.4133 | 909.9162 | 875.65 | 560.7845 | 1072.7305 | 1563.3973 | 2700 | 426.6578 | 734.4551 | 757.9126 | 1039.8915 | 990.9307 | 656.886 | 1211.5464 | 1786.1722 | 605.4676 | 1022.2472 | 1032.7351 | 1363.6962 | 1212.6432 | 909.2392 | 1539.7313 | 2295.6138
2800 | 183.8289 | 322.9679 | 314.4215 | 511.8917 | 417.3904 | 270.4956 | 531.6931 | 816.216 | 266.5229 | 421.893 | 419.7142 | 640.4555 | 616.8072 | 371.2925 | 775.9105 | 1087.7501 | 2800 | 324.7246 | 536.2914 | 545.6124 | 797.6207 | 770.4708 | 477.9908 | 952.6657 | 1365.862 | 383.338 | 644.0981 | 668.2805 | 943.6168 | 908.0815 | 581.5542 | 1112.4613 | 1621.301 | 2800 | 442.4599 | 761.6571 | 785.9834 | 1078.406 | 1027.6318 | 681.2151 | 1256.4185 | 1852.3267 | 627.8923 | 1060.1082 | 1070.9845 | 1414.2035 | 1257.556 | 942.9147 | 1596.7584 | 2380.6366
2900 | 190.3942 | 334.5025 | 325.6508 | 530.1735 | 432.2972 | 280.1561 | 550.6821 | 845.3665 | 276.0415 | 436.9606 | 434.704 | 663.3289 | 638.836 | 384.5529 | 803.6216 | 1126.5983 | 2900 | 336.322 | 555.4446 | 565.0985 | 826.1072 | 797.9876 | 495.0619 | 986.6895 | 1414.6428 | 397.0286 | 667.1016 | 692.1477 | 977.3174 | 940.513 | 602.324 | 1152.192 | 1679.2046 | 2900 | 458.2621 | 788.8591 | 814.0542 | 1116.9205 | 1064.3329 | 705.5442 | 1301.2906 | 1918.4813 | 650.3171 | 1097.9692 | 1109.234 | 1464.7108 | 1302.4687 | 976.5902 | 1653.7855 | 2465.6593
3000 | 196.9596 | 346.037 | 336.8802 | 548.4554 | 447.204 | 289.8167 | 569.6711 | 874.5171 | 285.5602 | 452.0282 | 449.6938 | 686.2023 | 660.8649 | 397.8134 | 831.3327 | 1165.4465 | 3000 | 347.9193 | 574.5979 | 584.5847 | 854.5936 | 825.5044 | 512.133 | 1020.7133 | 1463.4236 | 410.7193 | 690.1051 | 716.0148 | 1011.018 | 972.9445 | 623.0938 | 1191.9228 | 1737.1082 | 3000 | 474.0642 | 816.0612 | 842.1251 | 1155.435 | 1101.0341 | 729.8733 | 1346.1626 | 1984.6358 | 672.7418 | 1135.8302 | 1147.4834 | 1515.218 | 1347.3814 | 1010.2658 | 1710.8126 | 2550.6821
3100 | 203.5249 | 357.5716 | 348.1095 | 566.7372 | 462.1108 | 299.4772 | 588.6602 | 903.6677 | 295.0789 | 467.0958 | 464.6836 | 709.0758 | 682.8937 | 411.0738 | 859.0438 | 1204.2947 | 3100 | 359.5166 | 593.7511 | 604.0708 | 883.0801 | 853.0212 | 529.2041 | 1054.7371 | 1512.2044 | 424.4099 | 713.1086 | 739.882 | 1044.7186 | 1005.3759 | 643.8636 | 1231.6535 | 1795.0118 | 3100 | 489.8664 | 843.2632 | 870.1959 | 1193.9495 | 1137.7352 | 754.2024 | 1391.0347 | 2050.7903 | 695.1665 | 1173.6912 | 1185.7329 | 1565.7253 | 1392.2941 | 1043.9413 | 1767.8397 | 2635.7048
3200 | 210.0902 | 369.1062 | 359.3389 | 585.0191 | 477.0176 | 309.1378 | 607.6492 | 932.8183 | 304.5976 | 482.1634 | 479.6734 | 731.9492 | 704.9225 | 424.3343 | 886.7549 | 1243.143 | 3200 | 371.1139 | 612.9044 | 623.557 | 911.5665 | 880.538 | 546.2752 | 1088.7608 | 1560.9852 | 438.1006 | 736.1121 | 763.7492 | 1078.4192 | 1037.8074 | 664.6334 | 1271.3843 | 1852.9154 | 3200 | 505.6685 | 870.4653 | 898.2667 | 1232.464 | 1174.4363 | 778.5315 | 1435.9068 | 2116.9449 | 717.5912 | 1211.5522 | 1223.9823 | 1616.2326 | 1437.2068 | 1077.6168 | 1824.8668 | 2720.7275
3300 | 216.6555 | 380.6407 | 370.5682 | 603.3009 | 491.9244 | 318.7984 | 626.6383 | 961.9688 | 314.1162 | 497.231 | 494.6631 | 754.8226 | 726.9514 | 437.5947 | 914.466 | 1281.9912 | 3300 | 382.7112 | 632.0577 | 643.0431 | 940.053 | 908.0548 | 563.3463 | 1122.7846 | 1609.766 | 451.7912 | 759.1156 | 787.6163 | 1112.1198 | 1070.2389 | 685.4032 | 1311.1151 | 1910.819 | 3300 | 521.4706 | 897.6673 | 926.3376 | 1270.9785 | 1211.1375 | 802.8606 | 1480.7789 | 2183.0994 | 740.016 | 1249.4132 | 1262.2318 | 1666.7398 | 1482.1195 | 1111.2923 | 1881.8939 | 2805.7503
3400 | 223.2208 | 392.1753 | 381.7975 | 621.5828 | 506.8311 | 328.4589 | 645.6273 | 991.1194 | 323.6349 | 512.2986 | 509.6529 | 777.696 | 748.9802 | 450.8551 | 942.1771 | 1320.8394 | 3400 | 394.3085 | 651.2109 | 662.5293 | 968.5394 | 935.5717 | 580.4174 | 1156.8084 | 1658.5468 | 465.4818 | 782.1191 | 811.4835 | 1145.8204 | 1102.6704 | 706.173 | 1350.8458 | 1968.7226 | 3400 | 537.2728 | 924.8693 | 954.4084 | 1309.493 | 1247.8386 | 827.1897 | 1525.651 | 2249.2539 | 762.4407 | 1287.2742 | 1300.4812 | 1717.2471 | 1527.0322 | 1144.9679 | 1938.921 | 2890.773
3500 | 229.7862 | 403.7099 | 393.0269 | 639.8646 | 521.7379 | 338.1195 | 664.6163 | 1020.27 | 333.1536 | 527.3662 | 524.6427 | 800.5694 | 771.009 | 464.1156 | 969.8882 | 1359.6876 | 3500 | 405.9058 | 670.3642 | 682.0154 | 997.0259 | 963.0885 | 597.4885 | 1190.8322 | 1707.3276 | 479.1725 | 805.1226 | 835.3506 | 1179.521 | 1135.1019 | 726.9428 | 1390.5766 | 2026.6262 | 3500 | 553.0749 | 952.0714 | 982.4792 | 1348.0075 | 1284.5397 | 851.5188 | 1570.5231 | 2315.4084 | 784.8654 | 1325.1352 | 1338.7307 | 1767.7544 | 1571.9449 | 1178.6434 | 1995.948 | 2975.7957
3600 | 236.3515 | 415.2444 | 404.2562 | 658.1465 | 536.6447 | 347.78 | 683.6054 | 1049.4205 | 342.6723 | 542.4338 | 539.6325 | 823.4428 | 793.0378 | 477.376 | 997.5993 | 1398.5358 | 3600 | 417.5031 | 689.5175 | 701.5016 | 1025.5123 | 990.6053 | 614.5596 | 1224.8559 | 1756.1083 | 492.8631 | 828.1261 | 859.2178 | 1213.2216 | 1167.5334 | 747.7126 | 1430.3073 | 2084.5298 | 3600 | 568.8771 | 979.2734 | 1010.5501 | 1386.5221 | 1321.2409 | 875.8479 | 1615.3952 | 2381.563 | 807.2901 | 1362.9962 | 1376.9801 | 1818.2616 | 1616.8577 | 1212.3189 | 2052.9751 | 3060.8185
3700 | 242.9168 | 426.779 | 415.4855 | 676.4283 | 551.5515 | 357.4406 | 702.5944 | 1078.5711 | 352.1909 | 557.5014 | 554.6223 | 846.3162 | 815.0667 | 490.6365 | 1025.3103 | 1437.384 | 3700 | 429.1004 | 708.6707 | 720.9878 | 1053.9988 | 1018.1221 | 631.6307 | 1258.8797 | 1804.8891 | 506.5538 | 851.1296 | 883.085 | 1246.9222 | 1199.9648 | 768.4824 | 1470.0381 | 2142.4334 | 3700 | 584.6792 | 1006.4755 | 1038.6209 | 1425.0366 | 1357.942 | 900.177 | 1660.2673 | 2447.7175 | 829.7149 | 1400.8572 | 1415.2295 | 1868.7689 | 1661.7704 | 1245.9944 | 2110.0022 | 3145.8412
3800 | 249.4821 | 438.3136 | 426.7149 | 694.7101 | 566.4583 | 367.1011 | 721.5835 | 1107.7217 | 361.7096 | 572.569 | 569.6121 | 869.1896 | 837.0955 | 503.8969 | 1053.0214 | 1476.2323 | 3800 | 440.6977 | 727.824 | 740.4739 | 1082.4852 | 1045.6389 | 648.7018 | 1292.9035 | 1853.6699 | 520.2444 | 874.1331 | 906.9521 | 1280.6228 | 1232.3963 | 789.2522 | 1509.7689 | 2200.337 | 3800 | 600.4813 | 1033.6775 | 1066.6918 | 1463.5511 | 1394.6431 | 924.5062 | 1705.1393 | 2513.872 | 852.1396 | 1438.7182 | 1453.479 | 1919.2762 | 1706.6831 | 1279.67 | 2167.0293 | 3230.8639
3900 | 256.0474 | 449.8481 | 437.9442 | 712.992 | 581.3651 | 376.7617 | 740.5725 | 1136.8723 | 371.2283 | 587.6366 | 584.6019 | 892.0631 | 859.1243 | 517.1574 | 1080.7325 | 1515.0805 | 3900 | 452.295 | 746.9772 | 759.9601 | 1110.9717 | 1073.1557 | 665.7729 | 1326.9273 | 1902.4507 | 533.9351 | 897.1366 | 930.8193 | 1314.3234 | 1264.8278 | 810.022 | 1549.4996 | 2258.2406 | 3900 | 616.2835 | 1060.8795 | 1094.7626 | 1502.0656 | 1431.3443 | 948.8353 | 1750.0114 | 2580.0265 | 874.5643 | 1476.5792 | 1491.7284 | 1969.7834 | 1751.5958 | 1313.3455 | 2224.0564 | 3315.8867
4000 | 262.6128 | 461.3827 | 449.1736 | 731.2738 | 596.2719 | 386.4223 | 759.5615 | 1166.0228 | 380.7469 | 602.7042 | 599.5917 | 914.9365 | 881.1532 | 530.4178 | 1108.4436 | 1553.9287 | 4000 | 463.8923 | 766.1305 | 779.4462 | 1139.4582 | 1100.6725 | 682.844 | 1360.951 | 1951.2315 | 547.6257 | 920.1401 | 954.6864 | 1348.024 | 1297.2593 | 830.7918 | 1589.2304 | 2316.1442 | 4000 | 632.0856 | 1088.0816 | 1122.8334 | 1540.5801 | 1468.0454 | 973.1644 | 1794.8835 | 2646.1811 | 896.989 | 1514.4402 | 1529.9779 | 2020.2907 | 1796.5085 | 1347.021 | 2281.0835 | 3400.9094
Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33
Højde [mm] | 255 | [7 empty] | 355 | [7 empty] | Højde [mm] | 455 | [7 empty] | 555 | [7 empty] | Højde [mm] | 655 | [7 empty] | 955
n | 1.3798 | 1.3427 | 1.3886 | 1.2771 | 1.375 | 1.3457 | 1.3424 | 1.2976 | 1.2939 | 1.3477 | 1.3789 | 1.2903 | 1.3062 | 1.3314 | 1.2941 | 1.3152 | n | 1.3019 | 1.3229 | 1.3437 | 1.2892 | 1.2999 | 1.3227 | 1.3052 | 1.3095 | 1.31 | 1.3055 | 1.3185 | 1.2893 | 1.3002 | 1.3164 | 1.3174 | 1.3071 | n | 1.3179 | 1.2954 | 1.3032 | 1.2908 | 1.307 | 1.3124 | 1.3309 | 1.3082 | 1.3415 | 1.3097 | 1.3167 | 1.3027 | 1.3668 | 1.315 | 1.3782 | 1.3318
W/m (75/65-20) | 279.48 | 472.26 | 482.46 | 698.7 | 631.38 | 396.78 | 777.24 | 1138.32 | 370.26 | 620.16 | 637.5 | 886.38 | 868.02 | 536.52 | 1078.14 | 1545.3 | W/m (75/65-20) | 454.92 | 768.06 | 798.66 | 1102.62 | 1077.12 | 684.42 | 1339.26 | 1928.82 | 541.62 | 905.76 | 952.68 | 1304.58 | 1269.9 | 827.22 | 1584.06 | 2283.78 | W/m (75/65-20) | 630.36 | 1059.78 | 1102.62 | 1493.28 | 1447.38 | 964.92 | 1814.58 | 2612.22 | 916.98 | 1497.36 | 1523.88 | 1982.88 | 1885.98 | 1339.26 | 2423.52 | 3441.48
KG/m | 5.1 | 9.9 | 9.9 | 15.2 | 11.5 | 6.7 | 13.3 | 19.9 | 7 | 13.6 | 13.6 | 21.3 | 16.2 | 21.3 | 28.5 | 28.5 | KG/m | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 26.6 | 21 | 12.3 | 24.6 | 36.7 | 10.7 | 21.1 | 21.2 | 32 | 21.1 | 32 | 44.9 | 25.6 | KG/m | 12.5 | 24.9 | 24.9 | 37.4 | 30.2 | 17.8 | 37.4 | 53 | 18.1 | 35.8 | 35.8 | 53.7 | 43.4 | 26.1 | 51.7 | 77.7
L/m | 1.5 | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 1.5 | 3 | 4.3 | 2 | 4 | 4 | 5.3 | 4 | 2 | 4 | 5.3 | L/m | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 6.8 | 3 | 6 | 6 | 8.4 | 6 | 3 | 6 | 8.4 | L/m | 3.5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3.5 | 7 | 10 | 5.1 | 10 | 10 | 14.8 | 10 | 5.1 | 10 | 14.8
*Reduceringsfaktor anvendes ved reduktion af varmeydelsen, f.eks. hvor radiatorer skal monteres i grav eller under loft
Printed: | 2026-05-25 21:17
ALT MED GULT SKAL UDFYLDES!!!
n | 1.3798 | 1.3427 | 1.3886 | 1.2771 | 1.375 | 1.3457 | 1.3424 | 1.2976 | 1.2939 | 1.3477 | 1.3789 | 1.2903 | 1.3062 | 1.3314 | 1.2941 | 1.3152 | n | 1.3019 | 1.3229 | 1.3437 | 1.2892 | 1.2999 | 1.3227 | 1.3052 | 1.3095 | 1.31 | 1.3055 | 1.3185 | 1.2893 | 1.3002 | 1.3164 | 1.3174 | 1.3071 | n | 1.3179 | 1.2954 | 1.3032 | 1.2908 | 1.307 | 1.3124 | 1.3309 | 1.3082 | 1.3415 | 1.3097 | 1.3167 | 1.3027 | 1.3668 | 1.315 | 1.3782 | 1.3318
W/m (75/65-20) | 274 | 463 | 473 | 685 | 619 | 389 | 762 | 1116 | 363 | 608 | 625 | 869 | 851 | 526 | 1057 | 1515 | W/m (75/65-20) | 446 | 753 | 783 | 1081 | 1056 | 671 | 1313 | 1891 | 531 | 888 | 934 | 1279 | 1245 | 811 | 1553 | 2239 | W/m (75/65-20) | 618 | 1039 | 1081 | 1464 | 1419 | 946 | 1779 | 2561 | 899 | 1468 | 1494 | 1944 | 1849 | 1313 | 2376 | 3374
TILLÆG | 279.48 | 472.26 | 482.46 | 698.7 | 631.38 | 396.78 | 777.24 | 1138.32 | 370.26 | 620.16 | 637.5 | 886.38 | 868.02 | 536.52 | 1078.14 | 1545.3 | TILLÆG | 454.92 | 768.06 | 798.66 | 1102.62 | 1077.12 | 684.42 | 1339.26 | 1928.82 | 541.62 | 905.76 | 952.68 | 1304.58 | 1269.9 | 827.22 | 1584.06 | 2283.78 | TILLÆG | 630.36 | 1059.78 | 1102.62 | 1493.28 | 1447.38 | 964.92 | 1814.58 | 2612.22 | 916.98 | 1497.36 | 1523.88 | 1982.88 | 1885.98 | 1339.26 | 2423.52 | 3441.48
KG/m | 5.1 | 9.9 | 9.9 | 15.2 | 11.5 | 6.7 | 13.3 | 19.9 | 7 | 13.6 | 13.6 | 21.3 | 16.2 | 21.3 | 28.5 | 28.5 | KG/m | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 26.6 | 21 | 12.3 | 24.6 | 36.7 | 10.7 | 21.1 | 21.2 | 32 | 21.1 | 32 | 44.9 | 25.6 | KG/m | 12.5 | 24.9 | 24.9 | 37.4 | 30.2 | 17.8 | 37.4 | 53 | 18.1 | 35.8 | 35.8 | 53.7 | 43.4 | 26.1 | 51.7 | 77.7
L/m | 1.5 | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 1.5 | 3 | 4.3 | 2 | 4 | 4 | 5.3 | 4 | 2 | 4 | 5.3 | L/m | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 6.8 | 3 | 6 | 6 | 8.4 | 6 | 3 | 6 | 8.4 | L/m | 3.5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3.5 | 7 | 10 | 5.1 | 10 | 10 | 14.8 | 10 | 5.1 | 10 | 14.8
/
-
Print

## Flow (L-h)
|  |  | Ribe Jernindustri A/S |  |  |  | Temperatursæt
Saltgade 11
|  |  | DK-6760 Ribe |  |  |  | Fremløbstemperatur |  |  | Returtemperatur |  |  | Rumtemperatur |  |  | ∆T
|  |  | Tel.: +45 7542 0255 |  |  |  | Tf |  |  | Tr |  |  | Ti |  |  | dTln
|  |  | www.rio.dk |  |  |  | 45 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 17.5
www.hudevad.dk
[7 empty] | Reduceringsfaktor * [%] |  |  | 0%
Temperatursæt | RIOpanel Standard DK | [15 empty] | Temperatursæt | RIOpanel Standard DK | [15 empty] | Temperatursæt | RIOpanel Standard DK
45/30-20 | [16 empty] | 45/30-20 | [16 empty] | 45/30-20
Højde [mm] | 255 | [7 empty] | 355 | [7 empty] | Højde [mm] | 455 | [7 empty] | 555 | [7 empty] | Højde [mm] | 655 | [7 empty] | 955
Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33
Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.75269 | 1.3224 | 1.2874 | 2.0959 | 1.709 | 1.1075 | 2.177 | 3.342 | 1.0913 | 1.7274 | 1.7185 | 2.6223 | 2.5255 | 1.5203 | 3.177 | 4.4538 | 200 | 1.3296 | 2.1958 | 2.234 | 3.2659 | 3.1547 | 1.9571 | 3.9007 | 5.5925 | 1.5696 | 2.6373 | 2.7363 | 3.8636 | 3.7181 | 2.3812 | 4.555 | 6.6384 | 200 | 1.8117 | 3.1186 | 3.2182 | 4.4155 | 4.2076 | 2.7892 | 5.1444 | 7.5844 | 2.5709 | 4.3406 | 4.3851 | 5.7905 | 5.1491 | 3.8608 | 6.5379 | 9.7475
300 | 1.129 | 1.9836 | 1.9311 | 3.1439 | 2.5635 | 1.6613 | 3.2655 | 5.013 | 1.6369 | 2.5912 | 2.5778 | 3.9335 | 3.7883 | 2.2804 | 4.7654 | 6.6807 | 300 | 1.9944 | 3.2938 | 3.351 | 4.8988 | 4.732 | 2.9357 | 5.851 | 8.3888 | 2.3544 | 3.9559 | 4.1044 | 5.7955 | 5.5772 | 3.5718 | 6.8325 | 9.9576 | 300 | 2.7175 | 4.6779 | 4.8273 | 6.6233 | 6.3115 | 4.1839 | 7.7166 | 11.3765 | 3.8564 | 6.5109 | 6.5777 | 8.6857 | 7.7236 | 5.7911 | 9.8069 | 14.6213
400 | 1.5054 | 2.6448 | 2.5748 | 4.1919 | 3.418 | 2.2151 | 4.354 | 6.684 | 2.1826 | 3.4549 | 3.437 | 5.2447 | 5.051 | 3.0405 | 6.3539 | 8.9076 | 400 | 2.6592 | 4.3917 | 4.468 | 6.5317 | 6.3094 | 3.9143 | 7.8014 | 11.185 | 3.1392 | 5.2745 | 5.4726 | 7.7273 | 7.4363 | 4.7623 | 9.1099 | 13.2768 | 400 | 3.6233 | 6.2372 | 6.4364 | 8.8311 | 8.4153 | 5.5785 | 10.2888 | 15.1687 | 5.1418 | 8.6812 | 8.7703 | 11.5809 | 10.2981 | 7.7215 | 13.0759 | 19.495
500 | 1.8817 | 3.306 | 3.2185 | 5.2399 | 4.2725 | 2.7689 | 5.4425 | 8.355 | 2.7282 | 4.3186 | 4.2963 | 6.5559 | 6.3138 | 3.8006 | 7.9424 | 11.1345 | 500 | 3.324 | 5.4896 | 5.585 | 8.1646 | 7.8867 | 4.8928 | 9.7517 | 13.9813 | 3.9239 | 6.5932 | 6.8407 | 9.6591 | 9.2954 | 5.9529 | 11.3874 | 16.596 | 500 | 4.5291 | 7.7965 | 8.0455 | 11.0388 | 10.5191 | 6.9731 | 12.861 | 18.9609 | 6.4273 | 10.8515 | 10.9629 | 14.4761 | 12.8727 | 9.6519 | 16.3448 | 24.3688
600 | 2.2581 | 3.9672 | 3.8622 | 6.2878 | 5.127 | 3.3226 | 6.5311 | 10.026 | 3.2738 | 5.1823 | 5.1556 | 7.867 | 7.5766 | 4.5608 | 9.5309 | 13.3614 | 600 | 3.9888 | 6.5875 | 6.702 | 9.7976 | 9.4641 | 5.8714 | 11.7021 | 16.7776 | 4.7087 | 7.9118 | 8.2088 | 11.5909 | 11.1544 | 7.1435 | 13.6649 | 19.9153 | 600 | 5.435 | 9.3558 | 9.6546 | 13.2466 | 12.6229 | 8.3677 | 15.4332 | 22.7531 | 7.7127 | 13.0218 | 13.1554 | 17.3714 | 15.4472 | 11.5823 | 19.6138 | 29.2426
700 | 2.6344 | 4.6284 | 4.5059 | 7.3358 | 5.9815 | 3.8764 | 7.6196 | 11.697 | 3.8195 | 6.046 | 6.0148 | 9.1782 | 8.8393 | 5.3209 | 11.1194 | 15.5883 | 700 | 4.6535 | 7.6855 | 7.819 | 11.4305 | 11.0414 | 6.85 | 13.6524 | 19.5738 | 5.4935 | 9.2304 | 9.577 | 13.5227 | 13.0135 | 8.3341 | 15.9424 | 23.2345 | 700 | 6.3408 | 10.9151 | 11.2637 | 15.4544 | 14.7267 | 9.7623 | 18.0054 | 26.5452 | 8.9982 | 15.1921 | 15.348 | 20.2666 | 18.0217 | 13.5127 | 22.8828 | 34.1163
800 | 3.0108 | 5.2896 | 5.1496 | 8.3838 | 6.836 | 4.4302 | 8.7081 | 13.368 | 4.3651 | 6.9098 | 6.8741 | 10.4894 | 10.1021 | 6.081 | 12.7079 | 17.8152 | 800 | 5.3183 | 8.7834 | 8.936 | 13.0634 | 12.6188 | 7.8285 | 15.6028 | 22.3701 | 6.2783 | 10.549 | 10.9451 | 15.4546 | 14.8726 | 9.5247 | 18.2199 | 26.5537 | 800 | 7.2466 | 12.4744 | 12.8728 | 17.6621 | 16.8306 | 11.1569 | 20.5776 | 30.3374 | 10.2836 | 17.3625 | 17.5406 | 23.1618 | 20.5963 | 15.4431 | 26.1517 | 38.9901
900 | 3.3871 | 5.9508 | 5.7933 | 9.4317 | 7.6905 | 4.9839 | 9.7966 | 15.039 | 4.9108 | 7.7735 | 7.7333 | 11.8006 | 11.3648 | 6.8412 | 14.2963 | 20.0421 | 900 | 5.9831 | 9.8813 | 10.053 | 14.6964 | 14.1961 | 8.8071 | 17.5531 | 25.1664 | 7.0631 | 11.8677 | 12.3132 | 17.3864 | 16.7316 | 10.7153 | 20.4974 | 29.8729 | 900 | 8.1524 | 14.0337 | 14.4819 | 19.8699 | 18.9344 | 12.5516 | 23.1498 | 34.1296 | 11.5691 | 19.5328 | 19.7332 | 26.0571 | 23.1708 | 17.3734 | 29.4207 | 43.8638
1000 | 3.7634 | 6.612 | 6.437 | 10.4797 | 8.545 | 5.5377 | 10.8851 | 16.71 | 5.4564 | 8.6372 | 8.5926 | 13.1117 | 12.6276 | 7.6013 | 15.8848 | 22.269 | 1000 | 6.6479 | 10.9792 | 11.1701 | 16.3293 | 15.7735 | 9.7857 | 19.5035 | 27.9626 | 7.8479 | 13.1863 | 13.6814 | 19.3182 | 18.5907 | 11.9059 | 22.7749 | 33.1921 | 1000 | 9.0583 | 15.593 | 16.091 | 22.0777 | 21.0382 | 13.9462 | 25.722 | 37.9218 | 12.8545 | 21.7031 | 21.9257 | 28.9523 | 25.7453 | 19.3038 | 32.6896 | 48.7376
1100 | 4.1398 | 7.2732 | 7.0807 | 11.5277 | 9.3995 | 6.0915 | 11.9736 | 18.381 | 6.002 | 9.5009 | 9.4519 | 14.4229 | 13.8903 | 8.3614 | 17.4733 | 24.4959 | 1100 | 7.3127 | 12.0772 | 12.2871 | 17.9622 | 17.3508 | 10.7642 | 21.4538 | 30.7589 | 8.6327 | 14.5049 | 15.0495 | 21.25 | 20.4498 | 13.0965 | 25.0524 | 36.5113 | 1100 | 9.9641 | 17.1523 | 17.7002 | 24.2854 | 23.142 | 15.3408 | 28.2942 | 41.7139 | 14.14 | 23.8734 | 24.1183 | 31.8475 | 28.3199 | 21.2342 | 35.9586 | 53.6114
1200 | 4.5161 | 7.9344 | 7.7244 | 12.5756 | 10.254 | 6.6453 | 13.0621 | 20.052 | 6.5477 | 10.3646 | 10.3111 | 15.7341 | 15.1531 | 9.1215 | 19.0618 | 26.7228 | 1200 | 7.9775 | 13.1751 | 13.4041 | 19.5952 | 18.9282 | 11.7428 | 23.4041 | 33.5551 | 9.4175 | 15.8236 | 16.4177 | 23.1818 | 22.3088 | 14.287 | 27.3298 | 39.8305 | 1200 | 10.8699 | 18.7116 | 19.3093 | 26.4932 | 25.2458 | 16.7354 | 30.8664 | 45.5061 | 15.4254 | 26.0437 | 26.3109 | 34.7427 | 30.8944 | 23.1646 | 39.2276 | 58.4851
1300 | 4.8925 | 8.5956 | 8.3681 | 13.6236 | 11.1085 | 7.199 | 14.1506 | 21.723 | 7.0933 | 11.2284 | 11.1704 | 17.0452 | 16.4159 | 9.8817 | 20.6503 | 28.9497 | 1300 | 8.6423 | 14.273 | 14.5211 | 21.2281 | 20.5055 | 12.7214 | 25.3545 | 36.3514 | 10.2023 | 17.1422 | 17.7858 | 25.1137 | 24.1679 | 15.4776 | 29.6073 | 43.1497 | 1300 | 11.7757 | 20.2709 | 20.9184 | 28.701 | 27.3497 | 18.13 | 33.4386 | 49.2983 | 16.7109 | 28.214 | 28.5035 | 37.638 | 33.4689 | 25.095 | 42.4965 | 63.3589
1400 | 5.2688 | 9.2567 | 9.0118 | 14.6716 | 11.963 | 7.7528 | 15.2391 | 23.394 | 7.6389 | 12.0921 | 12.0296 | 18.3564 | 17.6786 | 10.6418 | 22.2388 | 31.1766 | 1400 | 9.3071 | 15.3709 | 15.6381 | 22.861 | 22.0829 | 13.6999 | 27.3048 | 39.1477 | 10.987 | 18.4608 | 19.1539 | 27.0455 | 26.027 | 16.6682 | 31.8848 | 46.4689 | 1400 | 12.6816 | 21.8302 | 22.5275 | 30.9087 | 29.4535 | 19.5247 | 36.0108 | 53.0905 | 17.9963 | 30.3843 | 30.696 | 40.5332 | 36.0434 | 27.0254 | 45.7655 | 68.2326
1500 | 5.6452 | 9.9179 | 9.6555 | 15.7196 | 12.8175 | 8.3066 | 16.3276 | 25.065 | 8.1846 | 12.9558 | 12.8889 | 19.6676 | 18.9414 | 11.4019 | 23.8272 | 33.4035 | 1500 | 9.9719 | 16.4688 | 16.7551 | 24.4939 | 23.6602 | 14.6785 | 29.2552 | 41.9439 | 11.7718 | 19.7795 | 20.5221 | 28.9773 | 27.8861 | 17.8588 | 34.1623 | 49.7881 | 1500 | 13.5874 | 23.3895 | 24.1366 | 33.1165 | 31.5573 | 20.9193 | 38.5831 | 56.8827 | 19.2818 | 32.5546 | 32.8886 | 43.4284 | 38.618 | 28.9557 | 49.0345 | 73.1064
1600 | 6.0215 | 10.5791 | 10.2992 | 16.7675 | 13.672 | 8.8604 | 17.4161 | 26.736 | 8.7302 | 13.8195 | 13.7482 | 20.9788 | 20.2041 | 12.1621 | 25.4157 | 35.6304 | 1600 | 10.6367 | 17.5668 | 17.8721 | 26.1269 | 25.2375 | 15.6571 | 31.2055 | 44.7402 | 12.5566 | 21.0981 | 21.8902 | 30.9091 | 29.7451 | 19.0494 | 36.4398 | 53.1073 | 1600 | 14.4932 | 24.9488 | 25.7457 | 35.3243 | 33.6611 | 22.3139 | 41.1553 | 60.6748 | 20.5672 | 34.7249 | 35.0812 | 46.3237 | 41.1925 | 30.8861 | 52.3034 | 77.9802
1700 | 6.3978 | 11.2403 | 10.9429 | 17.8155 | 14.5265 | 9.4141 | 18.5047 | 28.407 | 9.2759 | 14.6833 | 14.6074 | 22.2899 | 21.4669 | 12.9222 | 27.0042 | 37.8572 | 1700 | 11.3015 | 18.6647 | 18.9891 | 27.7598 | 26.8149 | 16.6356 | 33.1559 | 47.5365 | 13.3414 | 22.4167 | 23.2583 | 32.8409 | 31.6042 | 20.24 | 38.7173 | 56.4266 | 1700 | 15.399 | 26.5081 | 27.3548 | 37.532 | 35.7649 | 23.7085 | 43.7275 | 64.467 | 21.8527 | 36.8952 | 37.2738 | 49.2189 | 43.767 | 32.8165 | 55.5724 | 82.8539
1800 | 6.7742 | 11.9015 | 11.5866 | 18.8635 | 15.381 | 9.9679 | 19.5932 | 30.078 | 9.8215 | 15.547 | 15.4667 | 23.6011 | 22.7297 | 13.6823 | 28.5927 | 40.0841 | 1800 | 11.9663 | 19.7626 | 20.1061 | 29.3927 | 28.3922 | 17.6142 | 35.1062 | 50.3327 | 14.1262 | 23.7353 | 24.6265 | 34.7728 | 33.4633 | 21.4306 | 40.9948 | 59.7458 | 1800 | 16.3049 | 28.0675 | 28.9639 | 39.7398 | 37.8688 | 25.1031 | 46.2997 | 68.2592 | 23.1382 | 39.0655 | 39.4663 | 52.1141 | 46.3416 | 34.7469 | 58.8414 | 87.7277
1900 | 7.1505 | 12.5627 | 12.2303 | 19.9114 | 16.2356 | 10.5217 | 20.6817 | 31.749 | 10.3671 | 16.4107 | 16.3259 | 24.9123 | 23.9924 | 14.4424 | 30.1812 | 42.311 | 1900 | 12.6311 | 20.8605 | 21.2231 | 31.0257 | 29.9696 | 18.5928 | 37.0566 | 53.129 | 14.911 | 25.054 | 25.9946 | 36.7046 | 35.3223 | 22.6212 | 43.2723 | 63.065 | 1900 | 17.2107 | 29.6268 | 30.573 | 41.9476 | 39.9726 | 26.4977 | 48.8719 | 72.0514 | 24.4236 | 41.2358 | 41.6589 | 55.0093 | 48.9161 | 36.6773 | 62.1103 | 92.6014
2000 | 7.5269 | 13.2239 | 12.874 | 20.9594 | 17.0901 | 11.0754 | 21.7702 | 33.42 | 10.9128 | 17.2744 | 17.1852 | 26.2235 | 25.2552 | 15.2026 | 31.7697 | 44.5379 | 2000 | 13.2959 | 21.9585 | 22.3401 | 32.6586 | 31.5469 | 19.5713 | 39.0069 | 55.9252 | 15.6958 | 26.3726 | 27.3628 | 38.6364 | 37.1814 | 23.8117 | 45.5497 | 66.3842 | 2000 | 18.1165 | 31.1861 | 32.1821 | 44.1553 | 42.0764 | 27.8924 | 51.4441 | 75.8435 | 25.7091 | 43.4061 | 43.8515 | 57.9046 | 51.4906 | 38.6077 | 65.3793 | 97.4752
2100 | 7.9032 | 13.8851 | 13.5177 | 22.0074 | 17.9446 | 11.6292 | 22.8587 | 35.091 | 11.4584 | 18.1381 | 18.0445 | 27.5346 | 26.5179 | 15.9627 | 33.3581 | 46.7648 | 2100 | 13.9606 | 23.0564 | 23.4571 | 34.2915 | 33.1243 | 20.5499 | 40.9573 | 58.7215 | 16.4806 | 27.6912 | 28.7309 | 40.5682 | 39.0405 | 25.0023 | 47.8272 | 69.7034 | 2100 | 19.0224 | 32.7454 | 33.7912 | 46.3631 | 44.1802 | 29.287 | 54.0163 | 79.6357 | 26.9945 | 45.5764 | 46.044 | 60.7998 | 54.0652 | 40.538 | 68.6483 | 102.349
2200 | 8.2796 | 14.5463 | 14.1614 | 23.0554 | 18.7991 | 12.183 | 23.9472 | 36.762 | 12.0041 | 19.0019 | 18.9037 | 28.8458 | 27.7807 | 16.7228 | 34.9466 | 48.9917 | 2200 | 14.6254 | 24.1543 | 24.5741 | 35.9244 | 34.7016 | 21.5285 | 42.9076 | 61.5178 | 17.2654 | 29.0099 | 30.099 | 42.5 | 40.8995 | 26.1929 | 50.1047 | 73.0226 | 2200 | 19.9282 | 34.3047 | 35.4003 | 48.5709 | 46.284 | 30.6816 | 56.5885 | 83.4279 | 28.28 | 47.7468 | 48.2366 | 63.695 | 56.6397 | 42.4684 | 71.9172 | 107.2227
2300 | 8.6559 | 15.2075 | 14.8051 | 24.1033 | 19.6536 | 12.7368 | 25.0357 | 38.433 | 12.5497 | 19.8656 | 19.763 | 30.157 | 29.0435 | 17.483 | 36.5351 | 51.2186 | 2300 | 15.2902 | 25.2522 | 25.6911 | 37.5574 | 36.279 | 22.507 | 44.8579 | 64.314 | 18.0501 | 30.3285 | 31.4672 | 44.4319 | 42.7586 | 27.3835 | 52.3822 | 76.3418 | 2300 | 20.834 | 35.864 | 37.0094 | 50.7786 | 48.3879 | 32.0762 | 59.1607 | 87.2201 | 29.5654 | 49.9171 | 50.4292 | 66.5903 | 59.2142 | 44.3988 | 75.1862 | 112.0965
2400 | 9.0323 | 15.8687 | 15.4488 | 25.1513 | 20.5081 | 13.2905 | 26.1242 | 40.104 | 13.0953 | 20.7293 | 20.6222 | 31.4682 | 30.3062 | 18.2431 | 38.1236 | 53.4455 | 2400 | 15.955 | 26.3501 | 26.8081 | 39.1903 | 37.8563 | 23.4856 | 46.8083 | 67.1103 | 18.8349 | 31.6471 | 32.8353 | 46.3637 | 44.6177 | 28.5741 | 54.6597 | 79.661 | 2400 | 21.7398 | 37.4233 | 38.6185 | 52.9864 | 50.4917 | 33.4708 | 61.7329 | 91.0122 | 30.8509 | 52.0874 | 52.6218 | 69.4855 | 61.7888 | 46.3292 | 78.4551 | 116.9702
2500 | 9.4086 | 16.5299 | 16.0925 | 26.1993 | 21.3626 | 13.8443 | 27.2127 | 41.775 | 13.641 | 21.593 | 21.4815 | 32.7793 | 31.569 | 19.0032 | 39.7121 | 55.6724 | 2500 | 16.6198 | 27.4481 | 27.9251 | 40.8232 | 39.4337 | 24.4642 | 48.7586 | 69.9065 | 19.6197 | 32.9658 | 34.2034 | 48.2955 | 46.4768 | 29.7647 | 56.9372 | 82.9802 | 2500 | 22.6457 | 38.9826 | 40.2276 | 55.1942 | 52.5955 | 34.8654 | 64.3051 | 94.8044 | 32.1363 | 54.2577 | 54.8143 | 72.3807 | 64.3633 | 48.2596 | 81.7241 | 121.844
2600 | 9.7849 | 17.1911 | 16.7362 | 27.2472 | 22.2171 | 14.3981 | 28.3012 | 43.446 | 14.1866 | 22.4567 | 22.3408 | 34.0905 | 32.8317 | 19.7633 | 41.3006 | 57.8993 | 2600 | 17.2846 | 28.546 | 29.0421 | 42.4562 | 41.011 | 25.4427 | 50.709 | 72.7028 | 20.4045 | 34.2844 | 35.5716 | 50.2273 | 48.3358 | 30.9553 | 59.2147 | 86.2994 | 2600 | 23.5515 | 40.5419 | 41.8367 | 57.402 | 54.6993 | 36.2601 | 66.8773 | 98.5966 | 33.4218 | 56.428 | 57.0069 | 75.276 | 66.9378 | 50.1899 | 84.9931 | 126.7177
2700 | 10.1613 | 17.8523 | 17.3799 | 28.2952 | 23.0716 | 14.9518 | 29.3897 | 45.117 | 14.7323 | 23.3205 | 23.2 | 35.4017 | 34.0945 | 20.5235 | 42.889 | 60.1262 | 2700 | 17.9494 | 29.6439 | 30.1591 | 44.0891 | 42.5884 | 26.4213 | 52.6593 | 75.4991 | 21.1893 | 35.603 | 36.9397 | 52.1591 | 50.1949 | 32.1459 | 61.4921 | 89.6186 | 2700 | 24.4573 | 42.1012 | 43.4458 | 59.6097 | 56.8031 | 37.6547 | 69.4495 | 102.3888 | 34.7072 | 58.5983 | 59.1995 | 78.1712 | 69.5124 | 52.1203 | 88.262 | 131.5915
2800 | 10.5376 | 18.5135 | 18.0236 | 29.3432 | 23.9261 | 15.5056 | 30.4782 | 46.788 | 15.2779 | 24.1842 | 24.0593 | 36.7128 | 35.3572 | 21.2836 | 44.4775 | 62.3531 | 2800 | 18.6142 | 30.7418 | 31.2761 | 45.722 | 44.1657 | 27.3999 | 54.6097 | 78.2953 | 21.9741 | 36.9216 | 38.3079 | 54.091 | 52.054 | 33.3364 | 63.7696 | 92.9379 | 2800 | 25.3631 | 43.6605 | 45.0549 | 61.8175 | 58.907 | 39.0493 | 72.0217 | 106.181 | 35.9927 | 60.7686 | 61.3921 | 81.0664 | 72.0869 | 54.0507 | 91.531 | 136.4653
2900 | 10.914 | 19.1747 | 18.6673 | 30.3911 | 24.7806 | 16.0594 | 31.5668 | 48.459 | 15.8235 | 25.0479 | 24.9185 | 38.024 | 36.62 | 22.0437 | 46.066 | 64.58 | 2900 | 19.279 | 31.8398 | 32.3932 | 47.355 | 45.7431 | 28.3784 | 56.56 | 81.0916 | 22.7589 | 38.2403 | 39.676 | 56.0228 | 53.913 | 34.527 | 66.0471 | 96.2571 | 2900 | 26.269 | 45.2198 | 46.664 | 64.0253 | 61.0108 | 40.4439 | 74.5939 | 109.9731 | 37.2781 | 62.9389 | 63.5846 | 83.9616 | 74.6614 | 55.9811 | 94.8 | 141.339
3000 | 11.2903 | 19.8359 | 19.311 | 31.4391 | 25.6351 | 16.6132 | 32.6553 | 50.13 | 16.3692 | 25.9116 | 25.7778 | 39.3352 | 37.8828 | 22.8039 | 47.6545 | 66.8069 | 3000 | 19.9438 | 32.9377 | 33.5102 | 48.9879 | 47.3204 | 29.357 | 58.5104 | 83.8879 | 23.5437 | 39.5589 | 41.0441 | 57.9546 | 55.7721 | 35.7176 | 68.3246 | 99.5763 | 3000 | 27.1748 | 46.7791 | 48.2731 | 66.233 | 63.1146 | 41.8385 | 77.1661 | 113.7653 | 38.5636 | 65.1092 | 65.7772 | 86.8569 | 77.236 | 57.9115 | 98.0689 | 146.2128
3100 | 11.6667 | 20.4971 | 19.9547 | 32.4871 | 26.4896 | 17.1669 | 33.7438 | 51.801 | 16.9148 | 26.7753 | 26.6371 | 40.6464 | 39.1455 | 23.564 | 49.243 | 69.0338 | 3100 | 20.6086 | 34.0356 | 34.6272 | 50.6208 | 48.8977 | 30.3356 | 60.4607 | 86.6841 | 24.3285 | 40.8775 | 42.4123 | 59.8864 | 57.6312 | 36.9082 | 70.6021 | 102.8955 | 3100 | 28.0806 | 48.3384 | 49.8823 | 68.4408 | 65.2184 | 43.2332 | 79.7383 | 117.5575 | 39.849 | 67.2795 | 67.9698 | 89.7521 | 79.8105 | 59.8419 | 101.3379 | 151.0865
3200 | 12.043 | 21.1583 | 20.5984 | 33.5351 | 27.3441 | 17.7207 | 34.8323 | 53.472 | 17.4605 | 27.6391 | 27.4963 | 41.9575 | 40.4083 | 24.3241 | 50.8315 | 71.2607 | 3200 | 21.2734 | 35.1335 | 35.7442 | 52.2537 | 50.4751 | 31.3141 | 62.4111 | 89.4804 | 25.1132 | 42.1962 | 43.7804 | 61.8182 | 59.4903 | 38.0988 | 72.8796 | 106.2147 | 3200 | 28.9864 | 49.8977 | 51.4914 | 70.6486 | 67.3222 | 44.6278 | 82.3105 | 121.3497 | 41.1345 | 69.4498 | 70.1624 | 92.6473 | 82.385 | 61.7722 | 104.6069 | 155.9603
3300 | 12.4193 | 21.8195 | 21.2421 | 34.583 | 28.1986 | 18.2745 | 35.9208 | 55.143 | 18.0061 | 28.5028 | 28.3556 | 43.2687 | 41.671 | 25.0842 | 52.4199 | 73.4876 | 3300 | 21.9382 | 36.2315 | 36.8612 | 53.8867 | 52.0524 | 32.2927 | 64.3614 | 92.2766 | 25.898 | 43.5148 | 45.1485 | 63.7501 | 61.3493 | 39.2894 | 75.1571 | 109.5339 | 3300 | 29.8923 | 51.457 | 53.1005 | 72.8563 | 69.4261 | 46.0224 | 84.8827 | 125.1418 | 42.4199 | 71.6201 | 72.3549 | 95.5426 | 84.9596 | 63.7026 | 107.8758 | 160.8341
3400 | 12.7957 | 22.4807 | 21.8858 | 35.631 | 29.0531 | 18.8283 | 37.0093 | 56.814 | 18.5517 | 29.3665 | 29.2148 | 44.5799 | 42.9338 | 25.8444 | 54.0084 | 75.7145 | 3400 | 22.603 | 37.3294 | 37.9782 | 55.5196 | 53.6298 | 33.2713 | 66.3117 | 95.0729 | 26.6828 | 44.8334 | 46.5167 | 65.6819 | 63.2084 | 40.48 | 77.4346 | 112.8531 | 3400 | 30.7981 | 53.0163 | 54.7096 | 75.0641 | 71.5299 | 47.417 | 87.4549 | 128.934 | 43.7054 | 73.7904 | 74.5475 | 98.4378 | 87.5341 | 65.633 | 111.1448 | 165.7078
3500 | 13.172 | 23.1419 | 22.5295 | 36.679 | 29.9076 | 19.382 | 38.0978 | 58.485 | 19.0974 | 30.2302 | 30.0741 | 45.8911 | 44.1966 | 26.6045 | 55.5969 | 77.9414 | 3500 | 23.2677 | 38.4273 | 39.0952 | 57.1525 | 55.2071 | 34.2498 | 68.2621 | 97.8692 | 27.4676 | 46.1521 | 47.8848 | 67.6137 | 65.0675 | 41.6706 | 79.712 | 116.1723 | 3500 | 31.7039 | 54.5756 | 56.3187 | 77.2719 | 73.6337 | 48.8116 | 90.0271 | 132.7262 | 44.9909 | 75.9607 | 76.7401 | 101.333 | 90.1086 | 67.5634 | 114.4138 | 170.5816
3600 | 13.5484 | 23.8031 | 23.1732 | 37.7269 | 30.7621 | 19.9358 | 39.1863 | 60.1559 | 19.643 | 31.0939 | 30.9334 | 47.2022 | 45.4593 | 27.3646 | 57.1854 | 80.1683 | 3600 | 23.9325 | 39.5252 | 40.2122 | 58.7855 | 56.7845 | 35.2284 | 70.2124 | 100.6654 | 28.2524 | 47.4707 | 49.253 | 69.5455 | 66.9265 | 42.8611 | 81.9895 | 119.4915 | 3600 | 32.6097 | 56.1349 | 57.9278 | 79.4796 | 75.7375 | 50.2062 | 92.5993 | 136.5184 | 46.2763 | 78.1311 | 78.9327 | 104.2282 | 92.6832 | 69.4938 | 117.6827 | 175.4553
3700 | 13.9247 | 24.4643 | 23.8169 | 38.7749 | 31.6166 | 20.4896 | 40.2748 | 61.8269 | 20.1886 | 31.9577 | 31.7926 | 48.5134 | 46.7221 | 28.1248 | 58.7739 | 82.3952 | 3700 | 24.5973 | 40.6231 | 41.3292 | 60.4184 | 58.3618 | 36.207 | 72.1628 | 103.4617 | 29.0372 | 48.7893 | 50.6211 | 71.4773 | 68.7856 | 44.0517 | 84.267 | 122.8107 | 3700 | 33.5156 | 57.6942 | 59.5369 | 81.6874 | 77.8413 | 51.6009 | 95.1715 | 140.3105 | 47.5618 | 80.3014 | 81.1252 | 107.1235 | 95.2577 | 71.4242 | 120.9517 | 180.3291
3800 | 14.3011 | 25.1255 | 24.4606 | 39.8229 | 32.4711 | 21.0433 | 41.3633 | 63.4979 | 20.7343 | 32.8214 | 32.6519 | 49.8246 | 47.9848 | 28.8849 | 60.3624 | 84.6221 | 3800 | 25.2621 | 41.7211 | 42.4462 | 62.0513 | 59.9392 | 37.1855 | 74.1131 | 106.2579 | 29.822 | 50.1079 | 51.9892 | 73.4092 | 70.6447 | 45.2423 | 86.5445 | 126.13 | 3800 | 34.4214 | 59.2535 | 61.146 | 83.8952 | 79.9452 | 52.9955 | 97.7437 | 144.1027 | 48.8472 | 82.4717 | 83.3178 | 110.0187 | 97.8322 | 73.3545 | 124.2207 | 185.2029
3900 | 14.6774 | 25.7867 | 25.1043 | 40.8709 | 33.3256 | 21.5971 | 42.4518 | 65.1689 | 21.2799 | 33.6851 | 33.5111 | 51.1357 | 49.2476 | 29.645 | 61.9508 | 86.849 | 3900 | 25.9269 | 42.819 | 43.5632 | 63.6842 | 61.5165 | 38.1641 | 76.0635 | 109.0542 | 30.6068 | 51.4266 | 53.3574 | 75.341 | 72.5037 | 46.4329 | 88.822 | 129.4492 | 3900 | 35.3272 | 60.8128 | 62.7551 | 86.1029 | 82.049 | 54.3901 | 100.3159 | 147.8949 | 50.1327 | 84.642 | 85.5104 | 112.9139 | 100.4068 | 75.2849 | 127.4896 | 190.0766
4000 | 15.0538 | 26.4478 | 25.748 | 41.9188 | 34.1801 | 22.1509 | 43.5404 | 66.8399 | 21.8256 | 34.5488 | 34.3704 | 52.4469 | 50.5104 | 30.4051 | 63.5393 | 89.0759 | 4000 | 26.5917 | 43.9169 | 44.6802 | 65.3172 | 63.0939 | 39.1427 | 78.0138 | 111.8505 | 31.3916 | 52.7452 | 54.7255 | 77.2728 | 74.3628 | 47.6235 | 91.0995 | 132.7684 | 4000 | 36.2331 | 62.3721 | 64.3642 | 88.3107 | 84.1528 | 55.7847 | 102.8881 | 151.6871 | 51.4181 | 86.8123 | 87.7029 | 115.8092 | 102.9813 | 77.2153 | 130.7586 | 194.9504
Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Længde [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | Type | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33 | 1P/10 | 2PSL/70 | 2P/20 | 3P/30 | PKP/21 | 1PK/11 | 2PK/22 | 3PK/33
Højde [mm] | 255 | [7 empty] | 355 | [7 empty] | Højde [mm] | 455 | [7 empty] | 555 | [7 empty] | Højde [mm] | 655 | [7 empty] | 955
n | 1.3798 | 1.3427 | 1.3886 | 1.2771 | 1.375 | 1.3457 | 1.3424 | 1.2976 | 1.2939 | 1.3477 | 1.3789 | 1.2903 | 1.3062 | 1.3314 | 1.2941 | 1.3152 | n | 1.3019 | 1.3229 | 1.3437 | 1.2892 | 1.2999 | 1.3227 | 1.3052 | 1.3095 | 1.31 | 1.3055 | 1.3185 | 1.2893 | 1.3002 | 1.3164 | 1.3174 | 1.3071 | n | 1.3179 | 1.2954 | 1.3032 | 1.2908 | 1.307 | 1.3124 | 1.3309 | 1.3082 | 1.3415 | 1.3097 | 1.3167 | 1.3027 | 1.3668 | 1.315 | 1.3782 | 1.3318
W/m (75/65-20) | 279.48 | 472.26 | 482.46 | 698.7 | 631.38 | 396.78 | 777.24 | 1138.32 | 370.26 | 620.16 | 637.5 | 886.38 | 868.02 | 536.52 | 1078.14 | 1545.3 | W/m (75/65-20) | 454.92 | 768.06 | 798.66 | 1102.62 | 1077.12 | 684.42 | 1339.26 | 1928.82 | 541.62 | 905.76 | 952.68 | 1304.58 | 1269.9 | 827.22 | 1584.06 | 2283.78 | W/m (75/65-20) | 630.36 | 1059.78 | 1102.62 | 1493.28 | 1447.38 | 964.92 | 1814.58 | 2612.22 | 916.98 | 1497.36 | 1523.88 | 1982.88 | 1885.98 | 1339.26 | 2423.52 | 3441.48
KG/m | 5.1 | 9.9 | 9.9 | 15.2 | 11.5 | 6.7 | 13.3 | 19.9 | 7 | 13.6 | 13.6 | 21.3 | 16.2 | 21.3 | 28.5 | 28.5 | KG/m | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 26.6 | 21 | 12.3 | 24.6 | 36.7 | 10.7 | 21.1 | 21.2 | 32 | 21.1 | 32 | 44.9 | 25.6 | KG/m | 12.5 | 24.9 | 24.9 | 37.4 | 30.2 | 17.8 | 37.4 | 53 | 18.1 | 35.8 | 35.8 | 53.7 | 43.4 | 26.1 | 51.7 | 77.7
L/m | 1.5 | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 1.5 | 3 | 4.3 | 2 | 4 | 4 | 5.3 | 4 | 2 | 4 | 5.3 | L/m | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 6.8 | 3 | 6 | 6 | 8.4 | 6 | 3 | 6 | 8.4 | L/m | 3.5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3.5 | 7 | 10 | 5.1 | 10 | 10 | 14.8 | 10 | 5.1 | 10 | 14.8
*Reduceringsfaktor anvendes ved reduktion af varmeydelsen, f.eks. hvor radiatorer skal monteres i grav eller under loft
Print