Projektbeskrivelse: El-installation til maskinanlæg

Anlægget består af to motorer, der styres fra en central styreboks. Alt kontroludstyr (relæer, kontaktorer osv.) monteres inde i boksen.

Betjening og sikkerhed:

- På fronten: Der monteres start/stop-knapper, nødstop og kontrollamper, der viser, om maskinen kører eller har en fejl.

- Sikkerhed: Der placeres en Sikkerhedsafbryder før styreboksen, så strømmen kan afbrydes helt. Maskinen skal altid kunne stoppes hurtigt via nødstop eller det almindelige stop-tryk.

Elektrisk opbygning:

- Strøm: Begge motorer kører på samme sikringsgruppe (3-faset + nul).

- Motorstart: Motor 1 starter direkte, mens Motor 2 bruger automatisk stjerne/trekant-start for at begrænse startstrømmen.

- Styrestrøm: Al styring får strøm via en transformer for at øge sikkerheden.

- Transformeren skal overstrømsbeskyttes med en styrestrøms-sikring.

- Primær spænding = 230 V

- Sekunder spænding = 24 V AC

Interne ledninger i styreboksen skal være typen PVT.

- Effektkredsen skal have dimensionen 1,5 mm2.

- Styrestrømskredsen skal have dimensionen 0,75 mm2.

- Der skal ledningsnummer på alle ledninger i min. en af kredsene.

Omgivelsestemperaturen er 30 grader celsius.

Beskyttelse og dimensionering:

- Sikring: Anlægget beskyttes mod kortslutning af sikringerne i tavlen og mod overbelastning af termorelæer i styreboksen.

- Spændingsfald: Kablerne skal dimensioneres, så der ikke opstår for stort spændingstab – hverken frem til Sikkerhedsabryderen eller videre ud til motorerne.

AI - version af styringsvejledningen:

Sikkerhed og fejl (Nødstop og Termorelæ)

- Øjeblikkeligt stop: Hele maskinen skal stoppe med det samme, hvis der trykkes på nødstop, eller hvis en motor bliver overbelastet (termorelæ slår fra).

- Ingen automatisk start: Maskinen må ikke kunne starte igen, bare fordi fejlen rettes. Nødstoppet skal først låses op, eller termorelæet skal resettes manuelt.

- Fejlvisning: En lampe skal lyse specifikt for motor 1 eller motor 2, hvis det er termorelæet, der har afbrudt strømmen.

Drift og lamper

- Klar-melding: Der skal være en lampe, der viser, når maskinen er klar til at blive startet.

- Driftslamper: Der skal være lamper, der lyser, når motor 1 og motor 2 kører.

- Placering: Alle lamper skal monteres udvendigt på styretavlen.

Opstart og stop

- Klargøring: Man skal kunne sætte maskinen i "klar til drift" uden at motorerne starter endnu.

- Start-sekvens: Når der trykkes på START, starter motor 1 først. Efter 10 sekunder starter motor 2 automatisk.

- Stop: Ved tryk på STOP slukker begge motorer og hele anlægget med det samme.

1. Forslag til komponentliste

- F1 (Sikring/Automatsikring): Til beskyttelse af styrekredsen.

- S1 (Nødstop): 1 stk. NC-kontakt (skal bryde alt).

- S2 (Stop-tryk): 1 stk. NC-kontakt.

- S3 (Start-tryk): 1 stk. NO-kontakt.

- K1 (Hjælperelæ): Til "Klar til drift" funktion.

- Q2 (Kontaktor til Motor 1): Skal have ekstra hjælpekontakter til selvhold og lamper.

- Q3-Q5(Kontaktor til Motor 2): Skal have hjælpekontakter til lamper.

- K4 (Tidsrelæ): On-delay (forsinket indkobling), indstillet til 10 sekunder.

- F2 & F3 (Termorelæer): 2 stk. (ét til hver motor). Vi bruger deres NC-kontakter (95-96) i serie og deres NO-kontakter (97-98) til fejllamper.

- Signallamper:

  - P1: Klar til drift (Hvid/Grøn).

  - P2: Motor 1 i drift (Grøn).

  - P3: Motor 2 i drift (Grøn).

  - P4: Termisk fejl Motor 1 (Gul/Rød).

  - P5: Termisk fejl Motor 2 (Gul/Rød).

2. Forslag til opbygning af styrekredsen (Logikken)

For at tegne skemaet korrekt, skal du forbinde komponenterne i denne rækkefølge:

A. Sikkerhedskæden (Øverst):
Start med at køre din fase gennem Nødstop (S1) og derefter gennem de to termorelæers NC-kontakter (95-96), som er koblet i serie. Hvis én af disse bryder, dør hele anlægget.

B. "Klar til drift" (K1):
Efter sikkerhedskæden placerer du dit Stop-tryk (S2) og dit Start-tryk (S3) med selvhold over K1.

- Når K1 trækker, tænder lampen P1 (Klar til drift).

- Dette opfylder kravet om, at anlægget kan være "klar" uden at motorerne kører.

C. Motor-sekvensen (Q2, Q3-Q5 og Tidsrelæer):
Du skal nu bruge en NO-kontakt fra K1 til at føde resten af styringen:

- Motor 1: Når der er trykket start (K1 er aktiv), og man aktiverer selve motorstarten (hvis der kræves et ekstra tryk, ellers kobles Q2 direkte til K1's hjælpekontakt), trækker Q2.

- Tidsrelæ (K4): Startes samtidig med K2.

- Motor 2: Efter 10 sekunder lukker tidsrelæets kontakt og aktiverer Q3 mv.

D. Indikering (Lamper):

- P2 & P3: Forbindes parallelt over spolerne på hhv. K2 og K3.

- P4 & P5 (Fejl): Forbindes direkte til fase før sikkerhedskæden, men gennem NO-kontakterne (97-98) på termorelæerne, så de kan lyse, selvom resten af styringen er afbrudt.