Dimensioneringsopgave modul 1.7
Der skal etableres 2 stk. 11kW billader hos en kunde. Der skal samtidig etableres en 2-8kW Bosch Compress 7800i LW jordvarmepumpe, som skal stå i bryggers. Samt solcelleanlæg
https://mikma.dk/shop/solcelleanlaeg/komplet-hybrid-solcelleanlaeg/growatt-solcelleanlaeg-med-batteri/komplet-3-kwp-growatt-hybrid-solcelleanlaeg-med-512-kwh-batteri-til-alle-tagtyper/?srsltid=AU7gw4Vu_ImH4ZuTYPoWXmn4NuxllGFv5-LC3K4k0wbDKp2kxXtYNxHv 
Nuværende belastning af huset
	
	L1
	L2
	L3

	Lys 1
	10A
	
	

	Lys 2
	
	10A
	

	Lys 3
	
	
	10A

	Lys 4
	10A
	
	

	Gasfyr
	
	10A
	

	Komfur
	16A
	16A
	16A

	Vaske/Tørre/opvask
	10A
	10A
	10A

	I ALT
	46A
	46A
	36A


Nuværende sikring i kabelskabet: 35A DZ2 sikring
Den nuværende stikledning er 4x10mm2 CU og er 25 meter nedlagt direkte i jord i hele den længde.
Ikmax og ikmin ifølge fællesregulativet.2 stk. 11kW billader
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Udregn nu stikledningssikring, kontroller om stikledningen er overbelastningsbeskyttet. Dimensionere installation til billader, samt installation til varmepumpe. Billader installationen er fremført samlet hele den længde, uden andre kabler. Ved tavlen i kabelkanal til gulv, gennemført igennem ydervæg, derefter fremført direkte i jord. Kabellængden er 14 meter. Installationen til varmepumpen er fremført sammen med solcelle i kabelkanal i hele dens længde. Kabellængden er 6 meter. Solcelle inverter er placeret i bryggers. Kabellængden er 6 meter, og fremført sammen varmepumpe installationen.
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